LR

Caldaia pressurizzata a tre giri di fumo, a focolare cilindrico per combustione di gasolio o gas. La particolare geometria del suo focolare è stata studiata per realizzare sia una combustione a bassa emissione di NOx (rapporto diametro/lunghezza, carico termico del focolare ridotto), che un funzionamento efficiente conforme alle più moderne prescrizioni tecniche. La distribuzione omogenea della massa dei fumi sul perimetro del focolare, siste-ma brevettato dalla YGNIS, riduce il tempo di permanenza dei gas nella zona calda della combustione. I turbolatori, inseriti nel terzo giro di fumi, aumentano sensibilmente lo scambio termico tra fumo ed acqua, riducendo sensibilmente la temperatura dei fumi a vantaggio dell’economia di funzionamento. L’acciaio che costituisce il terzo giro di fumo è stato scelto per garantire una particolare resistenza alla corrosione. Anche l’ isolamento termi-co della caldaia realizzato con doppio strato di lana di vetro, è stato previsto per ridurre al minimo le perdite d’irraggiamento, sia a bruciatore funzionante che a bruciatore spento. Quale accessorio opzionale, ma importante agli effetti di una conduzione economica e confortevole, è prevista una cuffia insonorizzan-te posta sul frontale della caldaia. La sua installazione permette di ridurre sensibilmente sia la rumorosità del bruciatore che le per-dite per irraggiamento. Tutte le caldaie YGNIS qualificate per acqua calda, possono ora essere saldate in luogo grazie ad un nuovo metodo di saldatura. Gli elementi principali, possono essere agevolmente introdotti nel locale caldaia anche in condi-zioni di accesso sfavorevoli. L’accesso all’interno della caldaia, realizza-to dal frontale della stessa, permette una pulizia agevole sia del focolare che dei fasci tubieri. Anche la camera posteriore di raccolta fumi è dotata di sportello di pulizia.

Ygnis LR rientra nella generazione di caldaie che limita decisa-mente le emissioni di NOx. Uno dei segreti della minore pro-duzione di NOx nella LR è la rapida uscita dei gas dalla zona calda di combustione. anche la nuova geometria della camera di combustione, combinata con la sperimentata tecnologia a condensazione, permette di ridurre le emissioni di CO2inmisura determinante.

La LR è una caldaia a tre giri di fumo, temperatura costante da equipaggiare con bruciatore a gas o a gasolio. Le potenze della LR vanno dai 530 Kw ai 3000 Kw. L’integrale sviluppo di questa caldaia è stato orientato per soddisfare tutte le esigenze in materia di economia energetica ed ecologica. E’ fornita di un quadro comando caldaia che rientra tra i più moderni apparecchi analogici e digitali a microprocessore,e lo stesso ne permette una regolazione ottimale.

Opzionale quadro di comando Navistemb2000, per gestione cascate, circuiti miscelati, e bruciatore modulante.

Pressione di esercizio  6 bar, disponibili a richiesta fino a 8 bar

MODELLO LR 23-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 630,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 690,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 650 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 24-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 700,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 760,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 790 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 25-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 800,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 875,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 790 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 26-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 895,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 967,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 960 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 27-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 1150,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 1247,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 1360 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 28-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 1300,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 1421,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 1360 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 29-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 1650,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 1815,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 1760Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 30-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 1900,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 2079,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 2060Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 31-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 2500,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 2728,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 2610Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO LR 32-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 3000,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 3292,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 3070Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR