# RUBIS DUPLEX I ou SI

# Descriptif type Atlantic Guillot

## La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par deux échangeurs à plaques identiques, en secours l’un de l’autre, pour assurer une production d’eau chaude sanitaire sécurisée, sans possibilité d’interruption de la fourniture d’eau chaude. Ils sont composés de plaques en INOX 316  avec des joints Nitrile et montés sur un châssis monobloc en acier.

## L’ensemble monobloc sera complet et prêt à être raccordé.

## Il comprendra en version instantané : deux systèmes de production identiques composés d’un échangeur à plaques avec une vanne trois voies de régulation et un circulateur primaire.

## Une régulation électronique programmable pour la gestion de l’ensemble agira sur la vanne trois voies pour maintenir une température d’eau sanitaire constante.

## Les deux échangeurs seront montés en série au secondaire. Ils pourront être isolés indépendamment pour les opérations de maintenance sans perturber la production.
En version semi instantané, un circulateur double secondaire sera fourni sans le clapet anti-retour sur l’entrée d’eau froide.

Les collecteurs secondaires tout Inox fournis, équipés de vannes papillon, permettront un fonctionnement des échangeurs en série pour les irriguer en permanence et éviter toute zone d’eau  morte.

Un coffret électrique permettra la gestion automatique des deux échangeurs par la mise en service du second échangeur en cas d’insuffisance de température sanitaire.

La fonction anti-légionellose sera intégrée de série dans chaque régulation indépendante. Un port de communication MODBUS  RS 485, par échangeur,  permettra de consulter et modifier les paramètres de réglage. Deux reports d’alarmes seront disponibles.

La pression de service au primaire sera de 10 bar et au secondaire de 10 bar.

La garantie est de trois ans sur les échangeurs et de deux ans sur les accessoires électriques.

Caractéristiques standards

- L’alimentation électrique standard sera en monophasé 230 V.

- La température de l’eau sanitaire est réglable (réglage usine 58°C).

- La température d’eau primaire maximale est de 100°C.

Détail de la fourniture version Instantané

Pour chaque échangeur :

- une vanne trois voies primaire motorisée fonctionnant en mélange, avec retour à zéro

- un circulateur primaire simple, en fonte, mono 230 V

- un clapet anti-retour sur l’entrée d’eau froide

- une soupape tarée à 10 bars

- une sonde de régulation ECS, tout Inox,  immergée haute précision (PT100)

- un coffret électronique comprenant :
- une régulation électronique PID - contrôle ipsotherme de pompe
- sécurité température haute et basse
- horloge hebdomadaire avec double programme journalier
- programme anti légionellose
- compteur horaire de marche par circulateur
- deux reports d’alarmes, défaut températures et circulateurs
- une prise RS 485 pour liaison MODBUS

- Coque calorifuge

Pour l’ensemble :

- Un coffret électrique de liaison entre les deux systèmes

- Un collecteur au secondaire, en inox 316,  pour le raccordement de l’ensemble avec raccords à brides et vannes papillon.

Détail de la fourniture complémentaire version Semi Instantané

- Deux circulateurs au secondaire

- Pas de clapet anti retour sur l’entrée secondaire de l’échangeur à plaques

Options

- Coffret de contrôle des réseaux, Surveillor, permettant la gestion de quatre contrôleurs de débit, la surveillance des sondes ECS et retour de boucle, l’affichage des valeurs de sondes, de mémoriser les défauts et l’historique des mesures

- Second circulateur primaire mono 230 V

- Circulateur primaire et secondaire classe A mono 230 V

- Circulateur primaire TRI 400 V

- Kit pompe de recyclage simple ou double

- Pression de service 16 bar pour l’échangeur à plaques

- Echangeur avec joints EPDM

- Ballons de stockage Corhydro de 300 à 3000 litres

- Ballons de stockage RSI de 300 à 1500 litres

- Ballons Corprimo