LRK NT

La LRK NT, è una caldaia con condensatore integrato a 4 stelle CE,interamente in acciaio INOX al TITANIO 316 Ti,lato caldaia a tre giri di fumo, temperatura scorrevole da equipaggiare con bruciatore a gas o a gasolio. Le potenze della LRK vanno dai 530 Kw ai 3000 Kw. L’integrale sviluppo di questa caldaia è stato orientato per soddisfare tutte le esigenze in materia di economia energetica ed ecologica. E’ fornita di un quadro comando caldaia che rientra tra i più moderni apparecchi analogici e digitali a microprocessore,e lo stesso ne permette una regolazione ottimale. Grazie al condensatore integrato, se le temperature di ritorno sono sufficientemente basse, il rendimento della caldaia rispetto al potere calorifico inferiore (PCI) aumenta fino al 107% (con il Gas) e al 104%  (con gasolio. Il condensatore di acciaio sfrutta il calore latente dei gas combusti, che vengono raffreddati. Tutti i componenti di LRK consentono alla caldaia di avere tutti gli elementi essenziali per l'ottenimento di una condensazione massima e di un rendimento annuale ottimizzato, controllando perfettamente i valori delle emissioni altamente al di sotto dello standard europeo

La struttura di questa caldaia compatta è basata sul principio LOW-NOx sviluppato dalla Ygnis e si pone nell’ambito delle tecnologie di riscaldamento più all’avanguardia. La geometria della camera di combustione viene adattata esattamente alla potenza di ogni singola caldaia. Il rapporto diametro/lunghezza prescelto e la ridotta sollecitazione della camera di combustione che ne risulta garantiscono un funzionamento sicuro rispetto alle prescrizioni legislative LOW-NOx. La fiamma di olio o gas si esaurisce completamente nel focolare. Dopo di che  i gas combusti abbandonano la parte terminale della camera  di  combustione  attraverso  il sistema di uscita della fiamma per passare, in un flusso uniforme e continuo, nei tubi del secondo giro di fumo. I tubi del terzo giro di fumo sono dotati di turbolatori.  Grazie  alla  loro  forma  elicoidale, provocano forti turbolenze nei gas combusti che attraversano i tubi. La turbolenza fa aumentare la trasmissione di calore attraverso  il  tubo,  il  che  permette  di sfruttare meglio l’energia dei gas combusti. Dato che i fumi escono con una temperatura minore, il rendimento della caldaia  aumenta.  Per  i  turbolatori  si impiega uno speciale materiale resistente  alle alte temperature. La lunghezza e il passo dell’elica vengono calcolati esattamente in funzione del tipo di caldaia specifico. I turbolatori possono essere sfilati facilmente dal davanti, per facilitare la pulizia.

Regolazione di serie standard, o quadro di gestione climatica e cascata fino a 16 generatori con possibile gestione di 2 circuiti miscelati, un circuito diretto e un carico sanitario.

Gestione bruciatore modulante e segnale di allarme.

Pressione di esercizio standard 6 bar, possibile a richiesta fino a 8/10 bar

| LRK NT 23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 630 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 124-630 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 129-701 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | Kw | 15-71 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 272-630 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 286-685 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | Kw | 22-55 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,45 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 108,23 |
| Volume camera di combustione | m³ | 0,38 |
| Contenuto d'acqua | litri | 690 |

| LRK NT 24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 700 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 162-700 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 169-783 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | Kw | 20-83 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 353-700 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 370-746 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | Kw | 28-55 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,40 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 108,2 |
| Volume camera di combustione | m³ | 0,53 |
| Contenuto d'acqua | litri | 840 |

| LRK NT 25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 800 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 168-800 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 175-892 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max |  | 20-101 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 353-800 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 371-869 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max |  | 28-70 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,34 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 108,31 |
| Volume camera di combustione | m³ | 0,53 |
| Contenuto d'acqua | litri | 840 |

| LRK NT 26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 895 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 273-895 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 285-1005 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | Kw | 33-110 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 504-895 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 530-963 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | Kw | 39-69 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,35 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 108,10 |
| Volume camera di combustione | m³ | 0,61 |
| Contenuto d'acqua | litri | 1020 |

| LRK NT 27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 1150 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 323-1150 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 337-1282 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | Kw | 36-145 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 598-1150 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 630-1233 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | Kw | 44-85 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,45 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 107,92 |
| Volume camera di combustione | m³ | 0,80 |
| Contenuto d'acqua | litri | 1430 |

| LRK NT 28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 1300 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 323-1300 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 337-1447 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | Kw | 36-164 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 598-1300 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 630-1405 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | Kw | 44-108 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,4 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 108,00 |
| Volume camera di combustione | m³ | 0,80 |
| Contenuto d'acqua | litri | 1430 |

| LRK NT 29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 1650 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 637-1650 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 383-1834 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | kw | 41-208 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 679-1650 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 714-1793 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | kw | 53-147 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,24 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 108,12 |
| Volume camera di combustione | m³ | 1,02 |
| Contenuto d'acqua | litri | 1855 |

| LRK NT 30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 1900 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 462-1900 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 482-2124 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | kw | 55-240 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 850-1900 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 894-2054 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | kw | 66-157 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,23 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 108,00 |
| Volume camera di combustione | m³ | 1,21 |
| Contenuto d'acqua | litri | 2170 |

| LRK NT 31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 2500 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 718-2500 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 747-2792 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | kw | 81-316 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 1213-2500 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 1277-2697 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | kw | 91-201 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,21 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 107,95 |
| Volume camera di combustione | m³ | 1,54 |
| Contenuto d'acqua | litri | 2755 |

| LRK NT 32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura max esercizio | ° C | 95 |
| Pressione max esercizio | Bar | 6 |
| Potenza termica nominale | Kw | 3000 |
| Campo potenza termica utile (gas) | Kw | 727-3000 |
| Campo potenza termica focolare (gas) | Kw | 757-3337 |
| Pot. utile condens.(30/35°C)(gas) min-max | Kw | 91-377 |
| Campo potenza termica utile (gasolio) | Kw | 1312-3000 |
| Campo potenza termica focolare (gasolio) | Kw | 1381-3267 |
| Pot.utile condens.(30/35°C)(gasolio)min-max | Kw | 97-274 |
| Rendimento utile al 100% a 70°C | % | 98,22 |
| Rendimento utile al 30% a 50°C | % | 107,90 |
| Volume camera di combustione | m³ | 1,92 |
| Contenuto d'acqua | litri | 3240 |