LRP NT PLUS

Caldaia a bassa temperatura pressurizzata a tre giri di fumo LRP-NT PLUS, con focolare cilindrico per combustione anti-inquinante di gasolio o gas idonea per riscaldamento a bassa o media pressione secondo le Norme DIN 4751 parte 2 CT2/93). Caldaia per conduzione a spegnimento totale. I metodi di fabbricazione ed i materiali impiegati sono secondo le Norme TRD 702 e DIN 4702. La progettazione di queste caldaie è basata sulle più recenti nozioni scientifiche relative alla tecnica Low-NOx. I gas di scarico sono condotti simmetricamente nella parte posteriore del focolare, permettendo così un’uniforme ripartizione delle temperature. A tali condizioni, è possibile effettuare una regolazione ottimale del bruciatore. I valori dei fumi della LRP-NT PLUS, accoppiata ad un adeguato bruciatore, risultano inferiori ai limiti prescritti dalla legge.

Per lo sfruttamento ottimale dell’energia contenuta nei fumi, i tubi di fumo del terzo giro sono dotati di turbolatori spiraliformi. II portellone frontale è protetto da una coibentazione in fibroceramica refrattaria. Gli eccezionali vantaggi di questo materiale sono possibili per via della bassa conduttività e capacità termica. Ne consegue un’apprezzabile diminuzione delle perdite di stand-by. Grazie al doppio isolamento termico che avviluppa l’intero corpo della caldaia e che è posizionato nei pannelli di rivestimento della stessa si riducono ulteriormente le perdite di stand-by a bruciatore fermo. La cuffia insonorizzante riduce al minimo il rumore del bruciatore. Mantellata e con la sua cuffia insonorizzante la caldaia si presenta in un blocco compatto. L’agevole accesso frontale al focolare ed ai tubi di fumo permette una rapida pulizia. I turbolatori sono estraibili. La parete frontale posteriore è accessibile mediante una grande apertura di pulizia nella cassa di raccolta fumi.

Le caldaie LRP-NT PLUS rappresentano la nuova generazione di caldaie che permettono di ridurre considerabilmente l’emissioni NOx. Il sistema di uscita della fiamma concepito dalla Ygnis rappresenta una novità assoluta. Con questo sistema siamo a ridurre in forte misura il tempo di permanenza dei gas combusti nella zona calda della fiamma il cui influsso è determinante per la formazione di NOx nei gas di scarico.

Il sistema PYROFLOW semplifica notevolmente il concetto di installazione e migliora il rendimento e l’affidabilità della caldaia. Il sistema  prevede  il  riscaldamento  dell’acqua  di  ritorno  mediante  lo scambio diretto di calore e mediante la miscelazione con l’acqua calda di caldaia. La regolazione della temperatura di mandata avviene mediante la regola- zione numerica Ygnis, tramite la regolazione delle valvole di miscela dei gruppi idraulici, per le caldaie in cascata tramite la regolazione della valvola assegnata alla caldaia. La simmetria del corpo e il grande volume d’acqua garantiscono una distribuzione simmetrica della temperatura e una circolazione naturale senza ostacoli.

Pressione d’esercizio 4 bar  a richiesta fino a 6 bar.

Regolazione disponibile per gestire la cascata di più generatori, bruciatore modulante, 2 circuiti miscelati, 1 circuito diretto e un carico bollitore, report allarmi. Ingresso 0-10v

MODELLO LRP NT PLUS 1-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 70,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 76 KW

CONTENUTO ACQUA : 140 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 2-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 90,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 98 KW

CONTENUTO ACQUA : 140 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 3-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 120,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 130 KW

CONTENUTO ACQUA : 200 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 4-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 140,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 159 KW

CONTENUTO ACQUA : 200 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 5-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 165,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 180 KW

CONTENUTO ACQUA : 230 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 6-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 185,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 208 KW

CONTENUTO ACQUA : 230 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 7-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 220,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 246 KW

CONTENUTO ACQUA : 270 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 8-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 260,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 284 KW

CONTENUTO ACQUA : 330 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 9-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 300,0 KW

POTENZA FOCOLARE :329 KW

CONTENUTO ACQUA : 330 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 10-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 335,0 KW

POTENZA FOCOLARE :367 KW

CONTENUTO ACQUA :400 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 11-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 370,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 405 KW

CONTENUTO ACQUA :400 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 12-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 440,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 478 KW

CONTENUTO ACQUA :560 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 13-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 510,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 557 KW

CONTENUTO ACQUA :560 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR

MODELLO LRP NT PLUS 14-2

POTENZA UTILE  80/60°C : 580,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 635 KW

CONTENUTO ACQUA :560 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 4 BAR