Varino Grande

La VARINO GRANDE è una caldaia a gas a condensazione 4 stelle  CE, modulante interamente in acciaio INOX al TITANIO 316 Ti, con scambiatore in acciaio inox a fascio tubiero liscio.

Il bruciatore a premiscelazione totale, a geometria variabile ha la capacità di modulare in un largo range compreso tra il 8% al 100% del carico.

L’integrale sviluppo di  questa  caldaia  è  stato orientato  per  soddisfare  tutte  le  esigenze  in materia di economia energetica ed ecologica. Grazie al bruciatore, unico nel suo genere, la caldaia è in grado di ottimizzare in un rapporto da 1 a 13, la potenza del suo carico adattandola alle esigenze di riscaldamento per una gestione più economica. La  gestione  della  regolazione  del  bruciatore tramite microprocessore, il controllo della combustione   permanente,   la concezione  originale del bruciatore,  consentono  alla  caldaia  di  avere tutti  gli  elementi  essenziali  per  l'ottenimento  di una condensazione massima e di un rendimento annuale  ottimizzato,  controllando  perfettamente i valori delle emissioni altamente al di sotto dello standard europeo.

La regolazione tramite sonda ossigeno permette una qualità di combustione costante con dei valori stabili e duraturi (O2 controllata al 3% qualunque sia la potenza) così come una sicurezza di gestione.

La correzione automatica e permanente dell'eccesso d'aria tramite sonda O2, agisce sulla velocità di rotazione del ventilatore. Tutte le variazioni dei parametri della combustione, della pressione atmosferica, della pressione e della temperatura del gas, della temperatura dell'aria e della depressione stagna sono corrette dalla sonda O2.

La superficie attiva variabile del bruciatore si adatta secondo la necessità calorifica dell’installazione. La gestione intelligente del bruciatore tramite microprocessore integrato è il cervello del generatore. Al momento della messa in servizio, tutti i parametri specifici sono registrati e la caldaia si regola automaticamente a queste condizioni. La combustione controllata ed ottimizzata permette di portare al massimo il rendimento annuale.

Le teste del bruciatore non temono l’usura: grazie alla nuova concezione e al trattamento per le alte  temperature  possono  essere  impiegate  per pressioni gas sotto i 12 mbar.

La caldaia della serie VARINO GRANDE, grazie all’interfaccia di collegamento, può essere equipaggiata e regolata tramite sonda esterna oppure tramite una regolazione esterna. Con la regolazione Navistem B2100, è possibile controllare la cascata fino a 16 generatori ed è possibile regolare fino a 2 circuiti miscelati, un circuito diretto, un carico sanitario per caldaia.

Un grande vantaggio di questo generatore con potenze disponibili fino a 600 kw, è la scomponibilità dei blocchi, che permettono l’introduzione ed il montaggio in ogni centrale con evidenti problemi logistici e scarsi spazi di manovrabilità

.

Infatti, camera di combustione, condensatore, kit fumi e supporto bruciatore, possono essere assemblati sul posto, migliorando notevolmente il trasporto, l’introduzione e la sostituzione stessa dei componenti.

MODELLO VARINO 350

POTENZA UTILE  80/60°C : 350,0 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  390,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 357,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 540 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO VARINO 400

POTENZA UTILE  80/60°C : 400,0 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  449,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 409,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 540 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO VARINO 450

POTENZA UTILE  80/60°C : 450,0 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  502,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 460,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 540 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO VARINO 500

POTENZA UTILE  80/60°C : 500,0 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  561,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 513,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 765 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO VARINO 550

POTENZA UTILE  80/60°C : 550,0 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  561,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 564,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 765 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR

MODELLO VARINO 600

POTENZA UTILE  80/60°C : 600,0 KW

POTENZA UTILE  50/30°C :  672,0 KW

POTENZA FOCOLARE : 614,0 KW

CONTENUTO ACQUA : 765 Lt

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 6 BAR