VARFAST ME 600

Bollitore multi-energia per la produzione di acqua calda sanitaria per sola installazione a basamento, avente:

-	Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

-	Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

-	Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

-	Serpentino addizionale in acciaio.

-	N.2 attacchi ausiliari posti sul circuito primario, immediatamente sopra al serpentino solare.

- 	Predisposizione all’inserimento di una resistenza elettrica da 3,0 o 6,0 kW, monofase o trifase.

-	Pozzetto addizionale per sonda di temperatura a livello serpentino.

-	Coibentazione  in poliuretano morbido, spessore mm 100.

-	Rivestimento in polipropilene morbido.

Dotazione di serie:

- Termostato di comando.

- Cannetta rompi getto.

- Connessione per ricircolo sanitario.

Dati tecnici principali:

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.

- Pressione d’esercizio serpentino: 10 bar.

- Superficie di scambio tank in tank: 1,90 mq.

- Superficie di scambio serpentino: 2,50 mq.

- Dimensioni: D x H = 817mm x 1915mm.

- Capacità totale: 606 Lt.

- Capacità sanitario: 225 Lt.

- Perdite di carico intercapedine: 48 mbar.

- Potenza max assorbita: 48 kW.

- Portata primario: 3000 Lt./h.

Marca YGNIS - Modello: VARFAST ME 600