## VARFREE EVO
DATI DI FUNZIONAMENTO e CARATTERISTICHE GENERALI
|  | VARFREE EVO 35 | VARFREE EVO 60 | VARFREE EVO 80 | VARFREE EVO 100 | VARFREE EVO 115 | VARFREE EVO 150
Categoria della caldaia |  | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | I2H3P
Rapporto di modulazione |  | 1:4,3 | 1:5 | 1:4,1 | 1:5 | 1:5 | 1:5
Portata termica nominale su P.C.I. Qn | kW | 34.9 | 55 | 80 | 96 | 115 | 145
Portata termica minima su P.C.I. Qmin | kW | 8 | 11 | 19.2 | 19.2 | 24 | 29
Potenza utile nominale (tr 60 / tm 80 °C) Pn | kW | 33.8 | 53.4 | 77.8 | 93.4 | 111.9 | 141.1
Potenza utile minima (tr 60 / tm 80 °C) Pn min | kW | 7.8 | 10.7 | 18.7 | 18.7 | 23.4 | 28.2
Potenza utile nominale (tr 30 / tm 50 °C) Pcond | kW | 36.8 | 58 | 84.4 | 101.3 | 122.5 | 154.5
Rendimento a potenza nominale (tr 60 / tm 80°C) | % | 97.2 | 97.2 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4
Rendimento a potenza nominale (tr 30 / tm 50°C) | % | 105.8 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 106.6 | 106.6
Rendimento al 30% del carico (tr 30°C) | % | 108.4 | 108.2 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.6
Rendimento di combustione a carico nominale | % | 97.8 | 97.8 | 98 | 98 | 98 | 98
Perdite al mantello bruciatore funzionante (Qn) | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Perdite all'arresto | kW | 0.052 | 0.054 | 0.063 | 0.063 | 0.072 | 0.069
Temperatura massima ammissibile | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Temperatura massima di funzionamento | °C | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Portata massica fumi (min) | g/s | 4 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 12.3 | 14.2
Portata massica fumi (max) | g/s | 16.2 | 25.6 | 37.2 | 44.7 | 53.5 | 67.5
Eccesso aria | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27
Perdite al camino con bruciatore funzionante (max) | % | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Pressione minima del circuito riscaldamento | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pressione massima del circuito riscaldamento | bar | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
Contenuto d’acqua | l | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11
Consumo gas metano g20 (p.alim. 20 mbar) a Qn | m3/h | 3.7 | 5.8 | 8.5 | 10.2 | 12.2 | 15.3
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qn | kg/h | 1.43 | 2.25 | 3.27 | 3.93 | 4.71 | -
Massima pressione disponibile base camino | Pa | 120 | 170 | 120 | 165 | 180 | 190
Emissioni
Co alla portata termica massima con 0% di o2 | ppm | 105 | 135 | 115 | 135 | 135 | 140
Nox alla portata termica massima con 0% di o2 (su PCI) | mg/kWh | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Nox alla portata termica massima con 0% di o2 (su PCS) | mg/kWh | 40 | 43.3 | 43 | 43 | 43 | 43
Classe di nox |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Dati elettrici
Tensione di alimentazione/frequenza | V/Hz | 230/50 | 230/51 | 230/52 | 230/53 | 230/54 | 230/55
Fusibile sull’alimentazione | A (r) | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8
Potenza elettrica assorbita a Pn caldaia (incluso circolatore di caldaia esterno) | W | 79 | 171 | 178 | 251 | 323 | 550
Potenza elettrica assorbita in stand-by | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
Potenza elettrica max assorbita dal circolatore di caldaia (esterno) | W | 75 | 130 | 130 | 130 | 200 | 310
Grado di protezione | IP | 24D | 24D | 24D | 24D | 24D | 24D
Temperatura Ambiente = 20°C
(*) temperature rilevate con apparecchio funzionante mand. 80°C / rit. 60°C
Efficienza energetica stagionale secondo 2009/125 Cee (<=400Kw) ηs - vedi tabella erP
Perdite all’arresto a ∆t 30°C - Pstb - vedi tabella erP
Consumo elettrico in stand-by - Psb - vedi tabella erP