## VARMAX
DATI DI FUNZIONAMENTO e CARATTERISTICHE GENERALI
|  | ATHENA K 40 | ATHENA K 60 | ATHENA K 80 | ATHENA K 100
Categoria della caldaia |  | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P
Rapporto di modulazione |  | 1:4,2 | 1:5 | 1:5 | 1:5,1
Portata termica nominale su P.C.I. Qn | kW | 34.9 | 62.1 | 82.7 | 100
Portata termica minima su P.C.I. Qmin | kW | 8.3 | 12.4 | 16.5 | 19.5
Potenza utile nominale (tr 60 / tm 80 °C) Pn | kW | 33.8 | 60 | 80 | 97
Potenza utile minima (tr 60 / tm 80 °C) Pn min | kW | 8.0676 | 12.0776 | 15.972 | 19.1685
Potenza utile nominale (tr 30 / tm 50 °C) Pcond | kW | 37 | 65.5 | 87.5 | 105.5
Potenza utile minima (tr 30 / tm 50 °C) Pcond min | kW | 9.1632 | 13.5408 | 17.82 | 21.528
rendimento a potenza nominale (tr 60 / tm 80°C) | % | 97.2 | 97.4 | 96.8 | 98.3
rendimento a potenza minima (tr 60 / tm 80°C) | % | 97.2 | 97.4 | 96.8 | 98.3
rendimento a potenza nominale (tr 30 / tm 50°C) | % | 106.0172 | 105.475 | 105.8041 | 105.5
rendimento al potenza minima (tr 30 / tm 50°C) | % | 110.4 | 109.2 | 108 | 110.4
Rendimento al 30% del carico (tr 30°C) | % | 110.4 | 109.2 | 108 | 110.4
rendimento di combustione a carico nominale | % | 97.8 | 98 | 97.4 | 98.9
rendimento di combustione a carico ridotto | % | 97.6 | 97.8 | 97.2 | 98.7
Perdite al mantello bruciatore funzionante (Qmin) | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Perdite al mantello bruciatore funzionante (Qn) | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
temperatura fumi netta tf-ta (min)(*) | °C | 36 | 35 | 37 | 37
temperatura fumi netta tf-ta (max)(*) | °C | 39 | 55 | 56 | 62
temperatura massima ammissibile | °C | 106 | 106 | 106 | 106
temperatura massima di funzionamento | °C | 85 | 85 | 85 | 85
Portata massica fumi (min) | g/s | 4 | 5.9 | 7.9 | 9.6
Portata massica fumi (max) | g/s | 15.9 | 28.3 | 38.5 | 46.5
Eccesso aria | % | 28 | 28 | 28 | 28
Perdite al camino con bruciatore funzionante (max) | % | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5
Pressione minima del circuito riscaldamento | bar | 1 | 1 | 1 | 1
Pressione massima del circuito riscaldamento | bar | 4 | 4 | 4 | 4
Contenuto d’acqua | l | 94 | 88 | 136 | 130
Consumo gas metano g20 (p.alim. 20 mbar) a Qn | m3/h | 3.7 | 6.6 | 8.8 | 10.6
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qn | kg/h | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 4.1
Massima pressione disponibile base camino B23P (G20) | Pa | 114 | 160 | 120 | 120
Produzione di condensa max | kg/h | 5.4619 | 9.7187 | 12.9426 | 15.65
Emissioni
Co alla portata termica massima con 0% di O2 | mg/kWh | 11 | 4 | 4 | 3
NOx alla portata termica massima con 0% di O2 | mg/kWh | 31 | 29 | 32 | 39
Classe di nox |  | 6 | 6 | 6 | 6
Dati elettrici
tensione di alimentazione/frequenza | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50
Potenza elettrica assorbita a Pn caldaia | W | 100 | 160 | 210 | 280
fusibile sull’alimentazione | A (r) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
grado di protezione | IP | 20 | 20 | 20 | 20
temperatura Ambiente = 20°C
(*) temperature rilevate con apparecchio funzionante mand. 80°C / rit. 60°C
Co2 (min/max) Vedi tabella ‘’Ugelli - PressionI’’
efficienza energetica stagionale secondo 2009/125 Cee (<=400Kw) ηs - vedi tabella erP
Perdite all’arresto a ∆t 30°C - Pstb - vedi tabella erP
Consumo elettrico in stand-by - Psb - vedi tabella erP