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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
CALYPSO VS au R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT

Description du système
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou sur air extérieur de marque ATLANTIC, modèle Calypso VS.

Certification et performance du chauffe-eau thermodynamique
· [bookmark: _Hlk181607734]Certification NF Électricité Performance 3* selon le cahier des charges LCIE 103-15/D
COP EN 16147, à 15°C air ambiant = 3,40 (profil L)
COP EN 16147, à 15°C air ambiant = 3,70 (profil XL)

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTERIEUR

Description du système
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur de marque ATLANTIC, Calypso VS.

Certification et performance du chauffe-eau thermodynamique
· Certification NF Électricité Performance 3* selon le cahier des charges LCIE 103-15/D 
VS 200 L : COP EN 16147, à 7°C air extérieur = 3,18 (profil L)
VS 240 L : COP EN 16147, à 7°C air extérieur = 3,46 (profil XL)













Raccordement aéraulique
· Le raccordement aéraulique se fait en diamètre 160 mm, par le dessus ou les côtés grâce aux bouches orientables fournies.

· Les longueurs de gaines maximales avec diamètre 160 mm sont les suivantes, selon les configurations :

	
	
Sortie toiture
2 chapeaux de toiture
	
Sortie murale
2 grilles murales métalliques
	1 entrée murale
1 sortie toiture
1 chapeau de toiture
1 grille murale métallique
	1 entrée toiture
1 sortie murale
1 chapeau de toiture
1 grille murale métallique

	Gaine PEHD
	24 m
	19 m
	22 m
	22 m

	Conduit semi-rigide
	12 m
	5 m
	12 m
	10 m



· Pour tout ajout d’un coude à 90°, retirer 4 m à la longueur admissible 
· Pour tout ajout d’un coude à 45°, retirer 2 m à la longueur admissible 
· Pour tout remplacement d’une grille murale métallique par une grille murale PVC, ajouter :
· 2 m à la longueur admissible en conduit semi-rigide
· 4 m à la longueur admissible en gaine PEHD


Description du chauffe-eau thermodynamique
· Cuve en acier émaillé avec un thermoplongeur inox et une protection anti-corrosion ACI hybride.
· Isolation en mousse de polyuréthane injectée sous pression.
· Échangeur condenseur à l’extérieur de la cuve pour éviter tout contact entre le fluide frigorigène et l’eau sanitaire.
· La cuve sera équipée d’un appoint électrique 1200 W pour les 200L & 240L. 
· La puissance de la PAC est de 600 W et la puissance maximale absorbée est de 1800 W.
· La plage de fonctionnement de la pompe à chaleur sera de -5°C à +43°C
· La puissance acoustique de l’appareil est de 47 dB(A).
· La température de consigne maximum sera de 62°C.
· Le produit pourra être transporté en position couché ou debout
· [bookmark: _Hlk181608594]Le produit VS 200L devra être installé dans une pièce non chauffée avec une hauteur sous plafond d’au moins 1,82m
· Le produit VS 240L devra être installé dans une pièce non chauffée avec une hauteur sous plafond d’au moins 2,01m




· Le ballon sera de dimensions compactes : 

	en mm

	VS 200 H x l x P 
	1716 x 650 x 600

	VS 240 H x l x P
	1906 x 650 x 600




Raccordement électrique
L’alimentation électrique de l’ensemble du système se fera en 230 Volts monophasé. La ligne d’alimentation électrique sera protégée par un disjoncteur 16A.

Régulation
· La régulation sera préréglée en usine.
· Elle permettra un fonctionnement pompe à chaleur seule ou pompe à chaleur + appoint électrique.
· Elle permettra le fonctionnement en permanent ou en programmation horaire.
· Elle sera équipée d’une fonction Absence.
· Elle sera équipée d’un indicateur de consommation en kWh pour la production d’eau chaude, pour le mois en cours, le mois précédent, l’année en cours, l’année précédente, depuis la mise en service, ainsi que le pourcentage de sollicitation de la pompe à chaleur. 
· Elle sera équipée d’une fonction anti-légionellose activable ou non.
· Elle sera équipée d’une programmation horaire, permettant de choisir les plages de fonctionnement.

Garantie
· Chauffe-eau : 5 ans (pac, cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques).
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