## Table 12
EFFIPAC AHP70-100_300
Parametri tecnici per apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore Applicazione a bassa temperatura (35°C)
Modello |  |  |  | AHP70-100 | AHP70-120 | AHP70-150 | AHP70-200 | AHP70-300
Pompa di calore aria/acqua
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie
| Elemento | Simbolo | Unità
Potenza termica nominale |  | Pnominale | kW | 81 | 91 | 111 | 149 | 229
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj.
Tj = -7°C |  | Pdh | kW | 71.5 | 80.3 | 97.6 | 131.2 | 201.6
Tj = +2°C |  | Pdh | kW | 56.2 | 56.5 | 58.9 | 80.1 | 123.4
Tj = +7°C |  | Pdh | kW | 64.9 | 65.4 | 68.3 | 53.9 | 79.3
Tj = +12°C |  | Pdh | kW | 75 | 75.5 | 78.8 | 62.3 | 76.8
Tj = temperatura bivalente |  | Pdh | kW | 71.5 | 80.3 | 97.6 | 131.2 | 201.6
Tj = temperatura limite di esercizio |  | Pdh | kW | 67.3 | 76.2 | 91.8 | 123.6 | 190.1
Per le pompe di calore aria/acqua : Tj = -15°C (se TOL ˂ -20°C) |  | Pdh | kW | - | - | - | - | -
Temperatura bivalente |  | Tbiv | °C | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento |  | Pcych | kW | - | - | - | - | -
Coefficiente di degradazione |  | Cdh | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente |  | ηs | % | 147 | 148 | 145 | 151 | 155
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj.
Tj = -7°C |  | COPd |  | 2.79 | 2.73 | 2.74 | 2.73 | 2.71
Tj = +2°C |  | COPd |  | 4.03 | 4.01 | 3.78 | 3.87 | 3.96
Tj = +7°C |  | COPd |  | 4.79 | 4.8 | 4.53 | 4.54 | 4.76
Tj = +12°C |  | COPd |  | 5.85 | 5.82 | 5.74 | 5.75 | 5.75
Tj = temperatura bivalente |  | COPd |  | 2.79 | 2.73 | 2.74 | 2.73 | 2.71
Tj = temperatura limite di esercizio |  | COPd |  | 2.62 | 2.59 | 2.57 | 2.56 | 2.55
Per le pompe di calre aria/acqua : Tj = -15°C (se TOL ˂ -20°C) |  | COPd |  | - | - | - | - | -
Per le pompe di calore aria/acqua: Temperatura limite di esercizio |  | TOL | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
Efficienza degli intervalli di ciclicità |  | COPcyc |  | - | - | - | - | -
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua |  | WTOL | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo
Modo spento |  | Poff | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modo termostato spento |  | PTo | kW | 0.3734 | 0.415 | 0.6259 | 0.819 | 1.016
Modo stand-by |  | PSB | kW | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
Modo riscaldamento carter |  | PCK | kW | 0.134 | 0.134 | 0.162 | 0.268 | 0.296
Altri elementi
Controllo della capacità
Livello di potenza sonora, all'interno/all'esterno |  | LWA | dB(A) | - / 88 | - / 88 | - / 88 | - / 89 | - / 91
Consumo energetico annuo |  | QHE | kWh | 30307 | 33698 | 42094 | 54260 | 81262
Apparecchio di riscaldamento supplementare
Potenza termica nominale |  | Psup | kW | - | - | - | - | -
Tipo di alimentazione energetica |  |  |  | - | - | - | - | -
Per le pompe di calore aria/acqua: portata di aria nominale, all'esterno |  |  | m3/h | 34937 | 34995 | 52334 | 72102 | 108027
Per le pompe di calore acqua o salamoia/acqua: flusso nominale di salamoia o acqua, scambiatore di calore all'esterno |  |  | m3/h | - | - | - | - | -