## scheda prodoto
EFFIPAC AHP60-14T_16T_18T Scheda prodotto per applicazioni a media temperatura Product fiche for medium-temperature application (55°C)
Modello / Model |  | 14T | 16T | 18T
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Seasonal space heating energy efficiency class |  | A++ | A++ | A++
Potenza termica nominale Rated heat output | condizioni climatiche medie average climate conditions | 12 kW | 13 kW | 14 kW
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 15 kW | 16 kW | 17 kW
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 12 kW | 14 kW | 15 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Seasonal space heating energy efficiency | condizioni climatiche medie average climate conditions | 130% | 126% | 131%
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 107% | 110% | 108%
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 173% | 173% | 163%
Consumo energetico annuo Annual energy consumption | condizioni climatiche medie average climate conditions | 7259 kWh | 8357 kWh | 8659 kWh
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 13131 kWh | 13816 kWh | 14996 kWh
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 3768 kWh | 4187 kWh | 4683 kWh
Consumo annuo di energia in termini di energia finale Annual energy consumption in terms of final energy | condizioni climatiche medie average climate conditions | 18567 kWh | 21391 kWh | 22141 kWh
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 33746 kWh | 35478 kWh | 38529 kWh
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 9582 kWh | 10649 kWh | 11923 kWh
SCOP | condizioni climatiche medie average climate conditions | 3.31 | 3.22 | 3.36
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 2.76 | 2.84 | 2.78
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 4.4 | 4.39 | 4.16
Livello di potenza sonora unità interna Lwa Sound power level, indoors L WA |  | - | - | -
Livello di potenza sonora unità esterna Lwa Sound power level, outdoors L WA |  | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A)
Precauzioni di installazione e manutenzione Precautions for installation and maintenance
EFFIPAC AHP60-14T_16T_18T Scheda prodotto per applicazioni a bassa temperatura Product fiche for low-temperature application (35°C)
Modello / Model |  | 14T | 16T | 18T
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Seasonal space heating energy efficiency class |  | A+++ | A+++ | A+++
Potenza termica nominale Rated heat output | condizioni climatiche medie average climate conditions | 12 kW | 14 kW | 15 kW
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 15 kW | 16 kW | 18 kW
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 13 kW | 14 kW | 15 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Seasonal space heating energy efficiency | condizioni climatiche medie average climate conditions | 176% | 177% | 175%
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 135% | 133% | 130%
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 234% | 233% | 220%
Consumo energetico annuo Annual energy consumption | condizioni climatiche medie average climate conditions | 5583 kWh | 6209 kWh | 6720 kWh
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 10930 kWh | 11884 kWh | 12999 kWh
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 2938 kWh | 3182 kWh | 3618 kWh
Consumo annuo di energia in termini di energia finale Annual energy consumption in terms of final energy | condizioni climatiche medie average climate conditions | 14195 kWh | 15785 kWh | 17088 kWh
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 27934 kWh | 30380 kWh | 33249 kWh
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 7440 kWh | 8057 kWh | 9167 kWh
SCOP | condizioni climatiche medie average climate conditions | 4.48 | 4.5 | 4.46
| condizioni climatiche più fredde colder climate conditions | 3.44 | 3.4 | 3.32
| condizioni climatiche più calde warmer climate conditions | 5.92 | 5.9 | 5.58
Livello di potenza sonora unità interna Lwa Sound power level, indoors L WA |  | - | - | -
Livello di potenza sonora unità esterna Lwa Sound power level, outdoors L WA |  | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A)
Precauzioni di installazione e manutenzione Precautions for installation and maintenance

## parametri tecnici_35-55
EFFIPAC AHP60-14T_16T_18T Parametri tecnici per apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore Technical parameters for heat pump space heaters Applicazione a bassa temperatura / For low-temperature application (35°C)
Modello / Model |  |  | 14T | 16T | 18T
Pompa di calore aria/acqua / Air-to-water heat pump
I parametri sono dichiarati per l'applicazione a bassa temperatura / Parameters shall be declared for low-temperature application
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie / Parameters shall be declared for average climate condition
Elemento | Simbolo | Unità
Potenza termica nominale | Pnominale | kW | 12 | 14 | 15
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj. Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T j .
Tj = -7°C | Pdh | kW | 10.7 | 12 | 12.8
Tj = +2°C |  | kW | 6.5 | 7.3 | 7.8
Tj = +7°C |  | kW | 5.8 | 5.7 | 5.8
Tj = +12°C | Pdh | kW | 6.7 | 6.7 | 6.7
Tj = temperatura bivalente / bivalent temperature | Pdh | kW | 10.7 | 12 | 12.8
Tj = temperatura limite di esercizio / Operation limit temperature | Pdh | kW | 10.5 | 11.7 | 12.8
Per le pompe di calore aria/acqua For air-to-water heat pump : Tj = -15°C (se / if TOL ˂ -20°C) | Pdh | kW | - | - | -
Temperatura bivalente / Bivalent temperature | Tbiv | °C | -7 | -7 | -7
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento Cycling interval capacity for heating | Pcych | kW | - | - | -
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj=-7°C | Cdh |  | - | - | -
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj = +2°C |  |  | - | - | -
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj = +7°C |  |  | 0.98 | 0.981 | 0.981
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj = +12°C |  |  | 0.977 | 0.977 | 0.977
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Seasonal space heating energy efficiency | ηs | % | 176 | 177 | 175
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj. Declared coefficient of performace or primary energy ratio for part load at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T j .
Tj = -7°C | COPd |  | 2.98 | 2.88 | 2.83
Tj = +2°C | COPd |  | 4.2 | 4.33 | 4.34
Tj = +7°C | COPd |  | 5.98 | 5.83 | 5.67
Tj = +12°C | COPd |  | 8.16 | 8.12 | 7.94
Tj = temperatura bivalente / bivalent temperature | COPd |  | 2.98 | 2.88 | 2.83
Tj = temperatura limite di esercizio / Operation limit temperature | COPd |  | 2.69 | 2.6 | 2.59
Per le pompe di calore aria/acqua For air-to-water heat pump : Tj = -15°C (se / if TOL ˂ -20°C) | COPd |  | - | - | -
Per le pompe di calore aria/acqua: Temperatura limite di esercizio For air-to-water heat pumps: Operation limit temperature | TOL | °C | -20 | -20 | -20
Efficienza degli intervalli di ciclicità Cycling interval efficiency | COPcyc |  | - | - | -
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua Heating water operating limit temperature | WTOL | °C | 60 | 60 | 60
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo / Power consumption in modes other than active mode
Modo spento / Off mode | Poff | kW | 0.022 | 0.022 | 0.022
Modo termostato spento / Thermostat-off mode | PTo | kW | 0.022 | 0.022 | 0.022
Modo stand-by / Standby mode | PSB | kW | 0.022 | 0.022 | 0.022
Modo riscaldamento carter / Crankcase heater mode | PCK | kW | 0 | 0 | 0
Altri elementi / Other items
Controllo della capacità / Capacity control | variabile / variable
Livello di potenza sonora, all'interno/all'esterno Sound power level, indoors/outdoors | LWA | dB(A) | - / 66 | - / 66 | - / 66
Consumo energetico annuo Annual energy consumption | QHE | kWh | 5583 | 6209 | 6720
Apparecchio di riscaldamento supplementare / Supplementary heater
Potenza termica nominale / Rated heater output | Psup | kW | - | - | -
Tipo di alimentazione energetica Type of energy input |  |  | - | - | -
Per le pompe di calore aria/acqua: portata di aria nominale, all'esterno For air-to-water heat pumps: rated air flow rate, outdoors |  | m3/h | 9800 | 10000 | 10300
EFFIPAC AHP60-14T_16T_18T Parametri tecnici per apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore Technical parameters for heat pump space heaters Applicazione a media temperatura / For medium-temperature application (55°C)
Modello / Model |  |  | 14T | 16T | 18T
Pompa di calore aria/acqua / Air-to-water heat pump
I parametri sono dichiarati per l'applicazione a media temperatura / Parameters shall be declared for low-temperature application
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie / Parameters shall be declared for average climate condition
Elemento | Simbolo | Unità
Potenza termica nominale | Pnominale | kW | 12 | 13 | 14
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj. Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T j .
Tj = -7°C | Pdh | kW | 10.3 | 11.5 | 12.5
Tj = +2°C |  | kW | 6.2 | 6.9 | 7.6
Tj = +7°C |  | kW | 5.7 | 5.5 | 5.7
Tj = +12°C | Pdh | kW | 6.6 | 6.6 | 6.6
Tj = temperatura bivalente / bivalent temperature | Pdh | kW | 10.3 | 11.5 | 12.5
Tj = temperatura limite di esercizio / Operation limit temperature | Pdh | kW | 10.2 | 11.5 | 12.6
Per le pompe di calore aria/acqua For air-to-water heat pump : Tj = -15°C (se / if TOL ˂ -20°C) | Pdh | kW | - | - | -
Temperatura bivalente / Bivalent temperature | Tbiv | °C | -7 | -7 | -7
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento Cycling interval capacity for heating | Pcych | kW | - | -
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj=-7°C | Cdh |  | - | - | -
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj = +2°C |  |  | - | - | -
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj = +7°C |  |  | 0.986 | 0.986 | 0.986
Coefficiente di degradazione / Degradation co-efficient Tj = +12°C |  |  | 0.982 | 0.982 | 0.982
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Seasonal space heating energy efficiency | ηs | % | 130 | 126 | 131
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj. Declared coefficient of performace or primary energy ratio for part load at indoor temperature 20°C and outdoor temperature T j .
Tj = -7°C | COPd |  | 2.1 | 2.09 | 2.03
Tj = +2°C | COPd |  | 3.21 | 3.06 | 3.34
Tj = +7°C | COPd |  | 4.19 | 4.11 | 4.14
Tj = +12°C | COPd |  | 6.17 | 6.3 | 6.15
Tj = temperatura bivalente / bivalent temperature | COPd |  | 2.1 | 2.09 | 2.03
Tj = temperatura limite di esercizio / Operation limit temperature | COPd |  | 1.96 | 1.94 | 1.93
Per le pompe di calore aria/acqua For air-to-water heat pump : Tj = -15°C (se / if TOL ˂ -20°C) | COPd |  | - | - | -
Per le pompe di calore aria/acqua: Temperatura limite di esercizio For air-to-water heat pumps: Operation limit temperature | TOL | °C | -15 | -15 | -15
Efficienza degli intervalli di ciclicità / Cycling interval efficiency | COPcyc |  | - | - | -
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua Heating water operating limit temperature | WTOL | °C | 60 | 60 | 60
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo / Power consumption in modes other than active mode
Modo spento / Off mode | Poff | kW | 0.022 | 0.022 | 0.022
Modo termostato spento / Thermostat-off mode | PTo | kW | 0.022 | 0.022 | 0.022
Modo stand-by / Standby mode | PSB | kW | 0.022 | 0.022 | 0.022
Modo riscaldamento carter / Crankcase heater mode | PCK | kW | 0 | 0 | 0
Altri elementi / Other items
Controllo della capacità / Capacity control | variabile / variable
Livello di potenza sonora, all'interno/all'esterno Sound power level, indoors/outdoors | LWA | dB(A) | - / 66 | - / 66 | - / 66
Consumo energetico annuo Annual energy consumption | QHE | kWh | 7259 | 8357 | 8659
Apparecchio di riscaldamento supplementare / Supplementary heater
Potenza termica nominale / Rated heater output | Psup | kW | - | - | -
Tipo di alimentazione energetica / Type of energy input |  |  | - | - | -
Per le pompe di calore aria/acqua: portata di aria nominale, all'esterno For air-to-water heat pumps: rated air flow rate, outdoors |  | m3/h | 9800 | 10000 | 10300
Per le pompe di calore acqua o salamoia/acqua: flusso nominale di salamoia o acqua, scambiatore di calore all'esterno For water- or brine-to-water heat pumps: rated brine or water flow rate, outdoor heat exchanger |  | m3/h | - | - | -