VARFAST 1000 BOLLITORE

Bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria per sola installazione a basamento, avente:

- Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’ elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Coibentazione in schiuma di poliuretano morbido a cellule aperte di spessore 100mm.

- Rivestimento esterno in vinile morbido removibile.

Dotazione di serie:

- Connessione per anello di ricircolo.

Dati tecnici principali:

- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:

1941 Lt. nei primi 10’; 4234 Lt. nei primi 60’; 2751 Lt./h in continuo.

- Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.

- Superficie di scambio: 5,50 mq.

- Dimensioni: L x P x H = 920mm x 920mm x 2312mm.

- Capacità totale: 1000 Lt.

- Perdite di carico intercapedine: 101 mbar.

- Potenza max assorbita: 112 kW.

- Portata primario: 7800 Lt./h.

Marca YGNIS - Modello: VARFAST 1000 BOLLITORE