## VARMAX
DATI DI FUNZIONAMENTO e CARATTERISTICHE GENERALI
|  | VARMAX 115 | VARMAX 140 | VARMAX 180 | VARMAX 225 | VARMAX 275 | VARMAX 320 | VARMAX 390 | VARMAX 450 | VARMAX 525 | VARMAX 600
Categoria della caldaia |  | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | I2H | I2H | I2H | I2H
Rapporto di modulazione |  | 1:4,1 | 1:5 | 1:4,2 | 1:5,2 | 1:4,1 | 1:5 | 1:4,5 | 1:5,2 | 1:4,5 | 1:5
Portata termica nominale su P.C.I. Qn | kW | 115 | 140 | 180 | 225 | 275 | 320 | 390 | 450 | 525 | 600
Portata termica minima su P.C.I. Qmin | kW | 28 | 28 | 43 | 43 | 66 | 66 | 87 | 87 | 120 | 120
Potenza utile nominale (tr 60 / tm 80 °C) Pn | kW | 112.4 | 136.8 | 175.9 | 219.8 | 269.5 | 313.6 | 383 | 441.9 | 515.9 | 589.2
Potenza utile minima (tr 60 / tm 80 °C) Pn min | kW | 27.4146 | 27.36 | 41.881 | 42.2692 | 65.7317 | 62.72 | 85.1111 | 84.9808 | 114.6444 | 117.84
Potenza utile nominale (tr 30 / tm 50 °C) Pcond | kW | 122 | 148 | 191 | 238 | 290 | 338 | 415 | 478 | 558 | 637
Potenza utile minima (tr 30 / tm 50 °C) Pcond min | kW | 30.464 | 30.464 | 46.913 | 46.913 | 71.874 | 71.874 | 94.743 | 94.743 | 130.68 | 130.68
Rendimento a potenza nominale (tr 60 / tm 80°C) | % | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 98 | 98 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2
Rendimento a potenza minima (tr 60 / tm 80°C) | % | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 98 | 98 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2
Rendimento a potenza nominale (tr 30 / tm 50°C) | % | 106.1 | 105.7 | 106.1 | 105.8 | 105.5 | 105.6 | 106.4 | 106.2 | 106.3 | 106.2
Rendimento al potenza minima (tr 30 / tm 50°C) | % | 108.8 | 108.8 | 109.1 | 109.1 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9
Rendimento al 30% del carico (tr 30°C) | % | 108.8 | 108.8 | 109.1 | 109.1 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9
Rendimento di combustione a carico nominale | % | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.6 | 98.6 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8
Rendimento di combustione a carico ridotto | % | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.4 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6
Perdite al mantello bruciatore funzionante (Qmin) | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Perdite al mantello bruciatore funzionante (Qn) | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Temperatura fumi netta tf-ta (min)(*) | °C | 37.9 | 37.3 | 36.6 | 37.7 | 38.3 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 37.8 | 37.5
Temperatura fumi netta tf-ta (max)(*) | °C | 40.3 | 42.1 | 41 | 42.3 | 41.7 | 43.4 | 42.5 | 44.8 | 44.4 | 46.6
Temperatura massima ammissibile | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Temperatura massima di funzionamento | °C | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Portata massica fumi (min) | g/s | 13.3 | 13.1 | 20.8 | 21.1 | 26.9 | 29.1 | 39.2 | 35.6 | 55.5 | 55.8
Portata massica fumi (max) | g/s | 53 | 61.3 | 80.4 | 99.5 | 113.9 | 133.2 | 169 | 200.7 | 232.1 | 262.4
Eccesso aria | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Perdite al camino con bruciatore funzionante (max) | % | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Pressione minima del circuito riscaldamento | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pressione massima del circuito riscaldamento | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Contenuto d’acqua | l | 116 | 116 | 151 | 151 | 239 | 239 | 287 | 287 | 420 | 420
Consumo gas metano g20 (p.alim. 20 mbar) a Qn | m3/h | 12.17 | 14.81 | 19.05 | 23.81 | 29.1 | 33.86 | 41.3 | 47.6 | 55.6 | 63.5
Consumo gas metano g20 (p.alim. 20 mbar) a Qmin | m3/h | 2.9683 | 2.962 | 4.5357 | 4.5788 | 7.0976 | 6.772 | 9.1778 | 9.1538 | 12.3556 | 12.7
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qn | kg/h | 4.91 | 5.73 | 7.36 | 9.21 | 11.25 | 13.09 | - | - | - | -
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qmin | kg/h | 1.1976 | 1.146 | 1.7524 | 1.7712 | 2.7439 | 2.618 | - | - | - | -
Massima pressione disponibile base camino B23P (G20) | Pa | 170 | 200 | 115 | 165 | 122 | 176 | 180 | 193 | 160 | 200
Produzione di condensa max | kg/h | 17.984 | 21.888 | 28.144 | 35.168 | 43.12 | 50.176 | 61.28 | 70.704 | 82.544 | 94.272
Emissioni
Co alla portata termica massima con 0% di o2 | mg/kWh | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 13
Nox alla portata termica massima con 0% di o2 | mg/kWh | 26 | 29 | 39 | 39 | 38 | 38 | 43 | 43 | 41 | 41
Classe di nox |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Dati elettrici
Tensione di alimentazione/frequenza | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50
Potenza elettrica assorbita a Pn caldaia | W | 165 | 311 | 179 | 320 | 238 | 352 | 480 | 660 | 697 | 960
Fusibile sull’alimentazione | A (r) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Grado di protezione | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Temperatura Ambiente = 20°C
(*) Temperature rilevate con apparecchio funzionante mand. 80°C / rit. 60°C
Co2 (min/max) Vedi tabella ‘’ugeLLI - PressIonI’’
Efficienza energetica stagionale secondo 2009/125 Cee (<=400Kw) ηs - vedi tabella erP
Perdite all’arresto a ∆t 30°C - Pstb - vedi tabella erP
Consumo elettrico in stand-by - Psb - vedi tabella erP