## WP1 (hidden)
Projet: |  |  |  |  | WPesti / V 8.3.38 / 19.12.2025 valable jusqu'à 31.12.2026 |  |  |  | Auswahl Klima | 1 | FALSE | Neu: | TRUE
TerraCalor-C-P-150-I | [8 empty] | Kategorie: | 1 | 0 |  | muss leer sein, wenn keine extern Eingabe! | W/m² | Auswahl WP - Art: | 9 |  | 2025-12-19 |  |  | Methode SIA 384/3: | TRUE
[8 empty] | 5 | Grenzwerte | Hg0 | DHg | Qww | Qww | Fg, ev | WPArt | 3 | 1 | Text für Eingabe der Anlagen - Kennwerte |  |  |  | JAZh: | #VALUE! | JAZww: | #VALUE! | [8 empty] | 7
Données concernant le bâtiment | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0
Station climatique: |  |  |  |  | choisir -> | 0 |  |  | Habitat collectif | 55 | 65 | 75 | 0 | 3.1 | Pompe à chaleur air/eau | [18 empty] | 0
Catégorie d'ouvrage |  |  |  |  | choisir -> | 0 |  |  | Habitat individuel | 65 | 65 | 50 | 0 | 2.4 | Pompe à chaleur sol/eau |  |  | Puissance électrique soutirée par pompe de sonde: | W | Nombre: | - | Longueur: | m | Température de dimensionnement des sondes (optionnel, calcul externe) | °C | [8 empty] | 7
Surface de référence énergétique SRE |  |  | choisir -> | AE | m2 | 0 |  |  | Administration | 65 | 85 | 25 | 0 | 3.3 | Pompe à chaleur eau/eau | [8 empty] | Température source de chaleur (si pas 10°C) | °C | Puissance électrique soutirée par pompe de circulation: | W | Type de pompe (données nécessaires si puissance < valeur proposée) | [5 empty] | 6
Besoins de chaleur pour le chauffage selon SIA 380/1 |  |  | choisir -> | Qh,eff | MJ/m2a | 0 |  |  | Ecole | 70 | 70 | 25 | 0 | 2.3 | PAC avec collecteur terrestre |  |  | Puissance électrique soutirée par pompe saumure: | W | Surface de collecteurs | m2 | Puissance spécifique soutirée | W/m2 | Température de dimensionnement des sondes (optionnel, calcul externe) | °C | COP aux conditions normalisées (B0 / W50) | [7 empty] | 7
Déperditions par transmission selon SIA 380/1 |  |  | choisir -> | QT | MJ/m2a | 0 |  |  | Commerce | 50 | 65 | 25 | 0 | 2.3 | Abluft-Wärmepumpe ohne WRG
Déperditions par renouvellement d'air selon SIA 380/1 |  |  | choisir -> | QV | MJ/m2a | 0 |  |  | Restauration | 95 | 75 | 200 | 0 | 2.3
Chauffage: pertes supplémentaires de distribution de chaleur |  |  |  |  | % | 0% |  |  | Lieu de rassemblement | 95 | 75 | 50 | 0 | 2.3
Durée de coupure d'alimentation de la PAC |  |  |  |  | h/d | 0 |  |  | Hôpitaux | 80 | 80 | 100 | 0 | 4
Puissance de chauffage nécessaire sans ECS à °C |  |  |  |  | kW |  |  | #VALUE! | Industrie | 60 | 70 | 25 | 0 | 2.3 | Pompe à chaleur sol/eau
Besoins de chaleur pour l'ECS selon SIA 380/1 |  |  |  | Qww | MJ/m2a |  |  |  | Dépôt | 60 | 70 | 5 | 0 | 2.3 | Puissance électrique soutirée par pompe de sonde: |  | W |  | Luft - Wasser - WP |  | Sole - Wasser - WP |  | Wasser - Wasser - WP: |  | Erdkollektor - WP |  | Abluft-WP |  | Luft - Wasser - WP |  | Sole - Wasser - WP |  | Wasser - Wasser - WP:
Eau chaude sanitaire: pertes supplémentaires d'accumulation et de distribution |  |  |  |  | % | 0% |  | 0% | Installation sportive | 75 | 70 | 300 | 0 | 2.3 | Nombre: |  | - |  | Heizung |  | Heizung |  | Heizung |  | Heizung |  | Heizung |  | Heizung |  | Heizung |  | Heizung |  |  | WP2
[9 empty] | Piscine | 70 | 90 | 300 | 0 | 2.3 | Longueur: |  | m |  | COP -7/33: | 0 | Q 0/35: | 141.3 | Q 10/35: | 0 | Q 0/35: | 141.3 | Q 20/35: | 141.3 |  |  | Q 0/50: | 0 | Q 10/50: | FALSE |  | Leistung bei -7°C
Installation de pompe à chaleur | 0 |  | Entrées dans "Spez" | Hersteller: | Eigene Werte |  |  | TRUE | Nachtabsenk / Nachtladung WP |  | 0 | °C |  |  | Température de dimensionnement des sondes (optionnel, calcul externe) |  | °C |  | COP 2/33: | 0 | COP B0/W35: | 4.8 | COP 10/35: | 4.8 | COP B0/W35: | 4.8 | COP 20/W35: | 4.8 |  |  | COP B0/W50: | 0 | COP 10/50: | 0 |  | Leistung bei -2°C
Nom et type de PAC |  |  |  | Typ: | 0 |  |  | FALSE | Bivalenzpunkt (alternativ) |  | -30 | °C | [6 empty] | COP 7/33: | 0 | Pel B0/W35: | 29.4375 | Pel 10/35: | 0 | Pel B0/W35: | 29.4375 | Pel 20/W35: | 29.4375 |  |  | Pel B0/W35: | 0 | Pel 10/50: | 0 |  | Leistung bei 7°C
Source de chaleur: |  |  |  | Pompe à chaleur sol/eau vitesse variable |  |  |  | 9 | eff. Vorlauftemperatur WP : |  | 33 | °C | [6 empty] | Q -7/35: | 0 | PPumpe [W] | 0 | PPumpe [W] | 0 | PPumpe [W] | 0 |  |  |  |  | PPumpe [W] | 0 | PPumpe [W] | 0 |  | COP bei 7°C / 50°C
Utilisation (chauffage ou eau chaude sanitaire) |  |  | choisir -> |  |  |  |  | 1 | Differenz Speicher-Vorlauf |  | 0 | K | [6 empty] | Q 2/35: | 0 | Vollbetrieb-h | #VALUE! |  |  | Vollbetrieb-h | #VALUE! | Vollbetrieb-h | #VALUE! |  |  | Vollbetrieb-h | Bezug WP2 |  |  |  | WW-Temperatur
[8 empty] | 1 | eff. Rüclauftemperatur WP : |  | 28 | °C | [6 empty] | Q 7/35: | 0 | Sondenanzahl | 1 |  |  | Kollektorfläche | 0 |  |  |  |  | Sondenanzahl | 0 |  |  |  | WW-Temperatur Zusatz
Mode de fonctionnement de la PAC |  |  | choisir -> |  |  |  |  | 1 | DTSpr,Ref = dT Nutzer : |  | 5 | °C | [6 empty] | Gew. -7°C | #REF! | Sondenlänge | 0 |  |  | spez. Entzugsleistung | 1 |  |  |  |  | Sondenlänge | 0 |  |  |  | Quellentemp WW-WP
[8 empty] | 1 | DTSpr,eff = T VL - T RL : |  | 5 | °C | [6 empty] | COP mittel | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | COP 10/33: | 5.1835 | #DIV/0! | #DIV/0! | COP 20/W33: | 5.5025 |  |  | COP B2/W50: | 0 |  |  |  | Sondenzahl
Température de la source (entrée PAC) | °C | -15 | -7 | 2 | 7 | 0 |  | 1 | Rücklauftempf bei Ta = -8°C |  | 28 | °C |  | WP1: Sondentemp. Heizung |  |  | °C |  | Gew. +2°C | #REF! | Eff Tverd_ein: | #VALUE! | Eff Tverd_ein: | 10 | Eff Tverd_ein: | #DIV/0! | Eff Tverd_ein: | 20 |  |  | Eff Tverd_ein: | 2 |  |  |  | Sondenlänge
Valeurs de calcul pour Tdép35°C (Qh / COP): | °C |  |  |  |  | 141.3kW / 4.8 |  | 141.3kW / 4.8 | Min. DT (Kondensator-TRL) |  | 4 | K |  | WP1: Sondentemp. WW |  |  | °C | #REF! | COP eff | #VALUE! | COP eff | #VALUE! | COP eff | #REF! | COP eff | #DIV/0! |  | #VALUE! | [7 empty] | Leistungsaufnahme Pumpe
Puissance de chauffe pour Tdép 35°C | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 |  | FALSE | Qh mit Verteilverlusten |  | 0 | MJ/m2a |  | WP2: Sondentemp. Heizung |  |  | °C | #REF! | eWP : | #REF! | eWP : | #REF! | eWP : | #REF! | eWP : | #REF! | eWP : | #REF! | eWP : |  | eWP : |  | eWP : |  |  | QWW [MJ/m2a]
COP à la température de départ 35°C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |  | #VALUE! | Leistung, Minimalwert |  | 0 | kW |  | WP2: Sondentemp. WW |  |  | °C | #REF! | eEL : | #REF! | eEL : | #REF! | eEL : | #REF! | eEL : | #REF! | eEL : | #REF! | eEL : |  | eEL : |  | eEL : |  |  | Bedarf WW [kWh]
Puissance de chauffe pour Tdép 55°C | kW |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | Wärmeverluste Qtot |  | 0 | MJ/m2a |  | im mittel über Auslegung |  | 2 | °C | #REF! | JAZh: | #VALUE! | JAZh: | #VALUE! | JAZh: | 5.1835 | JAZh: | #DIV/0! | JAZh: | 5.5025 | JAZh: |  | JAZh: |  | JAZh: |  |  | JAZ
COP à la température de départ 55°C | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Schätzung Wärmeverluste Qtot |  |  | MJ/m2a | [6 empty] | Warmwasser |  | Warmwasser |  | Warmwasser |  | Warmwasser |  | Warmwasser |  | Warmwasser |  | Warmwasser |  | Warmwasser |  |  | EtaW2 |  | 94%
Puissance électrique soutirée par pompe saumure: |  |  |  |  | W | 0 |  | FALSE | Leistung, Vorschlagswert TaMin |  | 0 | kW |  | Externe Eingabe WW |  |  | MJ/m2a |  | COP A7/W60: | 0 | COP B0/W55: | 0 | COP 10/55: | 0 | COP B0/W55: | 0 | COP 20/55: | 0 | COP A7/W50: | 0 | COP B0/W50: | 0 | COP 10/50: | 0
Sondes géothermiques: |  | Nombre: | 1 | Longueur: | m | 0 |  |  | Leistung, Rechenwert -8° |  | #VALUE! | kW |  | muss leer sein, wenn keine extern Eingabe! |  |  |  |  | COP 7/60 eff | 0 | Eff Tverd_ein: | #VALUE! | Eff Tverd_ein: | 10 | Eff Tverd_ein: | #DIV/0! | Eff Tverd_ein: | 20 |  |  | Eff Tverd_ein: | 2 | Eff Tverd_ein: | Bezug WP2
[9 empty] | Heizstunden |  | #VALUE! | h/a | [6 empty] | COPmittel | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COP 10/60: | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | COP 20/W60: | 0 |  |  | COP 2/W50: | 0 | COP 10/50: | 0
[6 empty] | 0 |  |  | Klimakorrektur |  | 0 | °C |  | Rücklauftempf Ta = 20°C |  | 26 | °C |  |  |  | COP 0/60 eff | #VALUE! | COP 10/60eff: | 0 | COP 0/60 eff | #DIV/0!
[6 empty] | 24 |  |  | Nutzungsgrad |  | 1 |  |  | Erhöhung Lufttemperatur bei Luft-Wasser-WP |  |  |  |  | eWP : | 0% | eWP : | 0% | eWP : | 0% | eWP : | 0% | eWP : | 0% | eWP : |  | eWP : |  | eWP :
[6 empty] | 0 |  |  | Qww Standard |  | #VALUE! | MJ/m2a | -7 | DT bei -7°C (A-7/W35) |  | 0 | K |  | eEL : | 0% | eEL : | 0% | eEL : | 0% | eEL : | 0% | eEL : | 0% | eEL : |  | eEL : |  | eEL :
[6 empty] | 0 |  |  | Qww effektiv |  |  | MJ/m2a | 2 | DT bei 2°C (A2/W35) |  | 0 | K |  | JAZww: | 0 | JAZww: | #VALUE! | JAZww: | 0 | JAZww: | #DIV/0! | JAZww: | 0 | JAZww: | 0 | JAZww: | 0 | JAZww: | 0
[6 empty] | 0 |  |  | Wärmeleitfähigkeit Erde |  | 2.5 | W/mK | 7 | DT bei 7°C (A7/W35) |  | 0 | K |  | dez. WW-WP | FALSE | dez. WW-WP | FALSE | dez. WW-WP | FALSE | dez. WW-WP | FALSE
[9 empty] | EBFo |  | 0 | m2 | 7 | DT bei 7°C (A7/W50) |  | 0 | K |  | COP 0/W60: | 0 | COP 0/W60: | 0 | COP 0/W60: | 0 | COP 0/W60: | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | Leistungskorrektur WP Erdsonden / Erdkollektor: | [9 empty] | COPww | #VALUE! | COPww | #VALUE! | COPww | #REF! | COPww | #DIV/0!
[6 empty] | 0 |  | FALSE | #VALUE! |  | #VALUE! | kW |  | Maximale JAZww |  | 6
[6 empty] | 0 |  | TRUE | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 0 | Länge: | m | 0 |  | 1 | Strombedarf el. Zusatzheizung:
[6 empty] | 2000 | 1
8760
Installation solaire |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | WW-Temperatur |  | 60 | °C |  | WP Typ: |  | Begleitheizband |  |  | WP Typ: |  | Umwälzpumpen |  |  | MINERGIE-Solarformeln:
Surface des absorbeurs |  |  |  |  | m2 |  |  |  | WW-Temperatur inkl. Legionellenschaltung |  | 60 | °C | [6 empty] | Pumpe auf Blatt WP |  | 0 | W |  | 0
orientation / inclinaison des collecteurs |  |  | Azimut [°]: | 0 | Pente [°]: | 0 |  |  | Begleitheizband: | Stromanteil: | 0% |  |  | Angaben unten |  | Non disponibles |  |  | COP B0/35 |  | 4.8 |  |  | #VALUE!
Apport net par m2 d'absorbeur |  |  | valeur proposée: | 0 | kWh/m2a |  |  |  | Kombispeicherzuschlag |  | 0 | °C |  | WP-Liste |  | Circulation d'ECS |  |  | COP B0/55 |  | 0 |  |  | #VALUE!
Spécifications du collecteur | ho = | 0 | a1 = | 0 | a2 = | 0 |  | 1e-05 | Wärmepumpentyp: |  | 4 |  |  | Eingabe in "Spez" |  | Câble chauffant |  |  | Qh B0/35 |  | 141.3 | kW
Taux de couverture solaire pour l'ECS |  |  |  | e = | % | 0% |  |  | 1=einstufig / 2=2stufig / 3=mehrstufig / 4=stufenlos | [9 empty] | Qh B0/55 |  | 0 | kW
Taux de couverture solaire pour le chauffage |  |  |  | e = | % | 0% | [40 empty] | Neue BIN-Methode nach SIA 384/3:
[11 empty] | WW solar | Heizung solar | [10 empty] | TRUE
Résultats | [8 empty] | Berechnung für Solaranlagen: |  | FALSE | FALSE |  | Solare Deckung | [5 empty] | max | BIN | Berechnung des Strombedarfs für einen Elektro-Heizstab: | [13 empty] | inkl. Bereitschaftsverl. | [10 empty] | Heizkurve WP |  |  | WP | WP |  |  | Handauswahl: |  | <-muss leer sein, wenn keine extern Eingabe!
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Rechenwert |  | Pulldowns: | 1 |  | nur WW | Heiz+WW |  |  |  | Bin-Verteilung | mögliches | Jahres- | Aussen-Temperatur | Summen-häufigkeit | Heizleistung Gebäude | Heizleistung für WW | Heizleistung WP | Nötige Leistung Elektrostab | Zusatzenergie Heizung | Zusatzenergie WW | Bedarf | Bedarf | WP | WP | max. mögli-cher Heizener-giebedarf | WP | benötigte Zu-satzenergie total | maximale Zu-satzheizung | Heizleistung WP | Ungedeckt WW | 0 | Heizleistung WP 2 | Summen-häufigkeit ohne Kollektoren | WP Laufzeit | WP Laufzeit | WP Laufzeit | Heizleistung nach 384/3 | Ta | TRL | TVL | Leistung | Leistung | COP | COP | Auswahl: | 1
[6 empty] | 0 |  | 100% | 0 | korr. Fläche Koll. | pas d'installation solaire |  |  | 0 | 0 | Solarertrag kWh/m2 |  | QV+QL | Heizperiode | Qh | Stunden | [8 empty] | Heizenergie | Energie WW | Energie | Laufzeit |  | nur Heizung | [7 empty] | nur Heizung | nur WW | nur WW |  |  | (geregelt) | (effektiv) | Heizung | WW | Heizung | WW | Einsatz: | 1
Pertes en mode chauffage (démarrage, accumulateur, etc.) |  |  |  | 0% | Etah = | 100% |  | TRUE | #VALUE! | Nettoertrag, kWh/m2 |  |  |  |  | 72.13% |  |  | kWh |  | kWh | h | °C | Stunden | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | h | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kWh |  | kW | Stunden | h | h | h | kW | °C | °C | °C | kW | kW
Pertes en mode préparation d'ECS (démarrage, accumulateur, etc.) |  |  |  | 0% | Etaw = | 100% |  | 1 | 1 | Winkelkorr WW |  |  |  | 0% | 0% | Deckung WW | 1 | 0 |  | 0 | 0 | -25 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -25 | 29.2143 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Chauffage
Durée de fonctionnement de la pompe à chaleur |  |  |  |  | h / a | #VALUE! |  | 1 |  |  | Chauffage solaire de l'ECS |  |  | 0 | 0% | Deckung Heizung | 2 | 0 |  | 0 | 0 | -24 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -24 | 29.1429 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | ECS eau chaude sanitaire
Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage |  |  |  | #VALUE! | JAZh = | #VALUE! |  |  | 0% | Deckung WW | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage |  |  | 0 | h | Stunden Solar WW | 3 | 0 |  | 0 | 0 | -23 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -23 | 29.0714 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Chauffage+ECS
Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS |  |  |  |  | JAZww = | 0 |  |  | 0% | Deckung Heizung | Chauffage solaire de l'ECS (calcul externe) |  |  | 8760 | h | Stunden WW ohne Solar | 4 | 0 |  | 0 | 0 | -22 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -22 | 29 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Chauffage + production d'ECS décentralisée par PAC
Facteur de pondération pour le chauffage: |  |  |  |  | - | 0 |  |  | #VALUE! | Solarertrag | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage (calcul externe) |  |  | 100% | 100% | Max. Deckung WW | 5 | 0 |  | 0 | 0 | -21 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -21 | 28.9286 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Warmwasser? | FALSE
Facteur de pondération pour l'ECS |  |  |  |  | - | 0 |  |  | Vorschlag Minergie: |  | Berechnung nach MINERGIE |  | FALSE | 0% | 100% | Max. Deckung Heizung | 6 | 0 |  | 0 | 0 | -20 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -20 | 28.8571 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Heizung? | FALSE
COP annuel pour chauffage et ECS (COPa [ch+ECS]) |  |  |  |  | - |  |  |  | #VALUE! | Solarertrag | Berechnung nach SIA 384/3 |  | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | Deckung WW SIA 384/3 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | -19 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -19 | 28.7857 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | HeizSpeicher? | FALSE
[9 empty] | kWh/m2a |  | externe Berechnung: |  | FALSE | 0% | #VALUE! | Deckung Heizung SIA 384/3 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | -18 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -18 | 28.7143 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Speicherladung | 1
Zuschlagstemperatur Auslegung Oesterreich: |  | 0 | Zuschlagstemperatur Auslegung CH: |  |  | 2 | [10 empty] | 9 | 0 |  | 0 | 0 | -17 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -17 | 28.6429 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0%
[17 empty] | 10 | 0 |  | 0 | 0 | -16 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -16 | 28.5714 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0%
Klimastationen SIA 2028 | Höhe | Ta,Ausleg. | GH Jahr | mittl. Heizp. | Ta,min | HGT | [10 empty] | 11 | 0 |  | 0 | 0 | -15 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -15 | 28.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0%
1 | m.ü.M. | °C | MJ/m2a | °C | °C | nur HT 20/12 | [10 empty] | 12 | 0 |  | 0 | 0 | -14 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -14 | 28.4286 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0%
[7 empty] | 1 | [9 empty] | 13 | 0 |  | 0 | 0 | -13 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -13 | 28.3571 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Adelboden |  | -10 | 4186 | 2.9 | -10 | 4186 | 2 | [9 empty] | 14 | 0 |  | 0 | 0 | -12 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -12 | 28.2857 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Altdorf |  | -6 | 4422 | 4.6 | -6 | 2836 | 3 | [9 empty] | 15 | 0 |  | 0 | 0 | -11 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -11 | 28.2143 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0%
Basel-Binningen |  | -7 | 3940 | 4.7 | -7 | 2733 | 4 | [9 empty] | 16 | 0 |  | 0 | 0 | -10 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -10 | 28.1429 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Bern-Liebefeld |  | -7 | 4026 | 4.1 | -7 | 3353 | 5 | [9 empty] | 17 | 0 |  | 0 | 0 | -9 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -9 | 28.0714 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | WW-Zusatzheiz | WP-Anteil (von max):
Buchs-Aarau |  | -7 | 4178 | 4.2 | -7 | 2917 | 6 | [9 empty] | 18 | #VALUE! | 3.04% | #VALUE! | #VALUE! | -8 | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -8 | 28 | 33 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | 1
Chur |  | -7 | 3752 | 4.1 | -7 | 2917 | 7 | [9 empty] | 19 | #VALUE! | 0.76% | #VALUE! | #VALUE! | -7 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -7 | 27.9286 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 1
Davos |  | -13 | 4324 | 1.7 | -13 | 5205 | 8 | [9 empty] | 20 | #VALUE! | 1.24% | #VALUE! | #VALUE! | -6 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -6 | 27.8571 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 95%
Disentis |  | -10 | 4793 | 3.7 | -10 | 3774 | 9 | [9 empty] | 21 | #VALUE! | 1.62% | #VALUE! | #VALUE! | -5 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -5 | 27.7857 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 100%
Engelberg |  | -11 | 4496 | 3.1 | -11 | 3852 | 10 | [9 empty] | 22 | #VALUE! | 1.9% | #VALUE! | #VALUE! | -4 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -4 | 27.7143 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 100%
Genève-Cointrin |  | -4 | 3998 | 5.1 | -4 | 2739 | 11 | [9 empty] | 23 | #VALUE! | 2.85% | #VALUE! | #VALUE! | -3 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -3 | 27.6429 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 100%
Glarus |  | -8 | 4453 | 3.7 | -8 | 3410 | 12 | [9 empty] | 24 | #VALUE! | 3.42% | #VALUE! | #VALUE! | -2 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -2 | 27.5714 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 1
Grosser St. Bernhard |  | -15 | 3809 | -1.1 | -15 | 7473 | 13 | [9 empty] | 25 | #VALUE! | 4.37% | #VALUE! | #VALUE! | -1 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | -1 | 27.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
Güttingen |  | -7 | 4868 | 4.2 | -7 | 3316 | 14 | [9 empty] | 26 | #VALUE! | 5.32% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 27.4286 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | FALSE
La Chaux-de-Fonds |  | -10 | 3981 | 4.1 | -10 | 3786 | 15 | [9 empty] | 27 | #VALUE! | 6.27% | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 1 | 27.3571 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Locarno-Monti |  | -1 | 4101 | 5.5 | -1 | 2147 | 16 | [9 empty] | 28 | #VALUE! | 6.65% | #VALUE! | #VALUE! | 2 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 2 | 27.2857 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Lugano |  | -1 | 2644 | 5.8 | -1 | 2144 | 17 | [9 empty] | 29 | #VALUE! | 7.45% | #VALUE! | #VALUE! | 3 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 3 | 27.2143 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Luzern |  | -6 | 4158 | 4.3 | -6 | 2917 | 18 | [9 empty] | 30 | #VALUE! | 7.78% | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 4 | 27.1429 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Magadino |  | -3 | 4513 | 5.8 | -3 | 2377 | 19 | [9 empty] | 31 | #VALUE! | 7.09% | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 5 | 27.0714 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Montana |  | -10 | 4429 | 3.4 | -10 | 4274 | 20 | [9 empty] | 32 | #VALUE! | 7.41% | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 6 | 27 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Neuchâtel |  | -5 | 3767 | 4.5 | -5 | 2799 | 21 | [9 empty] | 33 | #VALUE! | 6.88% | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 7 | 26.9286 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
Payerne |  | -7 | 4321 | 4.1 | -7 | 2968 | 22 | [9 empty] | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 8 | 26.8571 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.051817
Robbia |  | -8 | 5040 | 3.7 | -8 | 3740 | 23 | [9 empty] | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 9 | 26.7857 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.10175
Samedan |  | -18 | 4018 | 1.2 | -18 | 6121 | 24 | [9 empty] | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 10 | 26.7143 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.14969
San Bernardino |  | -11 | 4223 | 3.3 | -11 | 5132 | 25 | [9 empty] | 37 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 11 | 26.6429 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.19552
St. Gallen |  | -9 | 4017 | 3.9 | -9 | 3483 | 26 | [9 empty] | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 12 | 26.5714 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.2391
Schaffhausen |  | -8 | 4468 | 4 | -8 | 3310 | 27 | [9 empty] | 39 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 13 | 26.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.28028
Scuol |  | -12 | 4317 | 2 | -12 | 4158 | 28 | [9 empty] | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 14 | 26.4286 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.31892
Sion |  | -6 | 4038 | 4.3 | -6 | 2606 | 29 | [9 empty] | 41 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 15 | 26.3571 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.35483
Vaduz |  | -8 | 4988 | 4.1 | -8 | 2851 | 30 | [9 empty] | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 16 | 26.2857 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.38785
Wynau |  | -7 | 4405 | 4 | -7 | 3371 | 31 | [9 empty] | 43 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 17 | 26.2143 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.41775
Zermatt |  | -11 | 3894 | 2.5 | -11 | 5017 | 32 | [9 empty] | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 18 | 26.1429 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.44433
Zürich SMA |  | -8 | 4010 | 4.1 | -8 | 2959 | 33 | [9 empty] | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 19 | 26.0714 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.46734
|  |  | 0 | [13 empty] | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 20 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 47 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 21 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[11 empty] | SIA 384/3-Modell freigeben? |  | FALSE |  |  |  | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 22 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 49 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 23 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 24 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 51 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 25 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 26 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 53 | 0 |  | 0 | 0 | 27 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 27 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 54 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 28 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 29 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 30 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 31 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 32 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 59 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 33 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 34 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 35 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 36 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 63 | 0 |  | 0 | 0 | 37 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 37 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 38 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 39 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 39 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[17 empty] | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | 40 | 26 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -0.48651
[18 empty] | #VALUE! | 25.95% | #VALUE! | #VALUE! | 7-20 °C | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
[21 empty] | #VALUE! | über 20° | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 |  | #REF! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | Summe Heizung |  |  |  |  | #VALUE!
[19 empty] | 100% | #VALUE! | 8760 | Total: | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 |  | Mittelwert Heizung |  |  |  |  | #VALUE!
[18 empty] | 1 - eff. Solar |  | Qh | Heizperiode [h/a] | Heizstunden: | #VALUE! |  |  |  |  | total Zusatzheizung Heizung und WW (ohne Bereitschaftsverluste): | #REF! | Bedarf: | #REF! |  |  |  | Zusatzheizung inkl. Bereitschaftsverluste: | #REF! | [10 empty] | Summe Warmwasser | [5 empty] | 0
[18 empty] | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | Solarant. = | #VALUE! | 0 | Max. Leistung Gebäude | [21 empty] | Mittelwert Warmwasser | [5 empty] | #DIV/0!
[17 empty] | WP-Art | WP-Typ | [9 empty] | Betrieb | bivalent? | el.-Zusatz |  | Speicher-Verluste | 1 | Speicherverluste | Überladung
[17 empty] | 1 | [11 empty] | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | 0% | FALSE
[17 empty] | 2 | Pompe à chaleur air/eau une vitesse |  | Verlust - Tabelle: | [7 empty] | fonctionnement chauffage monovalent | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 0% | FALSE
[17 empty] | 2 | Pompe à chaleur air/eau 2 vitesses | [6 empty] | default: |  |  | avec chauffage électrique de secours | FALSE | TRUE |  |  | TRUE | 2% | FALSE
[17 empty] | 2 | Pompe à chaleur air/eau Plusieurs vitesses |  | Verluste Heizungs-Speicher, inkl. Speicherladepumpe: |  |  |  | 2% | 2% |  |  | Installation bivalente fossile | TRUE | FALSE |  |  | FALSE | 4% | TRUE
[17 empty] | 2 | Pompe à chaleur air/eau vitesse variable |  | Verluste Heizungs-Speicher, Kombispeicher, Stasch-Schaltung |  |  |  | 4% | 4% |  |  | Installation bivalente fossile alternative |  |  |  |  | FALSE | 6% | TRUE
[17 empty] | 3 | Pompe à chaleur sol/eau une vitesse |  | Verluste Heizungs-Speicher, Kombispeicher, 1 WP-Rücklauf aus Speicher |  |  |  | 6% | 6% | [7 empty] | FALSE | 5% | TRUE
[17 empty] | 3 | Pompe à chaleur sol/eau 2 vitesses |  | Verluste Heizungs-Speicher, Kombispeicher, 2 WP-Rücklauf aus Speicher |  |  |  | 5% | 5% |  |  | 1 | FALSE | FALSE
[17 empty] | 3 | Pompe à chaleur sol/eau Plusieurs vitesses
[17 empty] | 3 | Pompe à chaleur sol/eau vitesse variable |  | Verluste WW-Speicher: |  |  |  | 4% | 4%
[17 empty] | 4 | Pompe à chaleur eau/eau une vitesse |  | zus. Speicher-Ladeverluste mit Elektro-Durchlauferhitzer |  |  |  | 2% | 2%
[17 empty] | 4 | Pompe à chaleur eau/eau 2 vitesses |  | zus. Speicher-Ladeverluste mit Heizstab |  |  |  | 4% | 4%
[17 empty] | 4 | Pompe à chaleur eau/eau Plusieurs vitesses |  | zus. Speicher-Ladeverluste mit Heizstab, gesperrt bei Ladung |  |  |  | 1% | 1%
[17 empty] | 4 | Pompe à chaleur eau/eau vitesse variable |  | WW-Zusatzstrombedarf mit Heizstab im parallelbetrieb |  |  |  | 5% | 5%
[17 empty] | 5 | PAC avec collecteur terrestre une vitesse |  | WW-Zusatzstrombedarf mit el.-Nachwärmung |  |  |  | 0% | 0% | [7 empty] | TRUE | 0% | FALSE
[17 empty] | 5 | PAC avec collecteur terrestre 2 vitesses |  | Anfahrverluste WP Heizung |  |  |  | 2% | 2%
[17 empty] | 5 | PAC avec collecteur terrestre Plusieurs vitesses |  | Anfahrverluste WP WW |  |  |  | 2% | 2%
[17 empty] | 5 | PAC avec collecteur terrestre vitesse variable
[17 empty] | 6 | PAC sur air extrait sur installation de ventilation sans récupération de chaleur | Sonnenkollektoren
6
[17 empty] | 6 |  | Heizungsunterstützung |  |  | Index1 Azimut: | 7 |  | Index Neigung: | 10 | Korrektur: | 0.78689
[17 empty] | 6 |  |  |  |  | Index2 Azimut: | 7 |  | Azimut:
[20 empty] | West | [11 empty] | Ost
[19 empty] | Neigung: | -90 | -75 | -60 | -45 | -30 | -15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
[19 empty] | 90 | 58% | 65% | 72% | 77% | 79% | 80% | 79% | 77% | 73% | 68% | 63% | 55% | 47%
[19 empty] | 80 | 63% | 71% | 78% | 84% | 87% | 89% | 87% | 85% | 82% | 76% | 70% | 61% | 53%
[19 empty] | 70 | 68% | 76% | 84% | 90% | 93% | 95% | 95% | 92% | 89% | 83% | 75% | 66% | 58%
[19 empty] | 60 | 71% | 80% | 87% | 93% | 96% | 98% | 97% | 96% | 92% | 86% | 80% | 71% | 62%
[19 empty] | 50 | 74% | 82% | 89% | 95% | 97% | 100% | 98% | 97% | 93% | 88% | 82% | 74% | 65%
[19 empty] | 40 | 75% | 83% | 89% | 93% | 96% | 98% | 97% | 96% | 93% | 87% | 83% | 76% | 67%
[19 empty] | 30 | 75% | 82% | 87% | 91% | 95% | 95% | 95% | 94% | 91% | 86% | 82% | 77% | 70%
[19 empty] | 20 | 75% | 80% | 84% | 87% | 89% | 90% | 90% | 89% | 87% | 84% | 80% | 76% | 70%
[19 empty] | 10 | 74% | 76% | 79% | 80% | 82% | 82% | 82% | 82% | 80% | 79% | 77% | 75% | 71%
[19 empty] | 0 | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72%
[19 empty] | Referenz: | 45° / 45°: | 91.5%
[19 empty] | Warmwasser | [7 empty] | Korrektur: | 0.8973
Azimut:
[20 empty] | West | [11 empty] | Ost
[19 empty] | Neigung: | -90 | -75 | -60 | -45 | -30 | -15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
[19 empty] | 90 | 64% | 70% | 74% | 77% | 78% | 78% | 77% | 75% | 73% | 70% | 66% | 61% | 55%
[19 empty] | 80 | 69% | 75% | 80% | 83% | 85% | 85% | 85% | 83% | 80% | 76% | 72% | 67% | 60%
[19 empty] | 70 | 73% | 80% | 85% | 89% | 91% | 92% | 91% | 90% | 87% | 83% | 78% | 71% | 65%
[19 empty] | 60 | 76% | 83% | 88% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 87% | 82% | 75% | 69%
[19 empty] | 50 | 79% | 85% | 90% | 95% | 96% | 97% | 97% | 96% | 95% | 90% | 85% | 79% | 72%
[19 empty] | 40 | 81% | 86% | 91% | 95% | 96% | 99% | 99% | 97% | 95% | 92% | 87% | 81% | 75%
[19 empty] | 30 | 82% | 86% | 91% | 95% | 95% | 97% | 97% | 96% | 95% | 91% | 87% | 82% | 76%
[19 empty] | 20 | 82% | 85% | 89% | 91% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 89% | 86% | 82% | 78%
[19 empty] | 10 | 82% | 84% | 85% | 87% | 87% | 89% | 89% | 88% | 87% | 85% | 84% | 83% | 80%
[19 empty] | 0 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83%
[19 empty] | Referenz: | 45° / 45°: | 92.5%
Note on P4: Martin: Nur für EFH, MFH, Verwaltung, Schulen und Spitäler Wert gemäss Norm 384/3 vorhanden. Für andere Kategorien kleinster Wert (2.3) eingesetzt.
Note on E9: Heizwärmebedarf Qh,eff: Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden).
Note on E10: Transmissionswärmeverluste: Können aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt.
Note on E11: Lüftungswärmeverluste: Können aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Bei den Lüftungswärmeverlusten darf die WRG eingerechnet werden (d.h. es ist mit dem effektiven, thermisch wirksamen Aussenluft-volumenstrom zu rechnen). Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt.
Note on E12: Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: - Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Keller, nach Vorschrift gedämmt: (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 1-3% - Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Nachbargebäude: 3-15% Der Strombedarf von Frostschutzbändern ist separat zu berechnen.
Note on E13: Sperrzeiten der Wärmepumpe (Stunden pro Tag): Tägliche Strom - Sperrzeiten für die Wärmepumpe durch das Elektrizitätswerk. Muss vom lokalen Elektrizitäswerk erfragt werden. Es sind die effektiv gesperrten Zeiten bei Auslegungsbedingungen einzusetzten.
Note on B14: Heizleistungsbedarf: Beim Heizleistungsbedarf darf die im Auslegungsfall sicher aufretende, freie Wärme berücksichtigt werden (max. 10%, bzw. 1 kW). Diese ist separat auszuweisen.
Note on E14: Heizleistungsbedarf: Minimalwert: Falls Eingabe kleiner als Minimalwert, so wird mit dem Minimalwert gerechnet. Der Minimalwert wird berechnet mit 0.9*Vorschlagswert [kW].
Note on E16: Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: - Speicher + Verteilverluste (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 15-30% - Speicher + Verteilverluste + Zirkulation (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 30-50% Der Strombedarf von Warmhaltebändern ist separat zu berechnen.
Note on B23: monovalenter Betrieb Heizung: Heizung mit Wärmepumpe ohne Zusatzheizung und ohne Elektro-Einsatz (für die Heizung) mit elektrischer Zusatzheizung: Heizung mit Wärmepumpe und elektrischer Zusatzheizung fossil bivalenter Betrieb: Heizung mit Wärmepumpe und mit einem Öl- oder Gas - Spitzenlastkessel
Note on H33: Auslegungs-Sondentemperatur: Externe Berechnung (z.B. mit Erdsonden-programm EWS) beilegen, falls bekannt. Eingabe obligatorisch wenn nur Heizung ohne Warmwasser. Quellentemperatur bei Wasser-Wasser-WP: Falls leer wird Quellentemperatur auf 10°C gesetzt.
Note on F38: Gibt an, um wie viel °C der Speicher höher geladen wird als die Vorlauftemperatur
Note on B39: Umschalt-Temperatur für bivalent-alternativen Betrieb: Auslegungs-Aussentemperatur, unterhalb der die Wärmpumpe ganz abgestellt wird und die Zusatzheizung den ganzen Wärmebedarf deckt.
Note on H39: Bivalenzpunkt: Eingabe von 0 nicht möglich. Bei Bivalenzpunkt 0 °C bitte 0.01 °C eingeben.
Note on B40: Elektro - Einsatz im Parallelbetrieb: Heizstab im Speicher eingebaut und während der Speicherladung nicht gesperrt Elektro-Einsatz zur Nachwärmung: Durchlauferhitzer nach Speicher oder Heizstab in Speicher, gesperrt bei Speicherladung.
Note on B41: Warmwasser-Temperatur, die alleine mit der Wärmepumpe erzeugt werden kann.
Note on B48: Solaranlage: 1. Keine Solaranlage 2. Solare Wassererwärmung 3. Solare Wassererwärmung mit Heizungsunterstützung
Note on E50: Azimut: Abweichung der Kollektorausrichtung von Süden. 0 = Süd. 90 = Ost oder West Eingabe ohne [°].
Note on G50: Neigung: Aufstellwinkel der Kollektoren. 0 = horizontal, 90 = vertikal. Eingabe ohne [°].
Note on C52: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Konversionsfaktor des Sonnenkollektors
Note on E52: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Linearer Verlustkoeffizient des Sonnenkollektors.
Note on G52: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Quadratischer Verlustkoeffizient des Sonnenkollektors.
Note on F57: Deckungsgrad Zusatzheizung für die Heizung: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on F58: Deckungsgrad Zusatzheizung für das Warmwasser: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on F62: Deckungsgrad der Wärmepumpe für die Heizung: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on H62: Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe für die Heizung, ohne Berücksichtigung des Elektro-Direktheizungsanteils und ohne WRG-Anteil. In den MINERGIE-Nachweis übertragen.
Note on F63: Deckungsgrad der Wärmepume für das Warmwasser: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on H63: Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe für Warmwasser, ohne Berücksichtigung des Elektro-Direktheizungsanteils. In den MINERGIE-Nachweis übertragen.
Note on B66: Arbeitszahl ohne Berücksichtigung der Elektro - Zusatzheizung / ohne WRG

## Sprache (hidden)
Sprachversion |  | 2 | Programm-Version: | 8.3.38 |  | deutsch
|  |  | gültig bis: | 2026-12-31 |  | français
| Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | Hilfsformeln | italiano
Blatt WP
1 | PAC | WP | PAC | PdC
2 | WPesti / V 8.3.38 / 19.12.2025 valable jusqu'à 31.12.2026 | WPesti / V | WPesti / V | WPesti / V | WPesti / V 8.3.38 / 19.12.2025 valable jusqu'à 31.12.2026
3 | Projet: | Projekt: | Projet: | Progetto:
4 | Données concernant le bâtiment | Gebäudedaten | Données concernant le bâtiment | Dati dell'edificio
5 | Station climatique: | Klimastation | Station climatique: | Stazione climatica
6 | Surface de référence énergétique SRE | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico Ae
7 | Catégorie d'ouvrage | Gebäudekategorie | Catégorie d'ouvrage | Categoria dell'edificio
8 | Besoins de chaleur pour le chauffage selon SIA 380/1 | Heizwärmebedarf nach SIA 380/1 | Besoins de chaleur pour le chauffage selon SIA 380/1 | Fabbisogno termico per il riscaldamento secondo SIA 380/1
9 | Déperditions par transmission selon SIA 380/1 | Transmissionswärmeverluste nach SIA 380/1 | Déperditions par transmission selon SIA 380/1 | Perdite per trasmissione secondo SIA 380/1
10 | Déperditions par renouvellement d'air selon SIA 380/1 | Lüftungswärmeverluste nach SIA 380/1 | Déperditions par renouvellement d'air selon SIA 380/1 | Perdite termiche per ventilazione secondo SIA 380/1
11 | Chauffage: pertes supplémentaires de distribution de chaleur | Heizung: Zusätzliche Verteilverluste | Chauffage: pertes supplémentaires de distribution de chaleur | Riscaldamento: ulteriori perdite di distribuzione
12 | Durée de coupure d'alimentation de la PAC | Sperrzeiten für Wärmepumpe | Durée de coupure d'alimentation de la PAC | Durata di interruzione di corrente della PdC
13 | Puissance de chauffage nécessaire sans ECS à °C | Heizleistungsbedarf ohne Warmwasser bei | Puissance de chauffage nécessaire sans ECS à | Potenza termica senza acqua calda | Puissance de chauffage nécessaire sans ECS à °C
14 | Besoins de chaleur pour l'ECS selon SIA 380/1 | Warmwasserbedarf nach SIA 380/1 | Besoins de chaleur pour l'ECS selon SIA 380/1 | Fabbisogno termico per l'acqua calda ACS secondo SIA 380/1
15 | Eau chaude sanitaire: pertes supplémentaires d'accumulation et de distribution | Warmwasser: Zusätzliche Speicher- und Verteilverluste | Eau chaude sanitaire: pertes supplémentaires d'accumulation et de distribution | Acqua calda sanitaria: ulteriori perdite di accumulazione e distribuzione
16 | Installation de pompe à chaleur | Wärmepumpen-Anlage | Installation de pompe à chaleur | Sistemi di pompe di calore
17 | Nom et type de PAC | Name und Typ der Wärmepumpe: | Nom et type de PAC | Nome e tipo della PdC
18 | choisir -> | auswählen -> | choisir -> | scegliere ->
19 | Erreur! | Fehler! | Erreur! | Errore!
20 | Source de chaleur: | Wärmequelle: | Source de chaleur: | Fonte di calore
21 | Utilisation (chauffage ou eau chaude sanitaire) | Einsatz (Heizung oder Warmwasser): | Utilisation (chauffage ou eau chaude sanitaire) | Utilizzazione (riscaldamento o acqua calda)
22 | Mode de fonctionnement de la PAC | Betriebsweise der Wärmepumpen-Anlage: | Mode de fonctionnement de la PAC | Modalità di funzionamento della PdC
23 | Accumulateur de chaleur | Heizungsspeicher | Accumulateur de chaleur | Accumulatore per il riscaldamento
24 | Commande de l'appoint électrique de chauffage | Steuerung des Elektro-Heizeinsatzes | Commande de l'appoint électrique de chauffage | Comando del riscaldamento elettrico d'appoggio
25 | Installation solaire | Solaranlage | Installation solaire | Impianto solare
26 | Résultats | Resultate | Résultats | Risultati
27 | Part d'énergie fossile d'appoint pour le chauffage | Anteil fossiler Zusatzheizung für Heizung | Part d'énergie fossile d'appoint pour le chauffage | Quota di energia fossile per il riscaldamento
28 | Part d'énergie électrique pour le chauffage | Elektro-Direkt-Anteil für die Heizung | Part d'énergie électrique pour le chauffage | Quota di energia elettrica per il riscaldamento
29 | Part non couverte des besoins de chaleur pour le chauffage | ungedeckter Wärmebedarf Heizung | Part non couverte des besoins de chaleur pour le chauffage | Quota non coperta del fabbisogno termico per il riscaldamento
30 | Part d'énergie électrique pour l'ECS | Elektro-Direkt-Anteil für das Warmwasser | Part d'énergie électrique pour l'ECS | Quota di energia elettrica per il riscaldamento dell'ACS
31 | Part d'énergie fossile d'appoint pour l'ECS | Anteil fossiler Zusatzheizung für Warmwasser | Part d'énergie fossile d'appoint pour l'ECS | Quota di energia fossile per il riscaldamento dell'ACS
32 | Pertes en mode chauffage (démarrage, accumulateur, etc.) | Verluste im Heizbetrieb (Anfahren, Speicher, etc.) | Pertes en mode chauffage (démarrage, accumulateur, etc.) | Perdite in modalità riscaldamento (avviamento, accumulatore, ecc.)
33 | Pertes en mode préparation d'ECS (démarrage, accumulateur, etc.) | Verluste im WW-Betrieb (Anfahren, Speicher, etc.) | Pertes en mode préparation d'ECS (démarrage, accumulateur, etc.) | Perdite in modalità preparazione dell' ACS (avviamento, accumulatore, ecc.)
34 | Durée de fonctionnement de la pompe à chaleur | Laufzeit der Wärmepumpe | Durée de fonctionnement de la pompe à chaleur | Durata di funzionamento della pompa di calore
35 | Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage | Anteil und JAZ der Wärmepumpe für die Heizung | Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage | Quota e CLA della pompa di calore per il riscaldamento
36 | Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS | Anteil und JAZ der Wärmepumpe für Warmwasser | Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS | Quota e CLA della pompa di calore per l'ACS
37 | Facteur de pondération pour le chauffage: | Gewichtungsfaktor Heizung wh: | Facteur de pondération pour le chauffage: | Fattore di ponderazione per il riscaldamento:
38 | Facteur de pondération pour l'ECS | Gewichtungsfaktor Warmwasser www: | Facteur de pondération pour l'ECS | Fattore di ponderazione per l'ACS:
39 | COP annuel pour chauffage et ECS (COPa [ch+ECS]) | Jahresarbeitszahl Heizung + Warmwasser JAZh+ww: | COP annuel pour chauffage et ECS (COPa [ch+ECS]) | CLA per il riscaldamento e l'ACS (CLA [risc+acs]):
40 | Elévation de température dans la PAC en conditions de test selon la norme | Temperaturerhöhung in der Wärmepumpe bei Normbedingungen | Elévation de température dans la PAC en conditions de test selon la norme | Aumento della temperatura nella PdC alle condizioni normalizzate
41 | Température de départ du chauffage: | Vorlauftemperatur der Heizung: | Température de départ du chauffage: | Temperatura di mandata del riscaldamento:
42 | Température de retour du chauffage: | Rücklauftemperatur der Heizung: | Température de retour du chauffage: | Temperatura di ritorno del riscaldamento:
43 | Différence de température accu - départ chauffage | Differenz Speichertemperatur - Vorlauftemperatur Heizung | Différence de température accu - départ chauffage | Differenza di temperatura tra accumulatore e mandata riscaldamento:
44 | Température de commutation pour fonctionnement bivalent alternatif | Umschalt-Temperatur für bivalent-alternativen Betrieb | Température de commutation pour fonctionnement bivalent alternatif | Temperatura di commutazione per il funzionamento bivalente alternativo
45 | Type d'appoint électrique pour ECS : | elektrische Zusatzheizung Warmwasser: | Type d'appoint électrique pour ECS : | Tipo d'appoggio elettrico per ACS
46 | Température ECS garantie sans appoint électrique : | garantierte Warmwassertemperatur ohne Elektroheizstab: | Température ECS garantie sans appoint électrique : | Temperatura dell'ACS garantita senza appoggio elettrico:
47 | Température ECS avec postchauffage électrique: | Warmwassertemperatur mit Elektro - Nachwärmer Qww : | Température ECS avec postchauffage électrique: | Temperatura dell'ACS con post-riscaldamento elettrico:
48 | Capacité de l'accumulateur d'ECS | WW-Speicher-Inhalt | Capacité de l'accumulateur d'ECS | Capacità dell'accumulatore dell'ACS
49 | Surface des absorbeurs | Absorberfläche | Surface des absorbeurs | Superficie dell'assorbitore
50 | orientation / inclinaison des collecteurs | Kollektorausrichtung | orientation / inclinaison des collecteurs | Orientamento / inclinazione dei collettori
51 | Apport net par m2 d'absorbeur | Nettoertrag pro m2 Absorberfläche | Apport net par m2 d'absorbeur | Apporto netto per m2 d'assorbitore
52 | Altitude par rapport au niveau de la mer | Höhe über Meer des Standortes | Altitude par rapport au niveau de la mer | Altitudine dell'impianto
53 | Taux de couverture solaire pour l'ECS | Solarer Deckungsgrad Warmwasser | Taux de couverture solaire pour l'ECS | Tasso di copertura solare per l'ACS
54 | Taux de couverture solaire pour le chauffage | Solarer Deckungsgrad Heizung | Taux de couverture solaire pour le chauffage | Tasso di copertura solare per il riscaldamento
55 | Pompe à chaleur air/eau | Luft-Wasser - Wärmepumpe | Pompe à chaleur air/eau | Pompa di calore aria / acqua
56 | Pompe à chaleur sol/eau | Erdsonden-Wärmepumpe | Pompe à chaleur sol/eau | Pompa di calore con sonda geotermica
57 | Pompe à chaleur eau/eau | Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Pompe à chaleur eau/eau | Pompa di calore acqua / acqua
58 | PAC avec collecteur terrestre | Erdkollektor-Wärmepumpe | PAC avec collecteur terrestre | PdC con registro nel terreno
59 | COP aux conditions normalisées 7 °C / 50°C (A7 / W50): | COP bei Normtemperatur 7 °C / 50°C (A7 / W50): | COP aux conditions normalisées 7 °C / 50°C (A7 / W50): | COP alle condizioni normalizzate 7 °C / 50°C (A7 / W50):
60 | COP aux conditions normalisées 7 °C / 50°C (A7 / W50): | COP bei Normtemperatur 7 °C / 50°C (A7 / W50): | COP aux conditions normalisées 7 °C / 50°C (A7 / W50): | COP alle condizioni normalizzate 7 °C / 50°C (A7 / W50):
61 | Puissance électrique soutirée par pompe de sonde: | Elektrische Leistungsaufnahme Sondenpumpe: | Puissance électrique soutirée par pompe de sonde: | Potenza elettrica assorbita dalla pompa delle sonde
62 | COP aux conditions normalisées (W10 / W50): | COP bei Normtemperatur (W10 / W50): | COP aux conditions normalisées (W10 / W50): | COP alle condizioni normalizzate (W10 / W50):
63 | Température de la source (entrée PAC) | Quellentemperatur (Verdampfer-Eintritt): | Température de la source (entrée PAC) | Temperatura della fonte di calore (dalle PdC):
64 | Puissance électrique soutirée par pompe saumure: | Elektrische Leistungsaufnahme Solepumpe: | Puissance électrique soutirée par pompe saumure: | Potenza elettrica assorbita dalla pompa salamoia
65 | COP aux conditions normalisées -7 °C / 35°C (A-7 / W35): | COP bei Normtemperatur -7 °C / 35°C (A-7 / W35): | COP aux conditions normalisées -7 °C / 35°C (A-7 / W35): | COP alle condizioni normalizzate -7 °C / 35°C (A-7 / W35):
66 | Nombre: | Anzahl: | Nombre: | Numero:
67 | COP aux conditions normalisées (W10 / W35): | COP bei Normtemperatur (W10 / W35): | COP aux conditions normalisées (W10 / W35): | COP alle condizioni normalizzate (W10 / W35):
68 | Surface de collecteurs | Kollektorfläche | Surface de collecteurs | Superficie dei collettori
69 | choisir -> | ausfüllen -> | choisir -> | scegliere ->
70 | Puissance calorifique aux conditions normalisées -7 °C (A-7 / W35): | Heizleistung bei Normtemperatur -7 °C (A-7 / W35): | Puissance calorifique aux conditions normalisées -7 °C (A-7 / W35): | Potenza termica alle condizioni normalizzate -7 °C (A-7 / W35):
71 | Longueur: | Länge: | Longueur: | Lunghezza:
72 | Puissance thermique à (W10 / W35): | Heizleistung bei (W10 / W35): | Puissance thermique à (W10 / W35): | Potenza termica a (W10 / W35):
73 | Sondes géothermiques: | Erdwärmesonden: | Sondes géothermiques: | Sonde geotermiche:
74 | Puissance spécifique soutirée | Spezifische Entzugsleistung | Puissance spécifique soutirée | Potenza di estrazione specifica
75 | COP aux conditions normalisées +2 °C (A2 / W35): | COP bei Normtemperatur +2 °C (A2 / W35): | COP aux conditions normalisées +2 °C (A2 / W35): | COP alle condizioni normalizzate +2 °C (A2 / W35)
76 | Température de dimensionnement des sondes (optionnel, calcul externe) | Auslegungs-Sondentemperatur (optional, aus externer Berechnung in Beilage) | Température de dimensionnement des sondes (optionnel, calcul externe) | Temperatura di dimensionamento delle sonde (opzioni, calcolo esterno)
77 | Température source de chaleur (si pas 10°C) | Quellentemperatur (falls nicht 10°C) | Température source de chaleur (si pas 10°C) | Temperatura della fonte di calore (se non 10°C)
78 | Température de dimensionnement des sondes (optionnel, calcul externe) | Auslegungs-Sondentemperatur (optional, aus externer Berechnung in Beilage) | Température de dimensionnement des sondes (optionnel, calcul externe) | Temperatura di dimensionamento delle sonde (opzioni, calcolo esterno)
79
80 | Puissance calorifique aux conditions normalisées +2 °C (A2 / W35): | Heizleistung bei Normtemperatur +2 °C (A2 / W35): | Puissance calorifique aux conditions normalisées +2 °C (A2 / W35): | Potenza termica alle condizioni normalizzate +2 °C (A2 / W35):
81 | COP aux conditions normalisées (B0 / W50) | COP bei Normtemperatur (B0 / W50): | COP aux conditions normalisées (B0 / W50) | COP alle condizioni normalizzate (B0 / W50)
82 | Puissance électrique soutirée par pompe de circulation: | Elektrische Leistungsaufnahme Förderpumpe: | Puissance électrique soutirée par pompe de circulation: | Potenza elettrica assorbita dalla pompa di circolazione:
83 | COP aux conditions normalisées (B0 / W50) | COP bei Normtemperatur (B0 / W50): | COP aux conditions normalisées (B0 / W50) | COP alle condizioni normalizzate (B0 / W50)
84 | COP aux conditions normalisées +7 °C (A7 / W35): | COP bei Normtemperatur +7 °C (A7 / W35): | COP aux conditions normalisées +7 °C (A7 / W35): | COP alle condizioni normalizzate +7 °C (A7 / W35):
85 | Coefficient de performance COP (B0 / W35) | Leistungszahl COP (B0 / W35): | Coefficient de performance COP (B0 / W35) | Coefficiente di prestazione COP (B0 / W35)
86 | Type de pompe (données nécessaires si puissance < valeur proposée) | Typ der Förderpumpe (Angabe nötig, wenn Leistung < Vorschlagswert) | Type de pompe (données nécessaires si puissance < valeur proposée) | Tipo di pompa (dati necessari se la potenza < al valore proposto)
87 | Coefficient de performance COP (B0 / W35) | Leistungszahl COP (B0 / W35): | Coefficient de performance COP (B0 / W35) | Coefficiente di prestazione COP (B0 / W35)
88 | Puissance calorifique aux conditions normalisées +7 °C (A7 / W35): | Heizleistung bei Normtemperatur +7 °C (A7 / W35): | Puissance calorifique aux conditions normalisées +7 °C (A7 / W35): | Potenza termica alle condizioni normalizzate +7 °C (A7 / W35):
89 | Puissance calorifique pour (B0 / W35): | Heizleistung bei (B0 / W35): | Puissance calorifique pour (B0 / W35): | Potenza termica per (B0 / W35):
90 | Capacité de l'accumulateur chauffage | Grösse Heizungsspeicher | Capacité de l'accumulateur chauffage | Capacità dell'accumulatore del riscaldamento
91 | Puissance calorifique pour (B0 / W35): | Heizleistung bei (B0 / W35): | Puissance calorifique pour (B0 / W35): | Potenza termica per (B0 / W35):
92 | Capacité de l'accumulateur chauffage | Grösse Heizungsspeicher | Capacité de l'accumulateur chauffage | Capacità dell'accumulatore del riscaldamento
93 | Litres | Liter | Litres | Litri
94 | Habitat collectif | MFH | Habitat collectif | Abitazione plurifamiliare
95 | Habitat individuel | EFH | Habitat individuel | Abitazione monofamiliare
96 | Administration | Verwaltung | Administration | Amministrazione
97 | Ecole | Schule | Ecole | Scuole
98 | Commerce | Verkauf | Commerce | Negozi
99 | Restauration | Restaurant | Restauration | Ristoranti
100 | Lieu de rassemblement | Vers. | Lieu de rassemblement | Locali pubblici
101 | Hôpitaux | Spitäler | Hôpitaux | Ospedali
102 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
103 | Dépôt | Lager | Dépôt | Magazzini
104 | Installation sportive | Sportbau | Installation sportive | Impianti sportivi
105 | Piscine | Hallenbad | Piscine | Piscine
106 | Chauffage | Heizung | Chauffage | Riscaldamento
107 | ECS eau chaude sanitaire | Warmwasser | ECS eau chaude sanitaire | ACS acqua calda sanitaria
108 | Chauffage+ECS | Heizung + Warmwasser | Chauffage+ECS | Riscaldamento + ACS
109 | fonctionnement chauffage monovalent | monovalenter Betrieb Heizung | fonctionnement chauffage monovalent | funzionamento monovalente del riscaldamento
110 | avec chauffage électrique de secours | mit elektrischer Notheizung | avec chauffage électrique de secours | con riscaldamento elettrico d'appoggio
111 | Installation bivalente fossile | fossil bivalent (paralleler Betrieb) | Installation bivalente fossile | Impianto bivalente supplemento fossile
112 | avec accumulateur chauffage | mit Heizungs - Speicher | avec accumulateur chauffage | con accumulatore riscaldamento
113 | sans accumulateur chauffage | ohne Heizungs - Speicher | sans accumulateur chauffage | senza accumulatore riscaldamento
114 | Registre électrique instantané | Elektro Durchlauferhitzer | Registre électrique instantané | resistenza elettrica istantanea
115 | Registre électrique dans l'accumulateur | Elektro-Einsatz im Speicher | Registre électrique dans l'accumulateur | resistenza elettrica nell'accumulatore
116 | Registre électrique bloqué durant la charge de l'accu. | Elektro-Einsatz gesperrt bei Speicher-Ladung | Registre électrique bloqué durant la charge de l'accu. | resistenza elettrica bloccata durante la carica dell'accumulatore
117 | pas de résistance électrique | kein Elektro-Heizstab | pas de résistance électrique | senza resistenza elettrica
118 | Registre électrique en service en parallèle | Elektro-Einsatz im Parallelbetrieb | Registre électrique en service en parallèle | resistenza elettrica in parallelo
119 | Registre électrique pour postchauffage | Elektroeinsatz zur Nachwärmung | Registre électrique pour postchauffage | resistenza elettrica per postriscaldamento
120 | Collecteurs solaires pour l'ECS | Sonnenkollektoren für Warmwasser | Collecteurs solaires pour l'ECS | Collettori solari per l'ACS
121 | Collecteurs solaires pour chauffage et ECS | Sonnenkollektoren für Heizung und Warmwasser | Collecteurs solaires pour chauffage et ECS | Collettori solari per il riscaldamento e l'ACS
122 | Azimut [°]: | Azimut [°]: | Azimut [°]: | Azimut [°]:
123 | Pente [°]: | Neigung [°]: | Pente [°]: | Inclinazione [°]:
124 | m | m.ü.M. | m | msm
125 | impossible | unmöglich | impossible | impossibile
126 | Danger de gel! | Frostgefahr! | Danger de gel! | Pericolo di gelo!
127 | dT utilisateur | dT Nutzer | dT utilisateur | dT utilizzatore
128 | T Dep | T VL | T Dep | T mand
129 | T Ret | T RL | T Ret | T rit
130 | dT accu | dT Speicher | dT accu | dT accu
131 | Offre de l'installateur: | Offerte Unternehmer: | Offre de l'installateur: | Offerta dell'installatore:
132 | Exigence minimale pour l'installation PAC | Minimalanforderung an Wärmepumpenanlage | Exigence minimale pour l'installation PAC | Esigenze minime per l'istallazione della PdC
133 | valeur minimale: | Minimalwert: | valeur minimale: | Valore minimo:
134 | valeur proposée: | Vorschlagswert: | valeur proposée: | Valore proposto:
135 | Chauffage + production d'ECS décentralisée par PAC | Heizung + dezentrale Warmwasser-WP | Chauffage + production d'ECS décentralisée par PAC | Riscaldamento + ACS non centralizzato
136 | Besoin de chaleur pour le chauffage Qh,eff: | Heizwärmebedarf Qh,eff: | Besoin de chaleur pour le chauffage Qh,eff: | Fabbisogno di calore per il riscaldamento Qh, eff:
137 | Peut être repris du calcul selon SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte). | Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden). | Peut être repris du calcul selon SIA 380/1. Calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif (la RC peut être prise en compte). | Può essere ripreso dal calcolo SIA 380/1. Calcolato con la portata d'aria termicamente determinante (il recupero di calore può essere preso in conto)
138 | Déperditions par tranmission: | Transmissionswärmeverluste: | Déperditions par tranmission: | Perdite per trasmissione
139 | Peuvent être repris du calcul selon SIA 380/1. Si QT et QV sont laissés vides, il est admis que: (QT+QV)=Qh/15*24 | Können aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt. | Peuvent être repris du calcul selon SIA 380/1. Si QT et QV sont laissés vides, il est admis que: (QT+QV)=Qh/15*24 | Possono essere ripresi dal calcolo SIA 380/1. Se QT e QV sono lasciati vuoti, é ammesso che: (QT+QV)=Qh/15*24
140 | puissance de la PAC insuffisante | ungenügende Leistung der Wärmepumpe | puissance de la PAC insuffisante | potenza della PdC insufficente
141 | Déperditions par renouvellement d'air: | Lüftungswärmeverluste: | Déperditions par renouvellement d'air: | Perdite per ventilazione
142 | Peuvent être repris du calcul selon SIA 380/1. La RC peut être prise en compte dans les déperditions par renouvellement d'air (c-à-d. calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif). Si QT et QV sont laissés vides, il est admis que: (QT+QV)=Qh/15*24 | Können aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Bei den Lüftungswärmeverlusten darf die WRG eingerechnet werden (d.h. es ist mit dem effektiven, thermisch wirksamen Aussenluft-volumenstrom zu rechnen). Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt. | Peuvent être repris du calcul selon SIA 380/1. La RC peut être prise en compte dans les déperditions par renouvellement d'air (c-à-d. calculé avec le débit d'air neuf thermiquement actif). Si QT et QV sont laissés vides, il est admis que: (QT+QV)=Qh/15*24 | Possono essere ripresi dal calcolo SIA 380/1. Il recupero di calore può essere preso in conto nelle perdite per ventilazione (Dunque calcolate con la portata d'aria termicamente determinante). Se QT e QV sono lasciati vuoti, é ammesso che: (QT+QV)=Qh/15*2
143 | Température cible du local le plus chaud (p.ex. salle de bains) | Solltemperatur wärmster Raum (z.B. Badezimmer) | Température cible du local le plus chaud (p.ex. salle de bains) | Temperatura mirata per il locale più caldo (ad es. bagno)
144 | Valeurs typiques par défaut pour habitations: | Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: | Valeurs typiques par défaut pour habitations: | Valori tipici di default per abitazioni:
145 | Pertes de distribution pour bâtiment à construire, chauffage dans la cave, isolée selon prescriptions (armatures, pompes ainsiq ue conduites isolées): 1-3%. / Pertes de distribution pour bâtiment à construire, chauffage dans bâtiment voisin: 3-15%. | Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Keller, nach Vorschrift gedämmt (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 1-3%. / Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Nachbargebäude: 3-15%. Der Strombedarf von Frostschutzbändern ist separat zu berechnen. | Pertes de distribution pour bâtiment à construire, chauffage dans la cave, isolée selon prescriptions (armatures, pompes ainsiq ue conduites isolées): 1-3%. / Pertes de distribution pour bâtiment à construire, chauffage dans bâtiment voisin: 3-15%. | Perdite per distribuzione per edifici nuovi, riscaldamento in cantina, isolata secondo le prescrizioni (rubinetteria, pompe, condotte isolate,..): 1.3%. / Perdite di distribuzione per edifici in costruzione, riscaldamento nell'edifici vicino: 3-15%.
146 | mode anti-légionnellose journalier | tägliche Legionellenschaltung | mode anti-légionnellose journalier | impostazione anti-legionella giornaliera
147 | mode anti-légionnellose hebdomadaire | wöchentliche Legionellenschaltung | mode anti-légionnellose hebdomadaire | impostazione anti-legionella settimanale
148 | Température de dimensionnement des sondes: | Auslegungs-Sondentemperatur: | Température de dimensionnement des sondes: | Temperatura di dimensionamento delle sonde:
149 | Annexer le calcul externe (p. ex. avec le logiciel EWS) ou laisser vide. | Externe Berechnung (z.B. mit Erdsonden-programm EWS) beilegen, sonst leer lassen. | Annexer le calcul externe (p. ex. avec le logiciel EWS) ou laisser vide. | Allegare il calcolo esterno (p.es. con programma EWS) o lasciare vuoto
150 | Durée de coupure d'alimentation de la PAC: | Sperrzeiten der Wärmepumpe: | Durée de coupure d'alimentation de la PAC: | Durata di interruzione di corrente della PdC
151 | (heures par jour): interruptions de l'alimentation électrique de la PAC par le distributeur d'électricité. A demander auprès du distributeur local. Mentionner les temps de coupure effectifs, aux conditions de dimensionnement. | (Stunden pro Tag): Tägliche Strom - Sperrzeiten für die Wärmepumpe durch das Elektrizitätswerk. Muss vom lokalen Elektrizitäswerk erfragt werden. Es sind die effektiv gesperrten Zeiten bei Auslegungsbedingungen einzusetzten. | (heures par jour): interruptions de l'alimentation électrique de la PAC par le distributeur d'électricité. A demander auprès du distributeur local. Mentionner les temps de coupure effectifs, aux conditions de dimensionnement. | (ore giornaliere): interruzioni dell'alimentazione elettrica della PdC dal distributore di elettricità. Informarsi presso il distributore locale. Menzionare il tempo di interruzione effettivo, alle condizioni di dimensionamento.
152 | Puissance de chauffage nécessaire: | Heizleistungsbedarf: | Puissance de chauffage nécessaire: | Potenza termica necessaria:
153 | La puissance de chauffage nécessaire peut tenir compte des gains de chaleur assurés (max. 10%, resp 1 kW). A justifier séparément. | Beim Heizleistungsbedarf darf die im Auslegungsfall sicher aufretende, freie Wärme berücksichtigt werden (max. 10%, bzw. 1 kW). Diese ist separat auszuweisen. | La puissance de chauffage nécessaire peut tenir compte des gains de chaleur assurés (max. 10%, resp 1 kW). A justifier séparément. | La potenza termica necessaria può tenere conto degli apporti di calore assicurati (max. 10%, risp.1 kW). Da giustificare separatamente.
154 | Puissance de chauffage nécessaire: | Heizleistungsbedarf: | Puissance de chauffage nécessaire: | Potenza termica necessaria:
155 | Valeur proposée: si le champ reste vide, le calcul se fait avec une valeur par défaut, calculée comme suit: (QT+QV)*SRE/3.6/(HGT*1.065)/24*(20-TaMin) [kW]. | Vorschlagswert: Falls Eingabefeld leer, wird mit dem Vorschlagswert gerechnet. Der Vorschlagswert wird berechnet mit (QT+QV)*EBF/3.6/(HGT*1.065)/24*(20-TaMin) [kW]. | Valeur proposée: si le champ reste vide, le calcul se fait avec une valeur par défaut, calculée comme suit: (QT+QV)*SRE/3.6/(HGT*1.065)/24*(20-TaMin) [kW]. | Valore proposto: se il campo resta vuoto, il calcolo viene fatto con un valore di default, calcolato come segue: (QT+QV)*Ae/3.6/(HGT*1.065)/24*(20-TaMin) [kW].
156 | Valeur minimale: si la valeur introduite est plus petite que la valeur minimale, le calcul se fait avec la valeur minimale, calculée comme suit: 0.85*valeur proposée [kW], resp. valeur proposée - 1.2 kW. | Minimalwert: Falls Eingabe kleiner als Minimalwert, so wird mit dem Minimalwert gerechnet. Der Minimalwert wird berechnet mit 0.85*Vorschlagswert [kW], bzw. Vorschlagswert - 1.2 kW. | Valeur minimale: si la valeur introduite est plus petite que la valeur minimale, le calcul se fait avec la valeur minimale, calculée comme suit: 0.85*valeur proposée [kW], resp. valeur proposée - 1.2 kW. | Valore minimo: se il valore introdotto é più piccolo del valore minimo, il calcolo viene eseguito con il valore minimo, calcolato come segue: 0.85*valore proposto [kW], risp. valore proposto - 1.2 kW.
157 | Valeurs typiques par défaut pour habitations: | Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: | Valeurs typiques par défaut pour habitations: | Valori tipici di default per abitazioni:
158 | - Pertes accumulateur + distribution (armatures, pompes ainsi que conduites isolées): 15-30% | - Speicher + Verteilverluste (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 15-30% | - Pertes accumulateur + distribution (armatures, pompes ainsi que conduites isolées): 15-30% | - Perdite accumulatore + distribuzione (rubinetterie, pompe, condotte isolate): 15-30%
159 | - Pertes accumulateur + distribution + circulation (armatures, pompes ainsi que conduites isolées): 30-50%. Le besoin en électricité des rubans chauffant est à calculer séparément. | - Speicher + Verteilverluste + Zirkulation (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 30-50%. Der Strombedarf von Warmhaltebändern ist separat zu berechnen. | - Pertes accumulateur + distribution + circulation (armatures, pompes ainsi que conduites isolées): 30-50%. Le besoin en électricité des rubans chauffant est à calculer séparément. | - Perdite accumulatore + distribuzione + circolazione (rubinetterie, pompe, condotte isolate): 30-50%. I bisogni di elettricità dei nastri riscaldanti sono da calcolare separatamente.
160 | Fonctionnement chauffage monovalent: | monovalenter Betrieb Heizung: | Fonctionnement chauffage monovalent: | Funzionamento monovalente del riscaldamento
161 | Chauffage avec PAC sans chauffage d'appoint et sans corps de chauffe électrique (pour le chauffage) | Heizung mit Wärmepumpe ohne Zusatzheizung und ohne Elektro-Einsatz (für die Heizung) | Chauffage avec PAC sans chauffage d'appoint et sans corps de chauffe électrique (pour le chauffage) | Riscaldamento con PdC senza riscaldamento d'appoggio e senza riscaldamenti elettrici (per il riscaldamento)
162 | avec chauffage électrique d'appoint: | mit elektrischer Zusatzheizung: | avec chauffage électrique d'appoint: | con riscaldamento elettrico d'appoggio
163 | Chauffage avec PAC et chauffage électrique d'appoint | Heizung mit Wärmepumpe und elektrischer Zusatzheizung | Chauffage avec PAC et chauffage électrique d'appoint | Riscaldamento con PdC e riscaldamento elettrico d'appoggio
164 | Fonctionnement bivalent fossile: | fossil bivalenter Betrieb: | Fonctionnement bivalent fossile: | Funzionamento bivalente fossile:
165 | Chauffage avec PAC et chaudière d'appoint à mazout ou à gaz pour les pointes de puissance | Heizung mit Wärmepumpe und mit einem Öl- oder Gas - Spitzenlastkessel | Chauffage avec PAC et chaudière d'appoint à mazout ou à gaz pour les pointes de puissance | Riscaldamento con PdC e caldaia d'appoggio a olio o gas per i picchi di potenza.
166 | Température de dimensionnement des sondes: | Auslegungs-Sondentemperatur: | Température de dimensionnement des sondes: | Temperatura di dimensionamento delle sonde:
167 | Annexer le calcul externe (p. ex. avec le logiciel EWS) ou laisser vide. | Externe Berechnung (z.B. mit Erdsonden-programm EWS) beilegen, sonst leer lassen. | Annexer le calcul externe (p. ex. avec le logiciel EWS) ou laisser vide. | Allegare il calcolo esterno (p.es. con programma EWS) o lasciare vuoto
168 | Prendre les valeurs selon publications du centre de test pour PAC WPZ, ou calculer avec dT utilisateur = Q / m cp | Wert z. B. aus Publikation des Wärmepumpen-Testzentrums WPZ entnehmen oder berechnen mit dT Nutzer = Q / m cp | Prendre les valeurs selon publications du centre de test pour PAC WPZ, ou calculer avec dT utilisateur = Q / m cp | Prendere i valori secondo le pubblicazioni del centro di test delle PdC WPZ, o calcolare con dT utilizzatore= Q / m cp
169 | Indique à combien de °C au-dessus de la température de départ l'accumulateur est chargé. | Gibt an, um wie viel °C der Speicher höher geladen wird als die Vorlauftemperatur | Indique à combien de °C au-dessus de la température de départ l'accumulateur est chargé. | Indica a quanti gradi °C é caricato l'accumulatore al di sopra della temperatura di mandata
170 | Température de commutation pour fonctionnement bivalent alternatif: | Umschalt-Temperatur für bivalent-alternativen Betrieb: | Température de commutation pour fonctionnement bivalent alternatif: | Temperatura di commutazione per il funzionamento bivalente alternativo
171 | Température extérieure de dimensionnement au-dessous de laquelle la PAC est complètement déclenchée, le chauffage d'appoint couvrant la totalité des besoins de chaleur. | Auslegungs-Aussentemperatur, unterhalb der die Wärmpumpe ganz abgestellt wird und die Zusatzheizung den ganzen Wärmebedarf deckt. | Température extérieure de dimensionnement au-dessous de laquelle la PAC est complètement déclenchée, le chauffage d'appoint couvrant la totalité des besoins de chaleur. | Temperatura esterna di dimensionamento al si sotto della quale la PdC é completamente spenta ed il riscaldamento d'appoggio copre la totalità del fabbisogno termico.
172 | Chauffage électrique en fonctionnement parallèle: | Elektro - Einsatz im Parallelbetrieb: | Chauffage électrique en fonctionnement parallèle: | Riscaldamento elettrico in parallelo:
173 | Corps de chauffe monté dans l'accumulateur, non bloqué durant le chargement de l'accumulteur. | Heizstab im Speicher eingebaut und während der Speicherladung nicht gesperrt | Corps de chauffe monté dans l'accumulateur, non bloqué durant le chargement de l'accumulteur. | Resistenza montata nell'accumulatore, non bloccata durante la carica dell'accumulatore
174 | Registre électrique pour post-chauffage: | Elektro-Einsatz zur Nachwärmung: | Registre électrique pour post-chauffage: | Resistenza elettrica per post riscaldamento:
175 | Registre électrique instantanné après l'accumulateur ou registre électrique dans accumulateur, bloqué durant le chargement de l'accumulateur. | Durchlauferhitzer nach Speicher oder Heizstab in Speicher, gesperrt bei Speicherladung. | Registre électrique instantanné après l'accumulateur ou registre électrique dans accumulateur, bloqué durant le chargement de l'accumulateur. | Resistenza elettrica istantanea dopo l'accumulatore o resistenza elettrica nell'accumulatore, bloccate durante la carica dell'accumulatore.
176 | Température de l'ECS pouvant être atteinte avec la seule PAC. | Warmwasser-Temperatur, die alleine mit der Wärmepumpe erzeugt werden kann. | Température de l'ECS pouvant être atteinte avec la seule PAC. | Temperatura dell'ACS che può essere raggiunta con la sola pompa di calore
177 | Installation solaire: | Solaranlage: | Installation solaire: | Impianto solare:
178 | 1. Aucune installation solaire 2. Chauffage solaire ECS 3. Chauffage solaire ECS avec appoint au chauffage | 1. Keine Solaranlage 2. Solare Wassererwärmung 3. Solare Wassererwärmung mit Heizungsunterstützung | 1. Aucune installation solaire 2. Chauffage solaire ECS 3. Chauffage solaire ECS avec appoint au chauffage | 1. Nessuna istallazione solare 2. Riscaldamento solare dell' ACS 3. Riscaldamento solare dell'ACS con aiuto al riscaldamento
179 | Valeurs de calcul pour Tdép | Rechenwerte bei TVL= | Valeurs de calcul pour Tdép | Valore di calcolo della T mand
180 | Taux de couverture du chauffage d'appoint pour chauffage: | Deckungsgrad Zusatzheizung für die Heizung: | Taux de couverture du chauffage d'appoint pour chauffage: | Quota di copertura del riscaldamento d'appoggio per il riscaldamento:
181 | A reporter dans le justificatif MINERGIE | In den MINERGIE-Nachweis übertragen | A reporter dans le justificatif MINERGIE | Da riportare nella verifica MINERGIE
182 | Surface | Fläche | Surface | Superficie
183 | Taux de couverture du chauffage d'appoint pour chauffage ECS: | Deckungsgrad Zusatzheizung für das Warmwasser: | Taux de couverture du chauffage d'appoint pour chauffage ECS: | Quota di copertura del riscaldamento d'appoggio per l'acqua calda ACS:
184 | A reporter dans le justificatif MINERGIE | In den MINERGIE-Nachweis übertragen | A reporter dans le justificatif MINERGIE | Da riportare nella verifica MINERGIE
185 | Taux de couverture de la PAC pour le chauffage: | Deckungsgrad der Wärmepumpe für die Heizung: | Taux de couverture de la PAC pour le chauffage: | Quota di copertura della PdC per il riscaldamento:
186 | A reporter dans le justificatif MINERGIE | In den MINERGIE-Nachweis übertragen | A reporter dans le justificatif MINERGIE | Da riportare nella verifica MINERGIE
187 | Taux de couverture de la PAC pour ECS | Deckungsgrad der Wärmepume für das Warmwasser: | Taux de couverture de la PAC pour ECS | Quota di copertura della PdC per l'ACS
188 | A reporter dans le justificatif MINERGIE | In den MINERGIE-Nachweis übertragen | A reporter dans le justificatif MINERGIE | Da riportare nella verifica MINERGIE
189 | Coefficient de performance | Arbeitszahl | Coefficient de performance | Coefficiente di prestazione
190 | sans tenir compte du chauffage d'appoint électrique / sans RC | ohne Berücksichtigung der Elektro - Zusatzheizung / ohne WRG | sans tenir compte du chauffage d'appoint électrique / sans RC | senza tenere conto del riscaldamento d'appoggio elettrico / senza RC
191 | Puissance de chauffe pour Tdép | Heizleistung bei Vorlauftemperatur | Puissance de chauffe pour Tdép | Potenza termica alla temperatura di mandata
192 | COP à la température de départ | COP bei Vorlauftemperatur | COP à la température de départ | COP alla temperatura di mandata
193 | Circulation d'ECS / câble chauffant | Warmwasser-Zirkulation / Begleitheizband | Circulation d'ECS / câble chauffant | Circolazione dell'ACS/ cavo riscaldante
194 | Coefficient de performance annuel (COPa) de la PAC, pour le chauffage | Jahresarbeitszahl (JAZ) der WP für die Heizung | Coefficient de performance annuel (COPa) de la PAC, pour le chauffage | Coefficiente di lavoro annuo CLA della PdC, per il riscaldamento
195 | Sans considérer la part de chauffage électrique direct et sans la part de la RC. A reporter dans le justificatif MINERGIE. | ohne Berücksichtigung des Elektro-Direktheizungsanteils und ohne WRG-Anteil. In den MINERGIE-Nachweis übertragen. | Sans considérer la part de chauffage électrique direct et sans la part de la RC. A reporter dans le justificatif MINERGIE. | senza considerare la parte di riscaldamento elettrico diretto e senza la parte del RC. Da riportare nella verifica MINERGIE.
196 | Coefficient de performance annuel (COPa) de la PAC, pour l'ECS | Jahresarbeitszahl (JAZ) der WP für Warmwasser | Coefficient de performance annuel (COPa) de la PAC, pour l'ECS | Coefficiente di lavoro annuo CLA della PdC, per l'ACS
197 | sans tenir compte de la part de chauffage électrique direct. A reporter dans le justificatif MINERGIE | ohne Berücksichtigung des Elektro-Direktheizungsanteils. In den MINERGIE-Nachweis übertragen. | sans tenir compte de la part de chauffage électrique direct. A reporter dans le justificatif MINERGIE | senza considerare la parte di riscaldamento elettrico diretto. Da riportare nella verifica MINERGIE
198 | Azimut: | Azimut: | Azimut: | Azimut:
199 | Ecart du champ de capteurs par rapport au Sud. 0 = Sud. 90 = Est ou Ouest. Donnée sans [°]. | Abweichung der Kollektorausrichtung von Süden. 0 = Süd. 90 = Ost oder West. Eingabe ohne [°]. | Ecart du champ de capteurs par rapport au Sud. 0 = Sud. 90 = Est ou Ouest. Donnée sans [°]. | Scostamento dei collettori in rapporto al Sud. 0=Sud, 90=Est o Ovest. Dati senza [°].
200 | Inclinaison: | Neigung: | Inclinaison: | Inclinazione:
201 | Pente/inclinaison des collecteurs. 0 = horizontal, 90 = vertical. Donnée sans [°]. | Aufstellwinkel der Kollektoren. 0 = horizontal, 90 = vertikal. Eingabe ohne [°]. | Pente/inclinaison des collecteurs. 0 = horizontal, 90 = vertical. Donnée sans [°]. | Inclinazione dei collettori. 0= orizzontali, 90=verticali. Dati senza [°].
202 | Circulation d'ECS | WW-Zirkulation | Circulation d'ECS | Circolazione dell'ACS
203 | Câble chauffant | Begleitheizband | Câble chauffant | Cavo riscaldante
204 | Graphique PAC | WP Grafik | Graphique PAC | Grafico PdC
205 | Calcul de la courbe de charge | Berechnung Lastkurve | Calcul de la courbe de charge | Calcolo della curva di carico
206 | Climat et profil de charge: | Klima und Lastprofil: | Climat et profil de charge: | Clima e profilo di carico:
207 | Station climatique | Wetterstation: | Station climatique | Stazione climatica
208 | Période chauffage | Heizperiode: | Période chauffage | Periodo di riscaldamento
209 | Correction clim. | Klimakorrektur: | Correction clim. | Correzione climatica
210 | Besoins de chaleur | Heizwärmebedarf: | Besoins de chaleur | Fabbisogno termico
211 | Gains de chaleur | freie Wärme: | Gains de chaleur | Apporto termico
212 | "Part solaire:" | "Solaranteil:" | "Part solaire:" | "Parte solare:"
213 | P nécessaire ECS | Bedarf WW: | P nécessaire ECS | Fabbisogno ACS
214 | Pompe à chaleur: | Wärmepumpe: | Pompe à chaleur: | Pompa di calore
215 | Durée marche PAC | Laufzeit WP: | Durée marche PAC | Durata di funzionamento PdC
216 | Besoin d'électricité PAC | Strombedarf WP | Besoin d'électricité PAC | Fabbisogno elettrico PdC
217 | Besoin d'énergie: | Energiebedarf: | Besoin d'énergie: | Fabbisogno d'energia
218 | Besoins de chaleur | Heizwärmebedarf: | Besoins de chaleur | Fabbisogno termico
219 | Distribution chauffage | Verteilung Heizung: | Distribution chauffage | Distribuzione riscaldamento
220 | Besoins chaleur ECS | Warmwasserbedarf: | Besoins chaleur ECS | Fabbisogno termico per l'ACS
221 | Distribution ECS | Verteilung WW: | Distribution ECS | Distribuzione ACS
222 | Besoins totaux: | Bedarf total: | Besoins totaux: | Fabbisogno totale
223 | Besoin de puissance de chauffage (sans ECS) | Heizleistungsbedarf (ohne WW) | Besoin de puissance de chauffage (sans ECS) | Fabbisogno di potenza per il riscaldamento (senza ACS)
224 | Proposition à °C | Vorschlag bei | Proposition à | Proposta a | Proposition à °C
225 | P calculée à °C | Rechenwert bei | P calculée à | P calcolata a | P calculée à °C
226 | P calculée à -8°C | Rechenwert bei -8°C: | P calculée à -8°C | P calcolata a -8°C
227 | Couverture des besoins et COP's: | Bedarfsdeckung und Arbeitszahlen: | Couverture des besoins et COP's: | Copertura del fabbisogno e prestazioni
228 | Taux couverture solaire (chauf.) | Deckungsgrad solar (Heizung) | Taux couverture solaire (chauf.) | Quota di copertura solare (risc.)
229 | Taux couverture solaire (ECS) | Deckungsgrad solar (WW) | Taux couverture solaire (ECS) | Quota di copertura solare (ACS)
230 | Taux couverture PAC (chauf) | Deckungsgrad WP (Heizung) | Taux couverture PAC (chauf) | Quota di copertura PdC (risc.)
231 | Taux couverture PAC (ECS) | Deckungsgrad WP (WW) | Taux couverture PAC (ECS) | Quota di copertura PdC (ACS)
232 | COPA PAC (chauffage) | JAZ Wärmepumpe (Heizung) | COPA PAC (chauffage) | CLA PdC (riscaldamento)
233 | COPA PAC (ECS) | JAZ Wärmepumpe (WW) | COPA PAC (ECS) | CLA PdC (ACS)
234 | PAC pour chauffage: | Wärmepumpe für Heizung: | PAC pour chauffage: | PdC per il riscaldamento:
235 | PAC pour ECS: | Wärmepumpe für Warmwasser: | PAC pour ECS: | PdC per l'ACS:
236 | Chauffage d'appoint ECS: | Zusatzheizung Warmwasser: | Chauffage d'appoint ECS: | Riscaldamento d'appoggio ACS:
237 | Appoint au chauffage: | Zusatzheizung Heizung: | Appoint au chauffage: | Appoggio al riscaldamento:
238 | Pertes: | Verluste: | Pertes: | Perdite:
239 | Couverture des besoins: | Bedarfsdeckung: | Couverture des besoins: | Copertura dei bisogni:
240 | Temp extérieure Ta | Aussentemperatur Ta | Temp extérieure Ta | Temperatura esterna Ta
241 | Puissance nécessaire | Leistungs- bedarf | Puissance nécessaire | Potenza Necessaria
242 | Distribution BIN | BIN - Verteilung | Distribution BIN | Distribuzione BIN
243 | Courbe de charge sans gains de chaleur | Lastkurve ohne freie Wärme | Courbe de charge sans gains de chaleur | Curva di carico senza apporti di calore
244 | Fréquence cumulée | Summen- häufigkeit | Fréquence cumulée | Frequenza cumulata
245 | Courbe de charge avec gains chaleur | Lastkurve mit freier Wärme | Courbe de charge avec gains chaleur | Curva di carico con apporti di calore
246 | Apport chaleur PAC | Wärmeabgabe Wärmepumpe | Apport chaleur PAC | Apporto di calore PdC
247 | PAC + chauffage d'appoint | Wärmepumpe + Zusatzheiz. | PAC + chauffage d'appoint | PdC + riscaldamento d'appoggio
248 | Abréviations: | Abkürzungen: | Abréviations: | Abbreviazioni:
249 | PAC = pompe à chaleur; ECS = eau chaude sanitaire; h = rendement; COPA = coefficient de perf annuel (sans chauffage d'appoint ni résistance électrique) | WP = Wärmepumpe; WW = Warmwasser; h = Wirkungsgrad; JAZ = Jahresarbeitszahl (ohne Zusatzheizung / ohne Heizstäbe) | PAC = pompe à chaleur; ECS = eau chaude sanitaire; h = rendement; COPA = coefficient de perf annuel (sans chauffage d'appoint ni résistance électrique) | PdC=pompa di calore; ACS= Acqua calda sanitaria; h=rendimento; CLA= coefficiente di lavoro annuo (senza riscaldamento d'appoggio ne resistenze elettriche)
250 | Besoins de chaleur sans les gains de chaleur | Wärmebedarf ohne Wärmegewinne | Besoins de chaleur sans les gains de chaleur | Fabbisogno termico senza gli apporti di calore
251 | Couverture par les capteurs solaires | Deckung Sonnenkollektoren | Couverture par les capteurs solaires | Copertura dei collettori solari
252 | Besoins de chaleur sans capteurs solaires | Wärmebedarf ohne Kollektoren | Besoins de chaleur sans capteurs solaires | Fabbisogno termico senza collettori solari
253 | Chauffage d'appoint | Zusatzheizung | Chauffage d'appoint | Riscaldamento d'appoggio
254 | Charge de base PAC, y c. corps de chauffe ECS | Grundlast WP, inkl. WW-Heizstab | Charge de base PAC, y c. corps de chauffe ECS | Carico di base PdC, compresi corpi di riscaldamento dell'ACS
255 | Fréquence cumulée | Summenhäufigkeit | Fréquence cumulée | Frequenza cumulata
256 | Besoin de puissance max [kW] | max. Leistungsbedarf [kW] | Besoin de puissance max [kW] | Fabbisogno di potenza massima [kW]
257 | Heures annuelles | Jahresstunden | Heures annuelles | Ore annuali
258 | une vitesse | einstufig | une vitesse | una velocità
259 | 2 vitesses | zweistufig | 2 vitesses | due velocità
260 | Plusieurs vitesses | mehrstufig | Plusieurs vitesses | più velocità
261 | vitesse variable | stufenlos | vitesse variable | velocità variabile
262 | PAC sur air extrait sur installation de ventilation sans récupération de chaleur | Abluft-Wärmepumpe ohne Lüftungs-WRG | PAC sur air extrait sur installation de ventilation sans récupération de chaleur | Impianto di ventilazione senza recupero di calore
263 | valeur calculée: | Rechenwert: | valeur calculée: | valore calcolato:
264 | pas d'installation solaire | Keine Solaranlage | pas d'installation solaire | Nessuna impianto solare
265 | Chauffage solaire de l'ECS | Solare Wassererwärmung | Chauffage solaire de l'ECS | Riscaldamento solare dell' ACS
266 | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage | Warmwasser + Heizung | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage | Riscaldamento solare dell'ACS + riscaldamento
267 | (calcul externe) | (externe Berechnung) | (calcul externe) | (calcolo esterno)
268 | Non disponibles | Nicht vorhanden | Non disponibles | Non disponibile
269 | Spécifications du collecteur | Kollektor-Kenndaten: | Spécifications du collecteur | Specifiche del collettore
270 | Courbe de chauffe de la PAC (et pas celle des consommateurs de chauffage): | Heizkurve der Wärmepumpe (nicht der Wärmeabgabe): | Courbe de chauffe de la PAC (et pas celle des consommateurs de chauffage): | Curva di riscaldamento della PdC (non quella dell'utilizzatore di calore)
271 | Températures de départ et de retour de la PAC [°C] | Vor- und Rücklauftemperatur der WP [°C] | Températures de départ et de retour de la PAC [°C] | Temperature di partenza e ritorno dalla PdC [°C]
272 | Température extérieure Ta [°C] | Aussentemperatur Ta [°C] | Température extérieure Ta [°C] | Temperatura esterna Ta [°C]
273 | Accumulateur combiné chauffage et ECS selon STASCH | Kombispeicher, Stasch-Schaltung | Accumulateur combiné chauffage et ECS selon STASCH | Accumulatore combinato, secondo STASCH
274 | Accuumulateur combiné - 1 prise de retour Accu-PAC | Kombispeicher, 1 WP-Rücklauf aus Speicher | Accuumulateur combiné - 1 prise de retour Accu-PAC | Accumulatore combinato, 1 ritorno dalla PdC
275 | Accuumulateur combiné - 2 prise de retour Accu-PAC | Kombispeicher, 2 WP-Rücklauf aus Speicher | Accuumulateur combiné - 2 prise de retour Accu-PAC | Accumulatore combinato, 2 ritorni dalla PdC
276 | valable jusqu'à | gültig bis | valable jusqu'à | valido fino a
277 | Feuille de calcul PACesti | Wärmepumpen-Berechnungsblatt WPesti | Feuille de calcul PACesti | Foglio di calcolo Wpesti
278 | Entrées en bas | Angaben unten | Entrées en bas | Ingresso abbasso
279 | Liste des PAC | WP-Liste | Liste des PAC | Elenco dei PdC
280 | Entrées dans "Spez" | Eingabe in "Spez" | Entrées dans "Spez" | Ingresso in "Spez"
281 | Installation bivalente fossile alternative | fossil bivalent (alternativer Betrieb) | Installation bivalente fossile alternative | Impianto bivalente supplemento fossile alternativa
282 | 0 | Blatt WP-Spez
283 | PAC, spécifications individuelles | WP, individuelle Spezifikationen | PAC, spécifications individuelles | PdC, specifiche individuali
284 | Données de la PAC | Daten Wärmepumpe | Données de la PAC | Dati della PdC
285 | Données de puissance de la PAC | Leistungsdaten der Wärmepumpe: | Données de puissance de la PAC | Dati di potenza della PdC
286 | Pompes: | Pumpen: | Pompes: | Pompa:
287 | Consenseur | Kondensator | Consenseur | Condensatore
288 | Evaporateur | Verdampfer | Evaporateur | Evaporatore
289 | Ventilateur | Ventilator | Ventilateur | Ventilatore
290 | Données introduites en ordre croissant selon la température de la source | Eingabe in aufsteigender Reihenfolge nach Quellentemperatur | Données introduites en ordre croissant selon la température de la source | Dati inseriti in ordine crescente in funzione della temperatura della fonte di calore
291 | T Dep | T Vorlauf | T Dep | T mand
292 | T Ret | T Rücklauf | T Ret | T rit
293 | Puissance therm. | Heizleistung | Puissance therm. | Potenza term.
294 | COP | COP | COP | COP
295 | Température de la source de chaleur: | Quellentemp. | Température de la source de chaleur: | Temperatura della fonte di calore
296 | Pompe de la source | Quellenpumpe 1 | Pompe de la source | Pompa della fonte di calore
297 | Nom et type de la pompe | Name und Typ der Pumpe | Nom et type de la pompe | Nome e tipo della pompa
298 | Courant absorbé de la pompe à plein régime | Stromaufnahme Pumpe bei Vollast | Courant absorbé de la pompe à plein régime | Potenza elettrica assorbita dalla pompa a pieno regime
299 | Perte de charge dynamique à plein régime | dynamischer Druckabfall bei Vollast | Perte de charge dynamique à plein régime | Perdita di carico a pieno regime
300 | Débit à plein régime | Durchsatz bei Vollast | Débit à plein régime | Portata a pieno regime
301 | Hauteur statique | Geodätische Höhe | Hauteur statique | Prevalenza
302 | Mode d'exploitation | Betriebsart | Mode d'exploitation | Modalità d'impiego
303 | Régulation | Regelung | Régulation | Regolazione
304 | Valeur de calcul | Rechenwert: | Valeur de calcul | Valore di calcolo:
305 | Valeur estimée | Schätzwert: | Valeur estimée | Valore stimato:
306 | Valeur estimée selon feuille PAC | Schätzwert aus Blatt WP: | Valeur estimée selon feuille PAC | Valore stimato dalla scheda della PdC
307 | Valeur effective | eff. Wert: | Valeur effective | Valore effettivo:
308 | Pompe de l'évaporateur ou ventilateur | Verdampferpumpe oder Ventilator | Pompe de l'évaporateur ou ventilateur | Pompa dell'evaporatore o ventilatore
309 | Courant absorbé de la pompe / ventilateur à plein régime | Stromaufnahme Pumpe / Ventilator bei Vollast | Courant absorbé de la pompe / ventilateur à plein régime | Potenza elettrica assorbita dalla pompa/ventilatore a pieno regime
310 | Perte de charge à l'évaporateur | Druckabfall über Verdampfer | Perte de charge à l'évaporateur | Perdita di carico nell'evaporatore
311 | Débit à l'évaporateur | Durchsatz über Verdampfer | Débit à l'évaporateur | Portata nell'evaporatore
312 | Pompe au condenseur | Kondensatorpumpe | Pompe au condenseur | Pompa del condensatore
313 | Courant absorbé par la pompe P1 à plein régime (seule la part du condenseur) | Stromaufnahme Pumpe P1 bei Vollast (nur Anteil für Kondensator) | Courant absorbé par la pompe P1 à plein régime (seule la part du condenseur) | Potenza elettrica assorbita dalla pompa P1 a pieno regime (solo per la parte del condensatore)
314 | Perte de charge nominale au condenseur | Nenn-Druckabfall über Kondensator | Perte de charge nominale au condenseur | Perdita di carico nominale nel condensatore
315 | Débit nominal au condenseur | Nenn-Durchsatz über Kondensator | Débit nominal au condenseur | Portata nominale nel condensatore
316 | inclus dans le COP | bereits in COP enthalten | inclus dans le COP | già incluso nel COP
317 | non calculé | nicht eingerechnet | non calculé | non calcolato
318 | toujours en exploitation | Immer in Betrieb | toujours en exploitation | Sempre in funzione
319 | seulement en exploitation si la PAC est en service | Nur Betrieb bei WP ein | seulement en exploitation si la PAC est en service | In funzione solo in combinazione con la PdC
320 | non réglé | ungeregelt | non réglé | non regolato
321 | réglé | geregelt | réglé | regolato
322 | une vitesse | einstufig | une vitesse | una velocità
323 | 2 vitesses | zweistufig | 2 vitesses | due velocità
324 | réglé | geregelt | réglé | regolato
325 | 0
326 | 0
327 | exclu el. add. | exkl. el. Zusatz | exclu el. add. | escl. el. suppl.
328 | y compris el. add. | inkl. el. Zusatz | y compris el. add. | incl. el. suppl.
329 | Puissance de chauffe PAC | Heizleistung Wärmepumpe | Puissance de chauffe PAC | Potenza termica PdC
330 | COP | COP | COP | COP
331 | Voir aussi feuille "Spez" | Weitere Angaben auf Zusatzblatt 'Spez' | Voir aussi feuille "Spez" | s.u. 'Spez'
332 | Valeurs de calcul sans évaporateur | Rechenwert ohne Verdampfer | Valeurs de calcul sans évaporateur | Valore di calcolo senza evaporatore
333 | 0
334 | 0
335 | 0

## WP
Feuille de calcul PACesti |  |  |  |  | WPesti / V 8.3.38 / 19.12.2025 valable jusqu'à 31.12.2026
Projet: | [7 empty] | Auswahl Klima | 1 | FALSE | Neu: | TRUE
TerraCalor-C-P-150-I | [7 empty] | Kategorie: | 1 | 0 |  | W/m²
[7 empty] | 2 | Grenzwerte | Hg0 | DHg | Qww | Fg, ev
Données concernant le bâtiment | [11 empty] | 0
Station climatique: |  |  |  |  | choisir -> |  |  | Habitat collectif | 55 | 65 | 75 | 3.1
Catégorie d'ouvrage |  |  |  |  | choisir -> |  |  | Habitat individuel | 65 | 65 | 50 | 2.4
Surface de référence énergétique SRE |  |  | choisir -> | AE | m2 |  |  | Administration | 65 | 85 | 25 | 3.3
Besoins de chaleur pour le chauffage selon SIA 380/1 |  |  | choisir -> | Qh,eff | MJ/m2a |  |  | Ecole | 70 | 70 | 25 | 2.3
Déperditions par transmission selon SIA 380/1 |  |  | choisir -> | QT | MJ/m2a |  |  | Commerce | 50 | 65 | 25 | 2.3
Déperditions par renouvellement d'air selon SIA 380/1 |  |  | choisir -> | QV | MJ/m2a |  |  | Restauration | 95 | 75 | 200 | 2.3
Chauffage: pertes supplémentaires de distribution de chaleur |  |  |  |  | % |  |  | Lieu de rassemblement | 95 | 75 | 50 | 2.3
Durée de coupure d'alimentation de la PAC |  |  |  |  | h/d |  |  | Hôpitaux | 80 | 80 | 100 | 4
Puissance de chauffage nécessaire sans ECS à °C |  |  |  |  | kW |  | #VALUE! | Industrie | 60 | 70 | 25 | 2.3
Besoins de chaleur pour l'ECS selon SIA 380/1 |  |  |  | Qww | MJ/m2a |  |  | Dépôt | 60 | 70 | 5 | 2.3
Eau chaude sanitaire: pertes supplémentaires d'accumulation et de distribution |  |  |  |  | % |  |  | Installation sportive | 75 | 70 | 300 | 2.3
[8 empty] | Piscine | 70 | 90 | 300 | 2.3
Installation de pompe à chaleur |  |  | Entrées dans "Spez" | Hersteller: | Eigene Werte |  | FALSE |  |  |  |  | 0
Nom et type de PAC |  |  |  | Typ: |  |  | FALSE
Source de chaleur: |  |  |  | Pompe à chaleur sol/eau vitesse variable |  |  | 9 | Einheiten |  |  | Speicher-Verluste | 1 | Speicherverluste | Überladung | Betrieb | bivalent? | el.-Zusatz |  | Speicherladung | 1 |  | WW-Zusatzheiz
Utilisation (chauffage ou eau chaude sanitaire) |  |  | choisir -> |  |  |  | 1 | MJ/m2a | 1 |  |  | TRUE | 0% | FALSE |  | FALSE | FALSE |  |  | 0%
[7 empty] | 1 | kWh/m2a | 1 |  |  | FALSE | 0% | FALSE | fonctionnement chauffage monovalent | FALSE | FALSE |  |  | 0%
Mode de fonctionnement de la PAC |  |  | choisir -> |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | TRUE | 2% | FALSE | avec chauffage électrique de secours | FALSE | TRUE |  |  | 0%
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | FALSE | 4% | FALSE | Installation bivalente fossile | TRUE | FALSE |  |  | 0%
Température de la source (entrée PAC) | °C | -15 | -7 | 2 | 7 | 0 |  | Handauswahl: |  |  |  | FALSE | 6% | TRUE | Installation bivalente fossile alternative
Valeurs de calcul pour Tdép35°C(Qh/COP): | °C |  |  |  |  | 141.3kW / 4.8 | FALSE | Auswahl: | 1 |  |  | FALSE | 5% | FALSE
Puissance de chauffe pour Tdép 35°C | kW |  |  |  |  | 141.3 | #VALUE! | Einsatz: | 1 |  |  |  | 0% |  | 1 | FALSE | FALSE |  |  | 0% |  | 1
COP à la température de départ 35°C | - |  |  |  |  | 4.8 | #VALUE! | [5 empty] | 0%
Puissance de chauffe pour Tdép 55°C | kW | [6 empty] | Chauffage |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | FALSE
COP à la température de départ 55°C | - | [6 empty] | ECS eau chaude sanitaire |  |  |  |  | 0%
Puissance électrique soutirée par pompe saumure: |  |  |  |  | W |  | FALSE | Chauffage+ECS |  |  |  |  | 0%
Sondes géothermiques: |  | Nombre: |  | Longueur: | m |  |  | Chauffage + production d'ECS décentralisée par PAC |  |  |  |  | 0%
[13 empty] | 0% |  |  |  | Sonnenkollektoren
[12 empty] | TRUE | 0% | FALSE
[17 empty] | Heizungsunterstützung |  |  | Index1 Azimut: | 7 |  | Index Neigung: | 10 | Korrektur: | 0.78689
[20 empty] | Index2 Azimut: | 7 |  | Azimut:
[18 empty] | West | [11 empty] | Ost
[8 empty] | WP Typ: |  | Umwälzpumpen |  |  | MINERGIE-Solarformeln: |  |  |  | Neigung: | -90 | -75 | -60 | -45 | -30 | -15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
[8 empty] | Pumpe auf Blatt WP |  | 0 | W |  | 0 |  |  |  | 90 | 58% | 65% | 72% | 77% | 79% | 80% | 79% | 77% | 73% | 68% | 63% | 55% | 47%
[7 empty] | 1 | COP B0/35 |  | 4.8 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 80 | 63% | 71% | 78% | 84% | 87% | 89% | 87% | 85% | 82% | 76% | 70% | 61% | 53%
[8 empty] | COP B0/55 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 70 | 68% | 76% | 84% | 90% | 93% | 95% | 95% | 92% | 89% | 83% | 75% | 66% | 58%
[8 empty] | Qh B0/35 |  | 141.3 | kW | [5 empty] | 60 | 71% | 80% | 87% | 93% | 96% | 98% | 97% | 96% | 92% | 86% | 80% | 71% | 62%
|  |  |  | Länge: | m |  | 1 | Qh B0/55 |  | 0 | kW | [5 empty] | 50 | 74% | 82% | 89% | 95% | 97% | 100% | 98% | 97% | 93% | 88% | 82% | 74% | 65%
Installation solaire |  |  | choisir -> |  |  |  | 1 | [9 empty] | 40 | 75% | 83% | 89% | 93% | 96% | 98% | 97% | 96% | 93% | 87% | 83% | 76% | 67%
Surface des absorbeurs |  |  |  |  | m2 |  |  | WP Typ: |  | Begleitheizband |  |  | JAZ mit / ohne el-Zusatz |  |  |  | 30 | 75% | 82% | 87% | 91% | 95% | 95% | 95% | 94% | 91% | 86% | 82% | 77% | 70%
orientation / inclinaison des collecteurs |  |  | Azimut [°]: |  | Pente [°]: | [7 empty] | exclu el. add. |  |  |  | 20 | 75% | 80% | 84% | 87% | 89% | 90% | 90% | 89% | 87% | 84% | 80% | 76% | 70%
Apport net par m2 d'absorbeur |  |  | valeur proposée: | 0 | kWh/m2a |  |  | Entrées en bas |  | Non disponibles |  |  | y compris el. add. |  |  |  | 10 | 74% | 76% | 79% | 80% | 82% | 82% | 82% | 82% | 80% | 79% | 77% | 75% | 71%
Spécifications du collecteur | ho = |  | a1 = |  | a2 = |  | 1e-05 | Liste des PAC |  | Circulation d'ECS | [6 empty] | 0 | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72%
Taux de couverture solaire pour l'ECS |  |  |  | e = | % | 0% |  | Entrées dans "Spez" |  | Câble chauffant
Taux de couverture solaire pour le chauffage |  |  |  | e = | % | 0% | [10 empty] | Referenz: | 45° / 45°: | 91.5%
[7 empty] | 0 |  |  | WW solar | Heizung solar
Résultats | [6 empty] | 0 | Berechnung für Solaranlagen: |  | FALSE | FALSE
#VALUE! | [6 empty] | FALSE | Rechenwert |  | Pulldowns: | 1 | [5 empty] | Warmwasser | [7 empty] | Korrektur: | 0.8973
[6 empty] | 0 |  | 0 | korr. Fläche Koll. | pas d'installation solaire | [12 empty] | Azimut:
Pertes en mode chauffage (démarrage, accumulateur, etc.) |  |  |  | 0% | Etah = | 100% |  | #VALUE! | Nettoertrag, kWh/m2 | [8 empty] | West | [11 empty] | Ost
Pertes en mode préparation d'ECS (démarrage, accumulateur, etc.) |  |  |  | 0% | Etaw = | 100% |  | 1 | Winkelkorr WW | [7 empty] | Neigung: | -90 | -75 | -60 | -45 | -30 | -15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
Durée de fonctionnement de la pompe à chaleur |  |  |  |  | h / a |  | inkl. el.: |  |  | Chauffage solaire de l'ECS | [6 empty] | 90 | 64% | 70% | 74% | 77% | 78% | 78% | 77% | 75% | 73% | 70% | 66% | 61% | 55%
Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour le chauffage |  |  |  |  | JAZh = |  | #VALUE! | 0% | Deckung WW | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage | [6 empty] | 80 | 69% | 75% | 80% | 83% | 85% | 85% | 85% | 83% | 80% | 76% | 72% | 67% | 60%
Part et COP annuel de la pompe à chaleur pour l'ECS |  |  |  |  | JAZww = |  | #VALUE! | 0% | Deckung Heizung | Chauffage solaire de l'ECS (calcul externe) | [6 empty] | 70 | 73% | 80% | 85% | 89% | 91% | 92% | 91% | 90% | 87% | 83% | 78% | 71% | 65%
COP annuel pour chauffage et ECS (COPa [ch+ECS]) |  |  | exkl. el. Zusatz |  | - |  | #N/A | #VALUE! | Solarertrag | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage (calcul externe) | [6 empty] | 60 | 76% | 83% | 88% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 87% | 82% | 75% | 69%
[8 empty] | Vorschlag Minergie: |  | Berechnung nach MINERGIE |  | FALSE |  |  |  |  | 50 | 79% | 85% | 90% | 95% | 96% | 97% | 97% | 96% | 95% | 90% | 85% | 79% | 72%
[8 empty] | #VALUE! | Solarertrag | Berechnung nach SIA 384/3 |  | FALSE |  |  |  |  | 40 | 81% | 86% | 91% | 95% | 96% | 99% | 99% | 97% | 95% | 92% | 87% | 81% | 75%
Facteur de pondération pour le chauffage: |  |  |  |  | - | 0 |  | kWh/m2a |  | externe Berechnung: |  | FALSE |  |  |  |  | 30 | 82% | 86% | 91% | 95% | 95% | 97% | 97% | 96% | 95% | 91% | 87% | 82% | 76%
Facteur de pondération pour l'ECS |  |  |  |  | - | 0 | [10 empty] | 20 | 82% | 85% | 89% | 91% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 89% | 86% | 82% | 78%
[17 empty] | 10 | 82% | 84% | 85% | 87% | 87% | 89% | 89% | 88% | 87% | 85% | 84% | 83% | 80%
Klimastationen SIA 2028 |  |  | GH Jahr | mittl. Heizp. | Ta,min | HGT | [10 empty] | 0 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83%
Station |  |  | MJ/m2a | °C | °C
[17 empty] | Referenz: | 45° / 45°: | 92.5%
Adelboden |  |  | 4186 | 2.8 | -10 | 4186
Altdorf |  |  | 4422 | 4.4 | -6 | 2836
Basel-Binningen |  |  | 3940 | 4.3 | -7 | 2733
Bern-Liebefeld |  |  | 4026 | 4.9 | -7 | 3353
Buchs-Aarau |  |  | 4178 | 4.2 | -7 | 2917 |  | WP-Art | WP-Typ
Chur |  |  | 3752 | 3.9 | -7 | 2917 |  | 1
Davos |  |  | 4324 | 3.9 | -13 | 5205 |  | 2 | Pompe à chaleur air/eau une vitesse
Disentis |  |  | 4793 | 0.9 | -10 | 3774 |  | 2 | Pompe à chaleur air/eau 2 vitesses
Engelberg |  |  | 4496 | 2.2 | -11 | 3852 |  | 2 | Pompe à chaleur air/eau Plusieurs vitesses
Genève-Cointrin |  |  | 3998 | 1.8 | -4 | 2739 |  | 2 | Pompe à chaleur air/eau vitesse variable
Glarus |  |  | 4453 | 4.9 | -8 | 3410 |  | 3 | Pompe à chaleur sol/eau une vitesse
Grosser St. Bernhard |  |  | 3809 | 3.9 | -15 | 7473 |  | 3 | Pompe à chaleur sol/eau 2 vitesses
Güttingen |  |  | 4868 | -0.5 | -7 | 3316 |  | 3 | Pompe à chaleur sol/eau Plusieurs vitesses
La Chaux-de-Fonds |  |  | 3981 | 4.4 | -10 | 3786 |  | 3 | Pompe à chaleur sol/eau vitesse variable
Locarno-Monti |  |  | 4101 | 3.8 | -1 | 2147 |  | 4 | Pompe à chaleur eau/eau une vitesse
Lugano |  |  | 4163 | 2.1 | -1 | 2144 |  | 4 | Pompe à chaleur eau/eau 2 vitesses
Luzern |  |  | 4158 | 2.7 | -6 | 2917 |  | 4 | Pompe à chaleur eau/eau Plusieurs vitesses
Magadino |  |  | 4513 | 5.8 | -3 | 2377 |  | 4 | Pompe à chaleur eau/eau vitesse variable
Montana |  |  | 4429 | 5.8 | -10 | 4274 |  | 5 | PAC avec collecteur terrestre une vitesse
Neuchâtel |  |  | 3767 | 3.9 | -5 | 2799 |  | 5 | PAC avec collecteur terrestre 2 vitesses
Payerne |  |  | 4321 | 4.3 | -7 | 2968 |  | 5 | PAC avec collecteur terrestre Plusieurs vitesses
Robbia |  |  | 5040 | 2.4 | -8 | 3740 |  | 5 | PAC avec collecteur terrestre vitesse variable
Samedan |  |  | 4018 | 4.5 | -18 | 6121 |  | 6 | PAC sur air extrait sur installation de ventilation sans récupération de chaleur
San Bernardino |  |  | 4223 | 3.6 | -11 | 5132 |  | 6
St. Gallen |  |  | 4017 | 2.9 | -9 | 3483 |  | 6
Schaffhausen |  |  | 4468 | 5.3 | -8 | 3310 |  | 6
Scuol |  |  | 4317 | 2.4 | -12 | 4158
Sion |  |  | 4038 | 3.5 | -6 | 2606
Vaduz |  |  | 4988 | -0.2 | -8 | 2851
Wynau |  |  | 4405 | 1.2 | -7 | 3371
Zermatt |  |  | 3894 | 3.6 | -11 | 5017
Zürich SMA |  |  | 4010 | 4.4 | -8 | 2959
Note on P4: Martin: Nur für EFH, MFH, Verwaltung, Schulen und Spitäler Wert gemäss Norm 384/3 vorhanden. Für andere Kategorien kleinster Wert (2.3) eingesetzt.
Note on E9: Heizwärmebedarf Qh,eff: Kann aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden).
Note on E10: Transmissionswärmeverluste: Können aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt.
Note on E11: Lüftungswärmeverluste: Können aus der Berechnung SIA 380/1 entnommen werden. Bei den Lüftungswärmeverlusten darf die WRG eingerechnet werden (d.h. es ist mit dem effektiven, thermisch wirksamen Aussenluft-volumenstrom zu rechnen). Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt.
Note on E12: Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: - Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Keller, nach Vorschrift gedämmt: (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 1-3% - Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Nachbargebäude: 3-15% Der Strombedarf von Frostschutzbändern ist separat zu berechnen.
Note on E13: Sperrzeiten der Wärmepumpe (Stunden pro Tag): Tägliche Strom - Sperrzeiten für die Wärmepumpe durch das Elektrizitätswerk. Muss vom lokalen Elektrizitäswerk erfragt werden. Es sind die effektiv gesperrten Zeiten bei Auslegungsbedingungen einzusetzten.
Note on C14: Heizleistungsbedarf: Heizleistungsbedarf für Heizung inkl. Verteilverluste, aber ohne Warmwasser und ohne Sperrzeiten. Nur informative Eingabe, ohne Einfluss auf Resultat.
Note on E14: Vorschlagswert entspricht Heizleistungsbedarf nach SIA 384/3 und wird für die Berechnung verwendet. Wert gilt nur bei 20°C Raumtemperatur.
Note on E16: Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: - Speicher + Verteilverluste (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 15-30% - Speicher + Verteilverluste + Zirkulation (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 30-50% Minimalwert bei Begleitheizband: 10% Minimalwert bei Warmwasserzirkulation: 20%
Note on B23: monovalenter Betrieb Heizung: Heizung mit Wärmepumpe ohne Zusatzheizung und ohne Elektro-Einsatz (für die Heizung) mit elektrischer Zusatzheizung: Heizung mit Wärmepumpe und elektrischer Zusatzheizung fossil bivalenter Betrieb: Heizung mit Wärmepumpe und mit einem Öl- oder Gas - Spitzenlastkessel
Note on H33: Auslegungs-Sondentemperatur: Externe Berechnung (z.B. mit Erdsonden-programm EWS) beilegen, falls bekannt. Eingabe obligatorisch wenn nur Heizung ohne Warmwasser. Quellentemperatur bei Wasser-Wasser-WP: Falls leer wird Quellentemperatur auf 10°C gesetzt.
Note on B36: Einstellwert auf Wärmepumpe. Achtung: -8°C ist nicht Auslegungstemperatur, sondern Einstellwert auf Regler!
Note on F38: Gibt an, um wie viel °C der Speicher höher geladen wird als die Vorlauftemperatur
Note on B39: Umschalt-Temperatur für bivalent-alternativen Betrieb: Auslegungs-Aussentemperatur, unterhalb der die Wärmpumpe ganz abgestellt wird und die Zusatzheizung den ganzen Wärmebedarf deckt.
Note on B40: Elektro - Einsatz im Parallelbetrieb: Heizstab im Speicher eingebaut und während der Speicherladung nicht gesperrt Elektro-Einsatz zur Nachwärmung: Durchlauferhitzer nach Speicher oder Heizstab in Speicher, gesperrt bei Speicherladung.
Note on B41: Warmwasser-Temperatur, die alleine mit der Wärmepumpe erzeugt werden kann.
Note on B44: Solaranlage: 1. Keine Solaranlage 2. Solare Wassererwärmung 3. Solare Wassererwärmung mit Heizungsunterstützung
Note on E46: Azimut: Abweichung der Kollektorausrichtung von Süden. 0 = Süd. 90 = Ost oder West Eingabe ohne [°].
Note on G46: Neigung: Aufstellwinkel der Kollektoren. 0 = horizontal, 90 = vertikal. Eingabe ohne [°].
Note on C48: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Konversionsfaktor des Sonnenkollektors
Note on E48: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Linearer Verlustkoeffizient des Sonnenkollektors.
Note on G48: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Quadratischer Verlustkoeffizient des Sonnenkollektors.
Note on F53: Deckungsgrad Zusatzheizung für die Heizung: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on F54: Deckungsgrad Zusatzheizung für das Warmwasser: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on F58: Deckungsgrad der Wärmepumpe für die Heizung: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on H58: Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe für die Heizung, ohne Berücksichtigung des Elektro-Direktheizungsanteils und ohne WRG-Anteil. In den MINERGIE-Nachweis übertragen.
Note on F59: Deckungsgrad der Wärmepume für das Warmwasser: In den MINERGIE-Nachweis übertragen
Note on H59: Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe für Warmwasser, ohne Berücksichtigung des Elektro- Direktheizungsanteils. In den MINERGIE-Nachweis übertragen.

## JAZcalc (hidden)
Wärmepumpen - Berechnungsblatt | [7 empty] | Blatt nicht aktiv
JAZcalc | Version 8.3.38 | Abgelaufen! | [8 empty] | Warmwasserbedarf nach OIB Richtlinie 6 |  |  |  |  | Warnmeldungen Sonden |  | FALSE | Bundesland: | max. Sondenbelastung: |  |  | WP Typ: |  | Begleitheizband |  | Speicher-Verluste | 1 | Speicherverluste | Überladung |  | Betrieb | bivalent? | el.-Zusatz |  | Speicherladung | 1 |  | WW-Zusatzheiz |  |  | WW solar | Heizung solar |  |  | Heizwärmebedarf und TVL / TRL
Projekt: |  |  |  | Installateur / Planer: |  | JAZcalc 8.3.38 / 19.Dez.2025 |  |  |  |  | Kategorie: | 1 |  |  |  | Erdsonden-WP | TRUE |  |  | W/m | kWh/m | [6 empty] | TRUE | 0% | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | [7 empty] | FALSE | FALSE |  |  | Spezifischer Heizwärmebedarf bis [°C] |  |  | 30 | 45 | 70 | 90 | 999
Name (Bauherr/GU): |  |  |  | Name: | [6 empty] | Grenzwerte | Qww [MJ/m2] | wwwb [Wh/m2d] |  |  | Leistung: |  |  | Vorarlberg | 40 | 1000 |  | Angaben unten |  | Non disponibles |  |  | FALSE | 0% | FALSE |  | fonctionnement chauffage monovalent | FALSE | FALSE | [7 empty] | Pulldowns: | 1 |  |  | Vorlauftemperatur TVL [°C] |  |  | 32 | 35 | 40 | 50 | 60
Strasse: |  |  |  | Strasse: | [11 empty] | Sondenbelastung | 0 | W/m | Burgenland | 40 | 1000 |  | WP-Liste |  | Circulation d'ECS |  |  | TRUE | 2% | FALSE |  | avec chauffage électrique de secours | FALSE | TRUE | [7 empty] | pas d'installation solaire |  |  |  | Rücklauftemperatur TRL [°C] |  |  | 27 | 30 | 35 | 40 | 45
Ort: |  |  |  | Ort: | [6 empty] | Mehrfamilienhäuser | 45.99 | 35 |  |  | Sondenbelastung | (Sondenbelastung = 0 W/m) |  | Kärnten | 40 | 1000 |  | Eingabe in "Spez" |  | Câble chauffant |  |  | FALSE | 4% | FALSE |  | Installation bivalente fossile | TRUE | FALSE
Tel : |  |  |  | Tel : | [6 empty] | Einfamilienhäuser | 45.99 | 35 |  |  | Warnhinweis | FALSE |  | Niederösterreich | 40 | 1000 | [6 empty] | FALSE | 6% | TRUE |  | Installation bivalente fossile alternative
Données concernant le bâtiment | Energieausweis Nr: |  |  | choisir -> | Bundesland: | [5 empty] | Bürogebäude | 22.995 | 17.5 | [5 empty] | Oberösterreich | 40 | 1000 |  | Handauswahl: |  |  |  |  | FALSE | 5% | FALSE | [11 empty] | Chauffage solaire de l'ECS
Klimastation |  |  |  |  | choisir -> |  |  |  | 1 |  | Schulen | 22.995 | 17.5 |  |  | Energie: |  |  | Salzburg | 40 | 1000 |  | Auswahl: | 40 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 1 |  |  | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage
Gebäudekategorie |  |  |  |  | choisir -> | [5 empty] | Verkauf | 25 |  |  |  | JAZ | 0 |  | Steiermark | 40 | 1000 |  | Einsatz: | 40 |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0 |  |  | Chauffage solaire de l'ECS (calcul externe)
Brutto Grundfläche BGF (gemäß Energieausweis) |  |  |  | ausfüllen -> | AE | m2 |  |  |  |  | Restaurant | 200 |  |  |  | Sondenbelastung | 0 | kWh/m | Tirol | 40 | 1000 | [7 empty] | 0% | [9 empty] | FALSE |  |  | Eau chaude sanitaire ECS + chauffage (calcul externe)
Heizwärmebedarf (gemäß Energieausweis) |  |  |  | ausfüllen -> | Qh,eff | kWh/m2a |  |  |  |  | Versammlungslokale | 50 |  | Ja/Nein |  | Sondenbelastung | (Sondenbelastung = 0 kWh/m) |  | Wien | 40 | 1000 |  | Chauffage | [5 empty] | 0% | [12 empty] | Berechnung nach MINERGIE |  | FALSE
Transmissionswärmeverluste (gemäß Energieausweis) |  |  |  |  | QT | kWh/m2a |  |  |  |  | Krankenäuser & Pflegeheime | 91.98 | 70 | ja |  | Warnhinweis | FALSE | [5 empty] | ECS eau chaude sanitaire | [5 empty] | 0% | [12 empty] | Berechnung nach SIA 384/3 |  | FALSE
Lüftungswärmeverluste (gemäß Energieausweis) |  |  |  |  | QV | kWh/m2a |  |  |  |  | Industrie | 25 |  | nein |  |  | (Sondenbelastung = 0 W/m bzw. 0 kWh/m) | [5 empty] | Chauffage+ECS | [5 empty] | 0% | [12 empty] | externe Berechnung: |  | FALSE
Heizung: Zusätzliche Verteilverluste | [5 empty] | % |  |  |  |  | Lager | 5 |  | Ja | [8 empty] | Chauffage + production d'ECS décentralisée par PAC | [5 empty] | 0%
Sperrzeiten für Wärmepumpe | [5 empty] | h/d |  |  |  |  | Sportbau | 300 |  | nein | JAZcalc | FALSE | [11 empty] | TRUE | 0% | FALSE
Heizleistungsbedarf ohne Warmwasser bei -8°C | [5 empty] | kW |  |  | #VALUE! |  | Hallenbad | 300 |  | JA | Bundesland | 1 | TRUE | Blatt aktiv | 1 | 40 | 1000
Warmwasserbedarf |  |  |  |  | Qww | kWh/m2a | [5 empty] | #VALUE! | 0 | NEIN | bivalent: | 0 | FALSE | Blatt nicht aktiv
Warmwasser: Zusätzliche Speicher- und Verteilverluste | [5 empty] | %
[11 empty] | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C |  | HGT nur HT | Auslegung |  |  |  |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung |  | Klimastationen | Höhe | Temperatur °C | HGT nur HT | Auslegung
Installation de pompe à chaleur |  |  |  |  | Hersteller: |  |  |  | FALSE |  | 1 | m.ü.M. | mittl. Heizp. | Auslegung CH | 20/12 | Vorarlberg |  |  |  |  | 1 | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Vorarlberg |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Burgenland |  |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Kärnten |  |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Niederösterreich |  |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Oberösterreich |  |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Salzburg |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Steiermark |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Tirol |  |  | m.ü.M. | mittl. Heizp. | 20/12 | Wien
Nom et type de PAC |  |  |  |  | Typ: |  |  |  | FALSE
Source de chaleur: | [8 empty] | 1 | 1 | Alberschwende | 721 | 2.82 | -15 | 4380 | -15 |  |  |  | 1 | Alberschwende | 721 | 2.82 | 4380 | -15 | 1 | Andau | 120 | 3.46 | 3341 | -14 |  | 1 | Afritz | 715 | 2.86 | 4131 | -15 |  | 1 | Absdorf | 180 | 3.45 | 3575 | -13 |  | 1 | Ach | 380 | 3.11 | 3850 | -15 |  | 1 | Abtenau | 715 | 2.15 | 4462 | -16 | 1 | Admont | 641 | 2.07 | 4591 | -17 | 1 | Abfaltersbach | 982 | 1.99 | 4808 | -17 | 1 | Wien-Alsergrund | 164 | 3.76 | 3297 | -13
Utilisation (chauffage ou eau chaude sanitaire) |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 2 | Altach | 412 | 3.83 | -13 | 3542 | -13 |  |  |  | 2 | Altach | 412 | 3.83 | 3542 | -13 | 2 | Apetlon | 120 | 3.32 | 3252 | -14 |  | 2 | Althofen | 665 | 2.49 | 4132 | -15 |  | 2 | Achau | 170 | 3.6 | 3394 | -13 |  | 2 | Adlwang | 420 | 3.13 | 3847 | -14 |  | 2 | Adnet | 481 | 3.49 | 3880 | -15 | 2 | Aflenz Kurort | 763 | 2.54 | 4556 | -15 | 2 | Achenkirch | 916 | 2.4 | 4841 | -17 | 2 | Wien-Breitenlee | 160 | 3.6 | 3379 | -13
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 3 | Andelsbuch | 613 | 3.12 | -15 | 4136 | -15 |  |  |  | 3 | Andelsbuch | 613 | 3.12 | 4136 | -15 | 3 | Bad Tatzmannsdorf | 338 | 3.07 | 3775 | -13 |  | 3 | Arnoldstein | 575 | 2.32 | 4102 | -16 |  | 3 | Aggsbach Dorf | 220 | 3.5 | 3548 | -13 |  | 3 | Aigen im Mühlkreis | 596 | 2.68 | 4157 | -14 |  | 3 | Aigen-Voglhub | 521 | 3.26 | 3950 | -14 | 3 | Aich (im Ennstal) | 700 | 2.72 | 4388 | -15 | 3 | Ainet | 740 | 2.22 | 4302 | -16 | 3 | Wien-Brigittenau | 170 | 3.78 | 3308 | -13
Mode de fonctionnement de la PAC |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 4 | Au (Bregenzerwald) | 810 | 2.34 | -19 | 4734 | -19 |  |  |  | 4 | Au (Bregenzerwald) | 810 | 2.34 | 4734 | -19 | 4 | Bernstein | 617 | 2.91 | 3879 | -13 |  | 4 | Arriach | 895 | 2.87 | 4352 | -15 |  | 4 | Aggsbach Markt | 215 | 3.56 | 3535 | -13 |  | 4 | Aistersheim | 437 | 3.19 | 3782 | -15 |  | 4 | Alm | 800 | 2.35 | 4447 | -17 | 4 | Aigen im Ennstal | 680 | 2.26 | 4505 | -16 | 4 | Aldrans | 759 | 3.05 | 4135 | -15 | 4 | Wien-Döbling | 200 | 3.71 | 3355 | -13
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 5 | Bezau | 653 | 2.93 | -17 | 4267 | -17 |  |  |  | 5 | Bezau | 653 | 2.93 | 4267 | -17 | 5 | Breitenbrunn | 145 | 3.49 | 3385 | -13 |  | 5 | Außerfragant | 721 | 2.91 | 4171 | -15 |  | 5 | Aigen (Waldviertel) | 445 | 2.64 | 4132 | -16 |  | 5 | Alberndorf in der Riedmark | 570 | 2.87 | 4077 | -14 |  | 5 | Altenmarkt im Pongau | 843 | 1.92 | 4792 | -17 | 5 | Allerheiligen bei Wildon | 400 | 3.12 | 3596 | -14 | 5 | Alpach | 975 | 2.33 | 4823 | -17 | 5 | Wien-Donaustadt | 160 | 3.67 | 3348 | -13
Température de la source (entrée PAC) |  | °C | -15 | -7 | 2 | 7 | 0 |  | 1 | 6 | Bizau | 681 | 2.77 | -17 | 4359 | -17 |  |  |  | 6 | Bizau | 681 | 2.77 | 4359 | -17 | 6 | Deutsch Jahrndorf | 133 | 3.42 | 3382 | -14 |  | 6 | Bad Bleiberg | 892 | 2.06 | 4610 | -17 |  | 6 | Albrechtsberg an der Großen Krems | 690 | 2.2 | 4735 | -17 |  | 6 | Alkoven | 268 | 3.06 | 3675 | -14 |  | 6 | Anif | 434 | 3.42 | 3796 | -15 | 6 | Allerheiligen im Mürztal | 552 | 2.93 | 4080 | -14 | 6 | Arzl im Pitztal | 883 | 2.5 | 4392 | -16 | 6 | Wien-Eßling | 157 | 3.55 | 3372 | -14
Valeurs de calcul pour Tdép35°C (Qh / COP): |  | °C |  |  |  |  | 141.3kW / 4.8 |  | FALSE | 7 | Bludenz | 570 | 3.29 | -15 | 3860 | -15 |  |  |  | 7 | Bludenz | 570 | 3.29 | 3860 | -15 | 7 | Deutsch Kaltenbrunn | 262 | 3.14 | 3574 | -13 |  | 7 | Bad Kleinkirchheim | 1073 | 2.71 | 4720 | -16 |  | 7 | Alland | 325 | 3.2 | 3780 | -14 |  | 7 | Allhaming | 342 | 3.17 | 3737 | -14 |  | 7 | Annaberg im Lammertal | 777 | 2.03 | 4600 | -15 | 7 | Alpl | 1062 | 2.53 | 4629 | -16 | 7 | Aschau (Zillertal) | 567 | 2.5 | 4147 | -15 | 7 | Wien-Favoriten | 212 | 3.51 | 3463 | -13
Puissance de chauffe pour Tdép 35°C |  | kW | [6 empty] | #VALUE! | 8 | Brand | 1020 | 2.52 | -17 | 4773 | -17 |  |  |  | 8 | Brand | 1020 | 2.52 | 4773 | -17 | 8 | Deutsch Schützen | 227 | 3.35 | 3480 | -13 |  | 8 | Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | 714 | 2.92 | 4184 | -14 |  | 8 | Alland Heilstätte | 420 | 2.95 | 4091 | -15 |  | 8 | Altenberg bei Linz | 590 | 2.82 | 4107 | -14 |  | 8 | Anthering | 422 | 3.25 | 3786 | -15 | 8 | Altaussee | 725 | 2.61 | 4416 | -15 | 8 | Assling | 1100 | 2.34 | 4838 | -16 | 8 | Wien-Floridsdorf | 164 | 3.74 | 3300 | -13
COP à la température de départ 35°C |  | - | [6 empty] | #VALUE! | 9 | Braz | 708 | 2.88 | -16 | 4211 | -16 |  |  |  | 9 | Braz | 708 | 2.88 | 4211 | -16 | 9 | Deutschkreutz | 185 | 3.54 | 3407 | -13 |  | 9 | Baldramsdorf | 584 | 2.81 | 3989 | -14 |  | 9 | Allentsteig | 556 | 2.44 | 4408 | -17 |  | 9 | Altenfelden | 599 | 2.64 | 4202 | -15 |  | 9 | Bad Hofgastein | 885 | 2.46 | 4595 | -16 | 9 | Altenmarkt bei Sankt Gallen | 461 | 3.03 | 4073 | -15 | 9 | Auffach | 869 | 2.1 | 4779 | -18 | 9 | Wien-Hadersdorf | 230 | 3.44 | 3611 | -13
Puissance de chauffe pour Tdép 55°C |  | kW | [7 empty] | 10 | Bregenz | 400 | 4.16 | -11 | 3470 | -11 |  |  |  | 10 | Bregenz | 400 | 4.16 | 3470 | -11 | 10 | Dobersdorf | 240 | 3.15 | 3556 | -14 |  | 10 | Berg (im Drautal) | 680 | 2.27 | 4256 | -16 |  | 10 | Altenburg | 387 | 2.7 | 4101 | -15 |  | 10 | Altenhof am Hausruck | 532 | 3.13 | 3881 | -15 |  | 10 | Badgastein | 1002 | 2.59 | 4666 | -15 | 10 | Anger | 479 | 3.11 | 3800 | -14 | 10 | Außervillgraten | 1286 | 1.92 | 5334 | -17 | 10 | Wien-Hernals | 200 | 3.63 | 3421 | -13
COP à la température de départ 55°C |  | - | [7 empty] | 11 | Bregenz-Rieden | 410 | 4.09 | -12 | 3517 | -12 |  |  |  | 11 | Bregenz-Rieden | 410 | 4.09 | 3517 | -12 | 11 | Donnerskirchen | 160 | 3.54 | 3358 | -13 |  | 11 | Birnbaum | 960 | 2.86 | 4405 | -14 |  | 11 | Altenmarkt-Thenneberg | 409 | 2.93 | 4079 | -15 |  | 11 | Altheim | 363 | 3.15 | 3807 | -15 |  | 11 | Bergheim | 439 | 3.21 | 3811 | -15 | 11 | Ardning | 670 | 2.02 | 4639 | -17 | 11 | Axams | 878 | 2.78 | 4477 | -15 | 11 | Wien-Hietzing | 190 | 3.66 | 3415 | -13
Puissance électrique soutirée par pompe saumure: | [5 empty] | W |  |  | FALSE | 12 | Bregenz-Vorkloster | 400 | 4.15 | -11 | 3472 | -11 |  |  |  | 12 | Bregenz-Vorkloster | 400 | 4.15 | 3472 | -11 | 12 | Draßburg | 218 | 3.56 | 3386 | -13 |  | 12 | Bleiburg | 479 | 2.29 | 4056 | -16 |  | 12 | Altenwörth | 180 | 3.37 | 3526 | -13 |  | 12 | Altmünster | 448 | 3.37 | 3774 | -14 |  | 12 | Berndorf bei Salzburg | 548 | 3.21 | 3912 | -15 | 12 | Arnfels | 314 | 3.08 | 3605 | -14 | 12 | Bach (Lechtal) | 1070 | 2.38 | 4915 | -17 | 12 | Wien-Innere Stadt | 170 | 3.73 | 3319 | -13
Sondes géothermiques: |  |  | Nombre: |  | Longueur: | m |  |  |  | 13 | Dalaas | 835 | 2.55 | -17 | 4608 | -17 |  |  |  | 13 | Dalaas | 835 | 2.55 | 4608 | -17 | 13 | Draßmarkt | 330 | 3.25 | 3635 | -13 |  | 13 | Bodensdorf | 508 | 2.61 | 3896 | -15 |  | 13 | Altlengbach | 290 | 3.26 | 3717 | -14 |  | 13 | Altschwendt | 420 | 3.04 | 3917 | -16 |  | 13 | Bischofshofen | 544 | 2.45 | 4248 | -16 | 13 | Assach | 761 | 2.59 | 4510 | -15 | 13 | Bad Häring | 590 | 2.46 | 4263 | -17 | 13 | Wien-Josefstadt | 205 | 3.65 | 3400 | -13
|  |  | manuelle Eingabe? | [5 empty] | 2 | 14 | Damüls | 1428 | 2.7 | -16 | 5121 | -16 |  |  |  | 14 | Damüls | 1428 | 2.7 | 5121 | -16 | 14 | Eberau | 214 | 3.23 | 3555 | -14 |  | 14 | Brückl | 502 | 2.58 | 4006 | -15 |  | 14 | Altlichtenwarth | 226 | 4.1 | 3149 | -14 |  | 14 | Ampflwang | 566 | 3.04 | 4003 | -16 |  | 14 | Böckstein | 1131 | 2.67 | 4817 | -15 | 14 | Au bei Aflenz | 778 | 2.52 | 4579 | -16 | 14 | Baumkirchen | 595 | 3.12 | 3832 | -15 | 14 | Wien-Kaiserebersdorf | 160 | 3.62 | 3357 | -13
[10 empty] | 15 | Doren | 709 | 2.93 | -15 | 4337 | -15 |  |  |  | 15 | Doren | 709 | 2.93 | 4337 | -15 | 15 | Eisenstadt | 182 | 3.74 | 3252 | -12 |  | 15 | Dellach (im Gailtal) | 672 | 2.48 | 4257 | -15 |  | 15 | Ameis | 235 | 2.95 | 3784 | -14 |  | 15 | Andorf | 344 | 3.12 | 3832 | -15 |  | 15 | Bramberg am Wildkogel | 818 | 2.05 | 4703 | -18 | 15 | Bad Aussee | 659 | 2.81 | 4264 | -14 | 15 | Berwang | 1336 | 2.18 | 5294 | -18 | 15 | Wien-Kalksburg | 300 | 3.41 | 3617 | -14
[10 empty] | 16 | Dornbirn | 440 | 3.76 | -12 | 3654 | -12 |  |  |  | 16 | Dornbirn | 440 | 3.76 | 3654 | -12 | 16 | Eltendorf | 242 | 3.13 | 3576 | -14 |  | 16 | Dellach im Drautal | 610 | 2.18 | 4187 | -16 |  | 16 | Amstetten | 270 | 3.34 | 3582 | -13 |  | 16 | Andrichsfurt | 420 | 3.15 | 3927 | -15 |  | 16 | Bruck an der Großglocknerstraße | 755 | 2.04 | 4471 | -18 | 16 | Bad Gams | 406 | 3.19 | 3648 | -14 | 16 | Biberwier | 989 | 2.56 | 4726 | -18 | 16 | Wien-Landstraße | 170 | 3.63 | 3355 | -13
[5 empty] | 32 |  |  |  | 2 | 17 | Egg | 545 | 3.43 | -14 | 3926 | -14 |  |  |  | 17 | Egg | 545 | 3.43 | 3926 | -14 | 17 | Forchtenstein | 340 | 3.26 | 3649 | -14 |  | 17 | Deutsch-Griffen | 825 | 2.13 | 4681 | -17 |  | 17 | Angern an der March | 150 | 3.34 | 3498 | -14 |  | 17 | Ansfelden | 290 | 3.26 | 3632 | -13 |  | 17 | Bürmoos | 440 | 3.27 | 3815 | -15 | 17 | Bad Gleichenberg | 300 | 3.15 | 3539 | -13 | 17 | Bichlbach | 1075 | 2.54 | 4925 | -18 | 17 | Wien-Leopoldstadt | 170 | 3.73 | 3319 | -13
[5 empty] | 27 |  |  |  | 2 | 18 | Feldkirch | 458 | 3.76 | -13 | 3556 | -13 |  |  |  | 18 | Feldkirch | 458 | 3.76 | 3556 | -13 | 18 | Frauenkirchen | 125 | 3.37 | 3392 | -14 |  | 18 | Diex | 1152 | 2.5 | 4917 | -16 |  | 18 | Annaberg | 973 | 3.21 | 4651 | -15 |  | 18 | Antiesenhofen | 345 | 3.15 | 3842 | -15 |  | 18 | Dienten am Hochkönig | 1051 | 2.5 | 4725 | -16 | 18 | Bad Mitterndorf | 809 | 2.05 | 4776 | -16 | 18 | Brandenberg | 919 | 2.33 | 4825 | -17 | 18 | Wien-Liesing | 210 | 3.59 | 3446 | -13
[10 empty] | 19 | Fontanella | 1145 | 2.71 | -17 | 4859 | -17 |  |  |  | 19 | Fontanella | 1145 | 2.71 | 4859 | -17 | 19 | Gattendorf | 147 | 3.45 | 3409 | -14 |  | 19 | Döbriach | 620 | 3 | 3944 | -15 |  | 19 | Arbesbach | 850 | 2.03 | 4941 | -18 |  | 19 | Arbing | 255 | 3.16 | 3637 | -14 |  | 19 | Dorfgastein | 830 | 2.21 | 4678 | -17 | 19 | Bärnbach | 430 | 2.89 | 3952 | -14 | 19 | Brixen im Thale | 794 | 1.93 | 4715 | -18 | 19 | Wien-Margareten | 180 | 3.66 | 3398 | -13
[10 empty] | 20 | Frastanz | 495 | 3.42 | -14 | 3747 | -14 |  |  |  | 20 | Frastanz | 495 | 3.42 | 3747 | -14 | 20 | Gerersdorf bei Güssing | 239 | 3.2 | 3595 | -14 |  | 20 | Döllach | 1012 | 2.42 | 4572 | -15 |  | 20 | Ardagger Markt | 240 | 3.34 | 3598 | -13 |  | 20 | Arnreit | 604 | 2.66 | 4162 | -14 |  | 20 | Dürrnberg | 771 | 3.51 | 4039 | -15 | 20 | Birkfeld | 623 | 2.62 | 4206 | -15 | 20 | Brixlegg | 534 | 2.89 | 3901 | -15 | 20 | Wien-Mariahilf | 180 | 3.64 | 3386 | -13
[9 empty] | 1 | 21 | Fußach | 398 | 3.78 | -12 | 3650 | -12 |  |  |  | 21 | Fußach | 398 | 3.78 | 3650 | -12 | 21 | Gols | 130 | 3.54 | 3357 | -13 |  | 21 | Drobollach am Faakersee | 580 | 2.49 | 4063 | -16 |  | 21 | Artstetten | 395 | 2.9 | 4035 | -15 |  | 21 | Aschach an der Donau | 272 | 3.33 | 3701 | -14 |  | 21 | Eben im Pongau | 856 | 1.89 | 4817 | -17 | 21 | Bischoffeld | 860 | 2.62 | 4414 | -15 | 21 | Dölsach | 737 | 2.25 | 4278 | -16 | 21 | Wien-Meidling | 190 | 3.59 | 3414 | -13
[9 empty] | FALSE | 22 | Gaißau | 399 | 3.72 | -12 | 3647 | -12 |  |  |  | 22 | Gaißau | 399 | 3.72 | 3647 | -12 | 22 | Großhöflein | 194 | 3.73 | 3271 | -12 |  | 22 | Ebene Reichenau | 1062 | 2.39 | 4879 | -16 |  | 22 | Aschbach Markt | 310 | 3.25 | 3736 | -14 |  | 22 | Aschach an der Steyr | 432 | 3.23 | 3908 | -14 |  | 22 | Ebenau | 621 | 3.17 | 4073 | -16 | 22 | Blumau in der Steiermark | 284 | 3.11 | 3580 | -13 | 22 | Ebbs | 475 | 3.05 | 3949 | -15 | 22 | Wien-Neubau | 200 | 3.64 | 3419 | -13
[9 empty] | TRUE | 23 | Gargellen | 1423 | 2.7 | -18 | 5242 | -18 |  |  |  | 23 | Gargellen | 1423 | 2.7 | 5242 | -18 | 23 | Großpetersdorf | 311 | 3.23 | 3571 | -13 |  | 23 | Ebenthal | 430 | 2.25 | 3922 | -16 |  | 23 | Aspang Markt | 498 | 2.95 | 4108 | -14 |  | 23 | Aspach | 448 | 3.12 | 3900 | -15 |  | 23 | Elsbethen | 430 | 3.44 | 3792 | -15 | 23 | Breitenfeld an der Rittschein | 278 | 3.11 | 3581 | -13 | 23 | Ehrwald | 995 | 2.52 | 4736 | -17 | 23 | Wien-Neustift | 264 | 3.48 | 3502 | -13
[5 empty] | Länge: | m |  |  | 1 | 24 | Gaschurn | 979 | 2.55 | -17 | 4728 | -17 |  |  |  | 24 | Gaschurn | 979 | 2.55 | 4728 | -17 | 24 | Großwarasdorf | 238 | 3.41 | 3483 | -13 |  | 24 | Eberndorf | 475 | 1.95 | 4097 | -16 |  | 24 | Asparn an der Zaya | 221 | 3.09 | 3653 | -14 |  | 24 | Asten | 254 | 3.27 | 3598 | -13 |  | 24 | Eugendorf | 560 | 3.11 | 4004 | -16 | 24 | Bruck an der Lafnitz | 542 | 3.03 | 3902 | -14 | 24 | Elbigenalp | 1040 | 2.42 | 4851 | -17 | 24 | Wien-Nußdorf | 170 | 3.78 | 3309 | -13
Installation solaire |  |  |  | choisir -> |  |  |  |  | 1 | 25 | Göfis | 558 | 3.29 | -14 | 3861 | -14 |  |  |  | 25 | Göfis | 558 | 3.29 | 3861 | -14 | 25 | Güssing | 225 | 3.24 | 3586 | -14 |  | 25 | Eberstein | 575 | 2.3 | 4196 | -16 |  | 25 | Asperhofen | 208 | 3.29 | 3577 | -14 |  | 25 | Attersee | 484 | 3.15 | 4077 | -15 |  | 25 | Faistenau | 787 | 2.97 | 4292 | -16 | 25 | Bruck an der Mur | 485 | 2.9 | 3915 | -14 | 25 | Ellmau | 804 | 1.91 | 4740 | -18 | 25 | Wien-Oberlaa | 200 | 3.57 | 3417 | -13
Surface des absorbeurs | [5 empty] | m2 |  |  |  | 26 | Götzis | 448 | 3.71 | -13 | 3600 | -13 |  |  |  | 26 | Götzis | 448 | 3.71 | 3600 | -13 | 26 | Halbturn | 128 | 3.4 | 3370 | -14 |  | 26 | Egg (bei Hermagor) | 637 | 2.76 | 4104 | -15 |  | 26 | Atzenbrugg | 189 | 3.37 | 3543 | -13 |  | 26 | Attnang | 416 | 3.06 | 3946 | -15 |  | 26 | Filzmoos | 1050 | 1.74 | 5095 | -17 | 26 | Brunnsee | 250 | 3.09 | 3535 | -13 | 26 | Elmen | 976 | 2.6 | 4680 | -17 | 26 | Wien-Ottakring | 215 | 3.58 | 3416 | -13
orientation / inclinaison des collecteurs |  |  |  | Azimut [°]: |  | Pente [°]: |  |  |  | 27 | Hard | 398 | 3.74 | -12 | 3643 | -12 |  |  |  | 27 | Hard | 398 | 3.74 | 3643 | -12 | 27 | Hannersdorf | 253 | 3.36 | 3428 | -13 |  | 27 | Einöde bei Villach | 600 | 2.75 | 3968 | -15 |  | 27 | Auersthal | 178 | 3.3 | 3558 | -14 |  | 27 | Atzbach | 464 | 3.2 | 3813 | -15 |  | 27 | Flachau | 920 | 1.88 | 4910 | -17 | 27 | Buch bei Hartberg | 319 | 3.4 | 3470 | -12 | 27 | Erl | 475 | 3.03 | 3953 | -15 | 27 | Wien-Penzing | 210 | 3.54 | 3474 | -13
Apport net par m2 d'absorbeur |  |  |  | valeur proposée: | 0 | kWh/m2a |  |  |  | 28 | Hirschegg | 1124 | 2.4 | -18 | 5068 | -18 |  |  |  | 28 | Hirschegg | 1124 | 2.4 | 5068 | -18 | 28 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 229 | 3.17 | 3584 | -14 |  | 28 | Eisenkappel | 555 | 2.7 | 4082 | -15 |  | 28 | Bad Deutsch-Altenburg | 148 | 3.42 | 3415 | -14 |  | 28 | Au an der Donau | 242 | 3.27 | 3564 | -13 |  | 28 | Fusch an der Großglocknerstraße | 812 | 2.13 | 4610 | -18 | 28 | Burgau | 290 | 3.27 | 3496 | -12 | 28 | Erpfendorf | 635 | 2.6 | 4316 | -16 | 28 | Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 200 | 3.6 | 3428 | -13
Spécifications du collecteur |  | ho = |  | a1 = |  | a2 = |  |  |  | 29 | Hittisau | 790 | 2.55 | -17 | 4623 | -17 |  |  |  | 29 | Hittisau | 790 | 2.55 | 4623 | -17 | 29 | Hirm | 182 | 3.68 | 3297 | -13 |  | 29 | Eisentratten | 802 | 2.88 | 4264 | -15 |  | 29 | Bad Fischau | 286 | 3.33 | 3551 | -14 |  | 29 | Aurolzmünster | 407 | 3.14 | 3911 | -15 |  | 29 | Fuschl am See | 670 | 2.97 | 4173 | -15 | 29 | Dechantskirchen | 531 | 3.08 | 3858 | -13 | 29 | Feichten | 1273 | 2.2 | 5250 | -17 | 29 | Wien-Simmering | 175 | 3.64 | 3387 | -13
Taux de couverture solaire pour l'ECS |  |  |  |  | e = | % | 0% |  |  | 30 | Höchst | 403 | 3.73 | -12 | 3660 | -12 |  |  |  | 30 | Höchst | 403 | 3.73 | 3660 | -12 | 30 | Horitschon | 239 | 3.4 | 3485 | -13 |  | 30 | Eitweg | 560 | 2.72 | 4027 | -15 |  | 30 | Bad Schönau | 480 | 3.05 | 3881 | -13 |  | 30 | Bachmanning | 435 | 2.99 | 3929 | -15 |  | 30 | Gartenau-Sankt Leonhard | 459 | 3.42 | 3813 | -15 | 30 | Deutsch Goritz | 244 | 3.17 | 3518 | -13 | 30 | Fieberbrunn | 790 | 2.12 | 4685 | -17 | 30 | Wien-Stammersdorf | 172 | 3.55 | 3373 | -13
Taux de couverture solaire pour le chauffage |  |  |  |  | e = | % | 0% |  |  | 31 | Hohenems | 432 | 3.71 | -13 | 3632 | -13 |  |  |  | 31 | Hohenems | 432 | 3.71 | 3632 | -13 | 31 | Hornstein | 273 | 3.62 | 3424 | -13 |  | 31 | Ettendorf | 440 | 2.56 | 3960 | -15 |  | 31 | Bad Vöslau | 260 | 3.55 | 3455 | -13 |  | 31 | Bad Goisern | 498 | 2.7 | 4272 | -14 |  | 31 | Glasenbach | 440 | 3.3 | 3807 | -15 | 31 | Deutschfeistritz | 410 | 2.94 | 3838 | -14 | 31 | Finkenberg | 839 | 2.82 | 4399 | -14 | 31 | Wien-Süßenbrunn | 160 | 3.5 | 3449 | -13
[10 empty] | 32 | Hohenweiler | 504 | 3.65 | -12 | 3760 | -12 |  |  |  | 32 | Hohenweiler | 504 | 3.65 | 3760 | -12 | 32 | Illmitz | 117 | 3.39 | 3305 | -14 |  | 32 | Faak am See | 554 | 2.45 | 4036 | -16 |  | 32 | Baden | 228 | 3.74 | 3350 | -13 |  | 32 | Bad Hall | 378 | 3.1 | 3768 | -14 |  | 32 | Goldegg | 885 | 2.03 | 4799 | -17 | 32 | Deutschlandsberg | 368 | 3.21 | 3594 | -13 | 32 | Flaurling | 675 | 2.82 | 4089 | -15 | 32 | Wien-Währing | 200 | 3.71 | 3355 | -13
Résultats | [9 empty] | 33 | Hörbranz | 426 | 4 | -12 | 3552 | -12 |  |  |  | 33 | Hörbranz | 426 | 4 | 3552 | -12 | 33 | Jennersdorf | 242 | 3.17 | 3552 | -13 |  | 33 | Feistritz an der Drau | 540 | 3.08 | 3841 | -14 |  | 33 | Behamberg | 519 | 2.97 | 4052 | -15 |  | 33 | Bad Ischl | 469 | 3.28 | 3862 | -14 |  | 33 | Golling an der Salzach | 480 | 3.68 | 3802 | -14 | 33 | Dobl | 324 | 2.8 | 3699 | -14 | 33 | Fließ | 1073 | 2.77 | 4584 | -16 | 33 | Wien-Wieden | 170 | 3.68 | 3361 | -13
[10 empty] | 34 | Kennelbach | 430 | 4.03 | -12 | 3545 | -12 |  |  |  | 34 | Kennelbach | 430 | 4.03 | 3545 | -12 | 34 | Jois | 130 | 3.53 | 3360 | -13 |  | 34 | Feistritz an der Gail | 565 | 2.51 | 4041 | -16 |  | 34 | Berg (bei Kittsee) | 154 | 3.37 | 3426 | -14 |  | 34 | Bad Kreuzen | 479 | 3 | 3944 | -14 |  | 34 | Gries im Pinzgau | 745 | 2.18 | 4474 | -17 | 34 | Dobldorf | 324 | 2.8 | 3699 | -14 | 34 | Flirsch | 1154 | 2.39 | 4930 | -17 | 34
[7 empty] | 0 |  |  | 35 | Klaus | 475 | 3.65 | -13 | 3647 | -13 |  |  |  | 35 | Klaus | 475 | 3.65 | 3647 | -13 | 35 | Kaisersdorf | 361 | 3.2 | 3679 | -13 |  | 35 | Feistritz im Rosental | 488 | 2.34 | 4043 | -16 |  | 35 | Berndorf (an der Triesting) | 315 | 3.21 | 3694 | -14 |  | 35 | Bad Leonfelden | 749 | 2.42 | 4466 | -16 |  | 35 | Grödig | 445 | 3.41 | 3798 | -15 | 35 | Donawitz | 575 | 3.01 | 3908 | -14 | 35 | Fritzens | 592 | 3.07 | 3842 | -15 | 35
[9 empty] | e Inkl. Solar: | 36 | Klösterle | 1073 | 2.65 | -17 | 4858 | -17 |  |  |  | 36 | Klösterle | 1073 | 2.65 | 4858 | -17 | 36 | Kemeten | 300 | 3.43 | 3429 | -12 |  | 36 | Feld am See | 743 | 2.93 | 4149 | -15 |  | 36 | Bernhardsthal | 164 | 3.26 | 3600 | -14 |  | 36 | Bad Schallerbach | 311 | 2.96 | 3971 | -16 |  | 36 | Großarl | 922 | 2.4 | 4699 | -16 | 36 | Donnersbach | 690 | 2.6 | 4314 | -15 | 36 | Fügen | 544 | 2.95 | 3870 | -15 | 36
[6 empty] | JAZHeizung = |  |  | 0% | 37 | Koblach | 445 | 3.75 | -13 | 3576 | -13 |  |  |  | 37 | Koblach | 445 | 3.75 | 3576 | -13 | 37 | Kittsee | 138 | 3.42 | 3399 | -14 |  | 37 | Feldkirchen in Kärnten | 550 | 2.5 | 4059 | -15 |  | 37 | Biedermannsdorf | 185 | 3.66 | 3349 | -13 |  | 37 | Bad Wimsbach-Neydharting | 380 | 2.99 | 3929 | -15 |  | 37 | Großgmain | 522 | 3.3 | 3942 | -15 | 37 | Dorf Veitsch | 669 | 2.81 | 4367 | -15 | 37 | Fulpmes | 937 | 2.85 | 4527 | -15 | 37
[6 empty] | JAZWarmwasser = |  |  | 0% | 38 | Krumbach | 732 | 2.73 | -16 | 4439 | -16 |  |  |  | 38 | Krumbach | 732 | 2.73 | 4439 | -16 | 38 | Klingenbach | 233 | 3.53 | 3425 | -13 |  | 38 | Ferlach | 466 | 2.24 | 3926 | -16 |  | 38 | Bisamberg | 192 | 3.54 | 3408 | -13 |  | 38 | Bad Zell | 515 | 2.97 | 3899 | -14 |  | 38 | Hallein | 445 | 3.59 | 3824 | -15 | 38 | Ebersdorf | 312 | 3.29 | 3492 | -12 | 38 | Galtür | 1584 | 1.26 | 5977 | -20 | 38
[6 empty] | JAZHeizung = |  |  |  | 39 | Langen | 657 | 3.15 | -14 | 4161 | -14 |  |  |  | 39 | Langen | 657 | 3.15 | 4161 | -14 | 39 | Kobersdorf | 321 | 3.28 | 3628 | -13 |  | 39 | Ferndorf | 520 | 3.11 | 3817 | -14 |  | 39 | Bischofstetten | 275 | 3.33 | 3750 | -14 |  | 39 | Baumgartenberg | 236 | 3.09 | 3669 | -14 |  | 39 | Henndorf am Wallersee | 550 | 3.01 | 4077 | -16 | 39 | Edelsbach bei Feldbach | 309 | 3.16 | 3553 | -13 | 39 | Gerlos | 1245 | 2.43 | 5024 | -16 | 39
[6 empty] | JAZWarmwasser = |  |  |  | 40 | Langen am Arlberg | 1174 | 2.72 | -16 | 4926 | -16 |  |  |  | 40 | Langen am Arlberg | 1174 | 2.72 | 4926 | -16 | 40 | Kohfidisch | 256 | 3.25 | 3552 | -13 |  | 40 | Finkenstein | 559 | 2.45 | 4053 | -16 |  | 40 | Blindenmarkt | 245 | 3.46 | 3656 | -13 |  | 40 | Braunau am Inn | 352 | 3.15 | 3826 | -15 |  | 40 | Hinterglemm | 1053 | 1.99 | 5079 | -18 | 40 | Edelschrott | 794 | 2.88 | 4228 | -14 | 40 | Ginzling | 985 | 2.65 | 4651 | -15 | 40
[6 empty] | - |  |  |  | 41 | Langenegg | 695 | 2.88 | -15 | 4331 | -15 |  |  |  | 41 | Langenegg | 695 | 2.88 | 4331 | -15 | 41 | Königsdorf | 236 | 3.14 | 3557 | -14 |  | 41 | Flattach | 694 | 3.03 | 4089 | -14 |  | 41 | Blumau bei Felixdorf | 252 | 3.53 | 3475 | -13 |  | 41 | Breitenaich | 284 | 2.99 | 3896 | -15 |  | 41 | Hof bei Salzburg | 738 | 2.95 | 4263 | -16 | 41 | Eggersdorf bei Graz | 405 | 3.32 | 3520 | -13 | 41 | Going | 773 | 2.01 | 4678 | -18 | 41
#VALUE! | [5 empty] | JAZ Gesamt = |  |  |  | 42 | Lauterach | 412 | 3.98 | -12 | 3541 | -12 |  |  |  | 42 | Lauterach | 412 | 3.98 | 3541 | -12 | 42 | Krensdorf | 197 | 3.58 | 3350 | -13 |  | 42 | Föderlach | 491 | 2.49 | 3905 | -16 |  | 42 | Bockfließ | 168 | 3.35 | 3547 | -14 |  | 42 | Breitenschützing | 393 | 2.97 | 3917 | -15 |  | 42 | Hollersbach im Pinzgau | 800 | 1.94 | 4749 | -18 | 42 | Ehrenhausen | 270 | 3 | 3570 | -14 | 42 | Götzens | 868 | 2.83 | 4465 | -15 | 42
Wichtiger Hnweis für Endkunden: Aufgrund individuellen Nutzerverhaltens (z.B. höhere Raumtemperaturen, anderer Brauchwasserbedarf, etc.) oder Änderungen in der realisierten Ausführung, kann die tatsächliche Jahresarbeitszahl von der berechneten Jahresarbeitszahl abweichen. | [9 empty] | 43 | Lech | 1444 | 2.2 | -17 | 5482 | -17 |  |  |  | 43 | Lech | 1444 | 2.2 | 5482 | -17 | 43 | Kukmirn | 254 | 3.17 | 3584 | -14 |  | 43 | Fresach | 695 | 2.98 | 4086 | -15 |  | 43 | Böheimkirchen | 240 | 3.34 | 3615 | -14 |  | 43 | Buchkirchen | 340 | 3.29 | 3793 | -14 |  | 43 | Hüttau | 710 | 2.2 | 4539 | -17 | 43 | Eibiswald | 365 | 3.12 | 3662 | -14 | 43 | Grän | 1034 | 2.45 | 5003 | -19 | 43
Gewichtungsfaktor Heizung wh: | [5 empty] | - |  |  |  | 44 | Lingenau | 685 | 2.9 | -16 | 4326 | -16 |  |  |  | 44 | Lingenau | 685 | 2.9 | 4326 | -16 | 44 | Lackenbach | 305 | 3.32 | 3587 | -13 |  | 44 | Friesach | 634 | 2.63 | 4239 | -15 |  | 44 | Böhlerwerk | 340 | 3.23 | 3806 | -14 |  | 44 | Burgkirchen | 394 | 3.07 | 3877 | -15 |  | 44 | Hüttschlag | 980 | 2.48 | 4714 | -16 | 44 | Eisenerz | 745 | 3 | 4181 | -14 | 44 | Gries am Brenner | 1165 | 2.37 | 4990 | -15 | 44
Gewichtungsfaktor Warmwasser www: | [5 empty] | - |  |  |  | 45 | Lochau | 415 | 4.1 | -12 | 3514 | -12 |  |  |  | 45 | Lochau | 415 | 4.1 | 3514 | -12 | 45 | Lackendorf | 294 | 3.34 | 3566 | -13 |  | 45 | Fürnitz | 507 | 2.39 | 3997 | -16 |  | 45 | Brand (Waldviertel) | 535 | 2.55 | 4379 | -17 |  | 45 | Desselbrunn | 421 | 3.15 | 3876 | -15 |  | 45 | Kaprun | 784 | 2.12 | 4542 | -18 | 45 | Etmißl | 710 | 2.63 | 4430 | -15 | 45 | Gries im Sellrain | 1238 | 2.19 | 5147 | -17 | 45
WP-Art | WP-Typ | [8 empty] | 46 | Ludesch | 555 | 3.34 | -15 | 3815 | -15 |  |  |  | 46 | Ludesch | 555 | 3.34 | 3815 | -15 | 46 | Litzelsdorf | 280 | 3.41 | 3417 | -12 |  | 46 | Gallizien | 437 | 1.99 | 4052 | -16 |  | 46 | Breitenau (Steinfeld) | 343 | 3.28 | 3695 | -14 |  | 46 | Dimbach | 680 | 2.63 | 4325 | -16 |  | 46 | Köstendorf | 561 | 2.91 | 4203 | -16 | 46 | Fehring | 275 | 3.14 | 3541 | -13 | 46 | Grins | 1006 | 2.83 | 4430 | -15 | 46
1 | [9 empty] | 47 | Lustenau | 404 | 3.72 | -12 | 3647 | -12 |  |  |  | 47 | Lustenau | 404 | 3.72 | 3647 | -12 | 47 | Lockenhaus | 340 | 3.21 | 3761 | -13 |  | 47 | Glanegg | 490 | 2.3 | 3983 | -16 |  | 47 | Breitenfurt bei Wien | 402 | 3.13 | 3879 | -14 |  | 47 | Dorf an der Pram | 395 | 3.13 | 3863 | -15 |  | 47 | Krimml | 1159 | 2.65 | 4807 | -16 | 47 | Feldbach | 284 | 3.19 | 3530 | -13 | 47 | Haiming | 670 | 2.49 | 4168 | -16 | 47
2 | Pompe à chaleur air/eau une vitesse | [8 empty] | 48 | Mäder | 414 | 3.85 | -13 | 3537 | -13 |  |  |  | 48 | Mäder | 414 | 3.85 | 3537 | -13 | 48 | Lutzmannsburg | 206 | 3.47 | 3439 | -13 |  | 48 | Globasnitz | 545 | 2.38 | 4105 | -16 |  | 48 | Breitenstein | 800 | 2.89 | 4448 | -16 |  | 48 | Ebensee | 430 | 3.39 | 3821 | -13 |  | 48 | Kuchl | 469 | 3.82 | 3754 | -14 | 48 | Feldkirchen bei Graz | 342 | 2.65 | 3799 | -15 | 48 | Hall in Tirol | 560 | 3.09 | 3737 | -14 | 48
2 | Pompe à chaleur air/eau 2 vitesses | [8 empty] | 49 | Meiningen | 425 | 3.84 | -13 | 3491 | -13 |  |  |  | 49 | Meiningen | 425 | 3.84 | 3491 | -13 | 49 | Mannersdorf an der Rabnitz | 245 | 3.39 | 3522 | -13 |  | 49 | Glödnitz | 748 | 2.06 | 4611 | -17 |  | 49 | Breitenwaida | 218 | 3.37 | 3592 | -14 |  | 49 | Eberschwang | 529 | 3.05 | 3984 | -16 |  | 49 | Lamprechtshausen Kirchendorf | 458 | 3.23 | 3823 | -15 | 49 | Fernitz | 318 | 2.82 | 3693 | -14 | 49 | Häselgehr | 1003 | 2.55 | 4747 | -17 | 49
2 | Pompe à chaleur air/eau Plusieurs vitesses | [8 empty] | 50 | Mellau | 688 | 2.74 | -17 | 4366 | -17 |  |  |  | 50 | Mellau | 688 | 2.74 | 4366 | -17 | 50 | Mariasdorf | 400 | 3.02 | 3753 | -13 |  | 50 | Gmünd | 732 | 2.94 | 4145 | -15 |  | 50 | Bromberg | 435 | 3.07 | 3928 | -14 |  | 50 | Eberstallzell | 400 | 3.12 | 3865 | -14 |  | 50 | Lend | 639 | 2.15 | 4427 | -17 | 50 | Fischbach | 1010 | 2.56 | 4588 | -16 | 50 | Heiterwang | 992 | 2.64 | 4862 | -19 | 50
2 | Pompe à chaleur air/eau vitesse variable | [8 empty] | 51 | Mittelberg | 1218 | 2.51 | -17 | 5124 | -17 |  |  |  | 51 | Mittelberg | 1218 | 2.51 | 5124 | -17 | 51 | Markt Allhau | 346 | 3.39 | 3488 | -12 |  | 51 | Gnesau | 973 | 2.59 | 4630 | -16 |  | 51 | Bruck an der Leitha | 158 | 3.35 | 3446 | -14 |  | 51 | Eferding | 270 | 3.24 | 3720 | -15 |  | 51 | Leogang | 797 | 2.21 | 4554 | -17 | 51 | Fladnitz an der Teichalpe | 692 | 2.85 | 4150 | -15 | 51 | Hintertux | 1493 | 1.78 | 5685 | -17 | 51
3 | Pompe à chaleur sol/eau une vitesse | [8 empty] | 52 | Nenzing | 530 | 3.15 | -15 | 3942 | -15 |  |  |  | 52 | Nenzing | 530 | 3.15 | 3942 | -15 | 52 | Markt Neuhodis | 312 | 3.38 | 3456 | -13 |  | 52 | Gödersdorf | 543 | 2.45 | 4037 | -16 |  | 52 | Brunn am Gebirge | 229 | 3.63 | 3404 | -13 |  | 52 | Eggelsberg | 518 | 3.09 | 3991 | -15 |  | 52 | Lofer | 610 | 3 | 4268 | -15 | 52 | Floing | 455 | 3.16 | 3721 | -13 | 52 | Hippach | 602 | 2.74 | 4074 | -14 | 52
3 | Pompe à chaleur sol/eau 2 vitesses | [8 empty] | 53 | Nüziders | 570 | 3.28 | -15 | 3863 | -15 |  |  |  | 53 | Nüziders | 570 | 3.28 | 3863 | -15 | 53 | Marz | 250 | 3.41 | 3484 | -13 |  | 53 | Görtschach | 605 | 2.66 | 4057 | -15 |  | 53 | Brunn an der Wild | 450 | 2.54 | 4190 | -16 |  | 53 | Eggendorf im Traunkreis | 364 | 3.26 | 3750 | -14 |  | 53 | Lungötz | 840 | 1.92 | 4720 | -16 | 53 | Fohnsdorf | 736 | 2.26 | 4434 | -16 | 53 | Hochfilzen | 959 | 1.78 | 5047 | -18 | 53
3 | Pompe à chaleur sol/eau Plusieurs vitesses | [8 empty] | 54 | Partenen | 1051 | 2.59 | -17 | 4788 | -17 |  |  |  | 54 | Partenen | 1051 | 2.59 | 4788 | -17 | 54 | Mattersburg | 240 | 3.43 | 3463 | -13 |  | 54 | Grades | 870 | 2.4 | 4646 | -15 |  | 54 | Deutsch Brodersdorf | 197 | 3.44 | 3445 | -13 |  | 54 | Eggerding | 376 | 3.07 | 3878 | -15 |  | 54 | Maishofen | 767 | 2.24 | 4476 | -17 | 54 | Frauental an der Laßnitz | 332 | 3.22 | 3558 | -13 | 54 | Hochsölden | 2090 | 0.42 | 6794 | -20 | 54
3 | Pompe à chaleur sol/eau vitesse variable | [8 empty] | 55 | Raggal | 1015 | 2.49 | -17 | 4780 | -17 |  |  |  | 55 | Raggal | 1015 | 2.49 | 4780 | -17 | 55 | Minihof-Liebau | 278 | 3.15 | 3539 | -13 |  | 55 | Grafenstein | 415 | 2.13 | 3967 | -16 |  | 55 | Deutsch-Wagram | 160 | 3.32 | 3536 | -14 |  | 55 | Engelhartszell | 293 | 3.17 | 3770 | -15 |  | 55 | Mandling | 809 | 2.03 | 4707 | -16 | 55 | Frein an der Mürz | 864 | 2.84 | 4634 | -16 | 55 | Holzgau | 1103 | 2.35 | 4978 | -17 | 55
4 | Pompe à chaleur eau/eau une vitesse | [8 empty] | 56 | Rankweil | 502 | 3.55 | -14 | 3701 | -14 |  |  |  | 56 | Rankweil | 502 | 3.55 | 3701 | -14 | 56 | Mischendorf | 265 | 3.28 | 3528 | -13 |  | 56 | Greifenburg | 638 | 2.43 | 4200 | -15 |  | 56 | Dietmanns | 610 | 2.35 | 4465 | -17 |  | 56 | Enns | 280 | 3.22 | 3641 | -13 |  | 56 | Maria Alm am Steinernen Meer | 896 | 2.26 | 4560 | -17 | 56 | Fresing | 287 | 3.02 | 3583 | -14 | 56 | Hopfgarten im Brixental | 621 | 2.4 | 4330 | -17 | 56
4 | Pompe à chaleur eau/eau 2 vitesses | [8 empty] | 57 | Riefensberg | 781 | 2.62 | -16 | 4570 | -16 |  |  |  | 57 | Riefensberg | 781 | 2.62 | 4570 | -16 | 57 | Mogersdorf | 228 | 3.17 | 3568 | -14 |  | 57 | Griffen | 484 | 2.51 | 4041 | -16 |  | 57 | Dobermannsdorf | 162 | 3.29 | 3593 | -14 |  | 57 | Enzenkirchen | 371 | 3.04 | 3884 | -15 |  | 57 | Mariapfarr | 1120 | 1.93 | 5185 | -20 | 57 | Friedberg | 600 | 2.97 | 4019 | -14 | 57 | Hopfgarten in Defereggen | 1107 | 2.33 | 4912 | -16 | 57
4 | Pompe à chaleur eau/eau Plusieurs vitesses | [8 empty] | 58 | Riezlern | 1088 | 2.37 | -18 | 5041 | -18 |  |  |  | 58 | Riezlern | 1088 | 2.37 | 5041 | -18 | 58 | Mönchhof | 129 | 3.48 | 3370 | -14 |  | 58 | Gummern | 511 | 2.46 | 3982 | -16 |  | 58 | Dobersberg | 468 | 2.67 | 4195 | -16 |  | 58 | Esternberg | 510 | 2.83 | 4086 | -15 |  | 58 | Mattsee | 503 | 3.23 | 3841 | -15 | 58 | Frohnleiten | 438 | 3 | 3807 | -14 | 58 | Huben | 810 | 2.27 | 4469 | -16 | 58
4 | Pompe à chaleur eau/eau vitesse variable | [8 empty] | 59 | Röthis | 500 | 3.55 | -14 | 3701 | -14 |  |  |  | 59 | Röthis | 500 | 3.55 | 3701 | -14 | 59 | Mörbisch am See | 122 | 3.41 | 3352 | -13 |  | 59 | Gundersheim | 645 | 2.44 | 4266 | -15 |  | 59 | Dorfstetten | 740 | 2.27 | 4627 | -17 |  | 59 | Feldkirchen an der Donau | 268 | 3.29 | 3693 | -14 |  | 59 | Mauterndorf | 1121 | 2.04 | 5191 | -20 | 59 | Frojach | 760 | 2.69 | 4397 | -15 | 59 | Igls | 870 | 3 | 4351 | -15 | 59
5 | PAC avec collecteur terrestre une vitesse | [8 empty] | 60 | Sankt Anton im Montafon | 640 | 3.06 | -16 | 4031 | -16 |  |  |  | 60 | Sankt Anton im Montafon | 640 | 3.06 | 4031 | -16 | 60 | Müllendorf | 220 | 3.65 | 3320 | -13 |  | 60 | Gurk | 664 | 2.23 | 4566 | -16 |  | 60 | Drasenhofen | 198 | 3.08 | 3706 | -14 |  | 60 | Feldkirchen bei Mattighofen | 510 | 3.11 | 3935 | -15 |  | 60 | Michaelbeuern | 471 | 3.27 | 3815 | -15 | 60 | Fürstenfeld | 276 | 3.09 | 3585 | -13 | 60 | Imst | 828 | 2.45 | 4318 | -16 | 60
5 | PAC avec collecteur terrestre 2 vitesses | [8 empty] | 61 | Sankt Gallenkirch | 878 | 2.69 | -17 | 4569 | -17 |  |  |  | 61 | Sankt Gallenkirch | 878 | 2.69 | 4569 | -17 | 61 | Neckenmarkt | 225 | 3.42 | 3466 | -13 |  | 61 | Guttaring | 638 | 2.45 | 4090 | -15 |  | 61 | Drosendorf Stadt | 421 | 2.61 | 4103 | -16 |  | 61 | Fornach | 565 | 2.64 | 4462 | -18 |  | 61 | Mitterberghütten | 555 | 2.45 | 4265 | -16 | 61 | Gabersdorf | 273 | 3.07 | 3573 | -14 | 61 | Innervillgraten | 1402 | 1.78 | 5576 | -17 | 61
5 | PAC avec collecteur terrestre Plusieurs vitesses | [8 empty] | 62 | Satteins | 495 | 3.37 | -14 | 3808 | -14 |  |  |  | 62 | Satteins | 495 | 3.37 | 3808 | -14 | 62 | Neudorf bei Parndorf | 172 | 3.38 | 3457 | -14 |  | 62 | Haimburg | 503 | 2.38 | 4070 | -16 |  | 62 | Drösing | 157 | 3.31 | 3588 | -14 |  | 62 | Frankenburg | 519 | 2.87 | 4198 | -17 |  | 62 | Mittersill | 788 | 1.85 | 4774 | -18 | 62 | Gaishorn | 725 | 2.56 | 4377 | -15 | 62 | Innsbruck | 574 | 3.16 | 3704 | -14 | 62
5 | PAC avec collecteur terrestre vitesse variable | [8 empty] | 63 | Schlins | 498 | 3.26 | -15 | 3850 | -15 |  |  |  | 63 | Schlins | 498 | 3.26 | 3850 | -15 | 63 | Neudörfl | 270 | 3.36 | 3510 | -13 |  | 63 | Heiligenblut | 1317 | 2.89 | 4739 | -14 |  | 63 | Dürnkrut | 155 | 3.34 | 3548 | -14 |  | 63 | Frankenmarkt | 536 | 2.63 | 4464 | -18 |  | 63 | Mühlbach | 832 | 1.91 | 4776 | -18 | 63 | Gamlitz | 278 | 3.05 | 3577 | -14 | 63 | Innsbruck-Igls | 870 | 3 | 4351 | -15 | 63
6 | PAC sur air extrait sur installation de ventilation sans récupération de chaleur | [8 empty] | 64 | Schnepfau | 734 | 2.56 | -18 | 4518 | -18 |  |  |  | 64 | Schnepfau | 734 | 2.56 | 4518 | -18 | 64 | Neufeld an der Leitha | 230 | 3.55 | 3405 | -13 |  | 64 | Hermagor | 598 | 2.77 | 4049 | -15 |  | 64 | Dürnstein | 210 | 3.63 | 3437 | -12 |  | 64 | Franking | 452 | 3.15 | 3875 | -15 |  | 64 | Mühlbach am Hochkönig | 859 | 2.49 | 4535 | -16 | 64 | Gams bei Hieflau | 550 | 2.82 | 4260 | -15 | 64 | Innsbruck-Mühlau | 619 | 3.15 | 3807 | -14 | 64
6 | [9 empty] | 65 | Schoppernau | 850 | 2.29 | -19 | 4834 | -19 |  |  |  | 65 | Schoppernau | 850 | 2.29 | 4834 | -19 | 65 | Neuhaus am Klausenbach | 290 | 3.15 | 3539 | -13 |  | 65 | Himmelberg | 662 | 2.51 | 4214 | -16 |  | 65 | Ebenfurth | 229 | 3.55 | 3422 | -13 |  | 65 | Freistadt | 560 | 2.53 | 4297 | -15 |  | 65 | Muhr | 1115 | 2.08 | 5088 | -18 | 65 | Gasen | 830 | 2.54 | 4452 | -15 | 65 | Innsbruck-Neuarzl | 642 | 3.12 | 3866 | -14 | 65
6 | [9 empty] | 66 | Schröcken | 1269 | 2.65 | -16 | 5136 | -16 |  |  |  | 66 | Schröcken | 1269 | 2.65 | 5136 | -16 | 66 | Neusiedl am See | 127 | 3.58 | 3334 | -13 |  | 66 | Hüttenberg | 786 | 2.61 | 4242 | -14 |  | 66 | Ebenthal (Weinviertel) | 168 | 3.31 | 3539 | -14 |  | 66 | Friedburg | 530 | 2.87 | 4197 | -16 |  | 66 | Neukirchen am Großvenediger | 855 | 2.13 | 4663 | -17 | 66 | Geistthal | 582 | 2.92 | 4013 | -14 | 66 | Inzing | 621 | 2.97 | 3952 | -15 | 66
6 | [9 empty] | 67 | Schruns | 690 | 2.97 | -16 | 4190 | -16 |  |  |  | 67 | Schruns | 690 | 2.97 | 4190 | -16 | 67 | Neutal | 274 | 3.36 | 3544 | -13 |  | 67 | Irschen | 800 | 2.58 | 4285 | -15 |  | 67 | Ebergassing | 180 | 3.47 | 3422 | -13 |  | 67 | Gaflenz | 475 | 3.33 | 4034 | -14 |  | 67 | Neumarkt am Wallersee | 551 | 2.85 | 4236 | -16 | 67 | Gleinstätten | 304 | 3.13 | 3576 | -14 | 67 | Ischgl | 1376 | 1.84 | 5466 | -19 | 67
[10 empty] | 68 | Schwarzach | 433 | 3.92 | -12 | 3585 | -12 |  |  |  | 68 | Schwarzach | 433 | 3.92 | 3585 | -12 | 68 | Nickelsdorf | 135 | 3.47 | 3372 | -14 |  | 68 | Kappel am Krappfeld | 594 | 2.19 | 4274 | -16 |  | 68 | Ebreichsdorf | 201 | 3.56 | 3419 | -13 |  | 68 | Gallneukirchen | 337 | 3.31 | 3672 | -13 |  | 68 | Niedernfritz | 750 | 2.11 | 4616 | -17 | 68 | Gleisdorf | 365 | 2.8 | 3853 | -14 | 68 | Jenbach | 568 | 2.96 | 3885 | -15 | 68
[10 empty] | 69 | Schwarzenberg | 696 | 2.85 | -15 | 4357 | -15 |  |  |  | 69 | Schwarzenberg | 696 | 2.85 | 4357 | -15 | 69 | Nikitsch | 228 | 3.48 | 3470 | -13 |  | 69 | Keutschach | 535 | 2.53 | 3966 | -15 |  | 69 | Echsenbach | 560 | 2.42 | 4484 | -17 |  | 69 | Gallspach | 360 | 3.27 | 3697 | -15 |  | 69 | Niedernsill | 769 | 2.01 | 4659 | -18 | 69 | Gnas | 279 | 3.15 | 3522 | -13 | 69 | Jochberg | 923 | 1.9 | 4904 | -18 | 69
[10 empty] | 70 | Sonntag | 888 | 2.38 | -18 | 4740 | -18 |  |  |  | 70 | Sonntag | 888 | 2.38 | 4740 | -18 | 70 | Oberloisdorf | 248 | 3.38 | 3540 | -13 |  | 70 | Kirchbach | 642 | 2.48 | 4257 | -15 |  | 70 | Eckartsau | 147 | 3.32 | 3486 | -14 |  | 70 | Gampern | 508 | 2.79 | 4216 | -16 |  | 70 | Nußdorf am Haunsberg | 441 | 3.34 | 3766 | -15 | 70 | Gollrad | 960 | 2.45 | 4880 | -16 | 70 | Jungholz | 1054 | 2.42 | 4994 | -19 | 70
[10 empty] | 71 | Stuben | 1407 | 2.31 | -17 | 5343 | -17 |  |  |  | 71 | Stuben | 1407 | 2.31 | 5343 | -17 | 71 | Oberpullendorf | 245 | 3.38 | 3507 | -13 |  | 71 | Klagenfurt | 446 | 2.27 | 3935 | -16 |  | 71 | Edlitz Markt | 450 | 3.02 | 3990 | -14 |  | 71 | Garsten | 298 | 3.35 | 3664 | -14 |  | 71 | Oberalm Markt | 452 | 3.52 | 3840 | -15 | 71 | Gosdorf | 234 | 3.19 | 3513 | -13 | 71 | Kals am Großglockner | 1325 | 2.32 | 5252 | -16 | 71
[10 empty] | 72 | Sulz | 495 | 3.57 | -13 | 3681 | -13 |  |  |  | 72 | Sulz | 495 | 3.57 | 3681 | -13 | 72 | Oberschützen | 355 | 3.03 | 3784 | -13 |  | 72 | Klagenfurt-Annabichl | 446 | 2.27 | 3935 | -16 |  | 72 | Eggenburg | 325 | 2.89 | 3884 | -15 |  | 72 | Gaspoltshofen | 455 | 3.14 | 3828 | -15 |  | 72 | Oberndorf bei Salzburg | 400 | 3.33 | 3750 | -15 | 72 | Göß | 551 | 3.05 | 3865 | -14 | 72 | Kaltenbach | 558 | 2.59 | 4075 | -15 | 72
[10 empty] | 73 | Sulzberg | 1013 | 2.44 | -16 | 4918 | -16 |  |  |  | 73 | Sulzberg | 1013 | 2.44 | 4918 | -16 | 73 | Oberwart | 315 | 3.09 | 3704 | -13 |  | 73 | Klagenfurt-Viktring | 454 | 2.32 | 3942 | -16 |  | 73 | Eggendorf (im Steinfeld) | 243 | 3.44 | 3462 | -13 |  | 73 | Geboltskirchen | 555 | 3.1 | 3921 | -15 |  | 73 | Obertauern | 1664 | 1.22 | 6159 | -20 | 73 | Graden | 709 | 2.77 | 4203 | -14 | 73 | Kappl | 1256 | 2.09 | 5175 | -18 | 73
[10 empty] | 74 | Thüringen | 573 | 3.17 | -15 | 3939 | -15 |  |  |  | 74 | Thüringen | 573 | 3.17 | 3939 | -15 | 74 | Oggau | 130 | 3.43 | 3364 | -13 |  | 74 | Klagenfurt-Wölfnitz | 460 | 2.29 | 3950 | -16 |  | 74 | Eggendorf im Thale | 270 | 3.25 | 3686 | -14 |  | 74 | Geiersberg | 554 | 3.05 | 4050 | -15 |  | 74 | Obertrum | 508 | 3.23 | 3858 | -15 | 74 | Grafendorf bei Hartberg | 384 | 3.27 | 3597 | -13 | 74 | Kartitsch | 1358 | 1.74 | 5514 | -17 | 74
[10 empty] | 75 | Thüringerberg | 880 | 2.32 | -18 | 4738 | -18 |  |  |  | 75 | Thüringerberg | 880 | 2.32 | 4738 | -18 | 75 | Olbendorf | 285 | 3.37 | 3476 | -12 |  | 75 | Kleblach | 575 | 2.49 | 4097 | -15 |  | 75 | Eggern | 576 | 2.46 | 4472 | -17 |  | 75 | Geinberg | 388 | 3.14 | 3861 | -15 |  | 75 | Pfarrwerfen | 553 | 2.51 | 4233 | -16 | 75 | Gratkorn | 377 | 3.28 | 3544 | -13 | 75 | Kematen in Tirol | 610 | 2.92 | 3929 | -15 | 75
[10 empty] | 76 | Tschagguns | 687 | 2.93 | -16 | 4182 | -16 |  |  |  | 76 | Tschagguns | 687 | 2.93 | 4182 | -16 | 76 | Ollersdorf im Burgenland | 260 | 3.39 | 3422 | -12 |  | 76 | Klein Sankt Paul | 630 | 2.21 | 4306 | -16 |  | 76 | Eichgraben | 300 | 3.24 | 3721 | -14 |  | 76 | Geretsberg | 495 | 3.05 | 3967 | -15 |  | 76 | Piesendorf | 780 | 2.15 | 4534 | -18 | 76 | Gratwein | 392 | 3.25 | 3584 | -13 | 76 | Kirchberg in Tirol | 825 | 1.88 | 4784 | -18 | 76
[10 empty] | 77 | Vandans | 648 | 3.09 | -16 | 4058 | -16 |  |  |  | 77 | Vandans | 648 | 3.09 | 4058 | -16 | 77 | Pama | 137 | 3.43 | 3397 | -14 |  | 77 | Kleinglödnitz | 729 | 2.07 | 4591 | -17 |  | 77 | Eisgarn | 580 | 2.46 | 4491 | -17 |  | 77 | Gilgenberg am Weilhart | 469 | 3.03 | 3970 | -15 |  | 77 | Puch bei Hallein | 450 | 3.56 | 3814 | -15 | 77 | Graz | 353 | 3.34 | 3515 | -12 | 77 | Kirchbichl | 515 | 2.67 | 4091 | -16 | 77
[10 empty] | 78 | Warth | 1499 | 2.07 | -17 | 5593 | -17 |  |  |  | 78 | Warth | 1499 | 2.07 | 5593 | -17 | 78 | Pamhagen | 121 | 3.37 | 3243 | -14 |  | 78 | Knappenberg | 1064 | 2.58 | 4668 | -15 |  | 78 | Emmersdorf an der Donau | 215 | 3.46 | 3672 | -13 |  | 78 | Gmunden | 445 | 3.41 | 3766 | -14 |  | 78 | Radstadt | 825 | 1.97 | 4761 | -17 | 78 | Graz-Andritz | 360 | 3.33 | 3517 | -12 | 78 | Kirchdorf in Tirol | 641 | 2.54 | 4330 | -16 | 78
[10 empty] | 79 | Wolfurt | 420 | 4 | -12 | 3536 | -12 |  |  |  | 79 | Wolfurt | 420 | 4 | 3536 | -12 | 79 | Parndorf | 181 | 3.33 | 3483 | -14 |  | 79 | Kolbnitz an der Tauernbahn | 663 | 2.81 | 4142 | -15 |  | 79 | Engelhartstetten | 143 | 3.42 | 3432 | -14 |  | 79 | Gosau | 779 | 2.16 | 4620 | -15 |  | 79 | Ramingstein | 975 | 1.74 | 4986 | -21 | 79 | Graz-Liebenau | 345 | 3.26 | 3499 | -13 | 79 | Kitzbühel | 760 | 2.05 | 4650 | -18 | 79
[10 empty] | 80 | Zürs | 1717 | 1.48 | -19 | 6019 | -19 |  |  |  | 80 | Zürs | 1717 | 1.48 | 6019 | -19 | 80 | Pilgersdorf | 368 | 3.22 | 3709 | -13 |  | 80 | Köstenberg | 790 | 2.82 | 4157 | -15 |  | 80 | Ennsdorf bei Enns | 252 | 3.27 | 3598 | -13 |  | 80 | Gosauschmied | 768 | 2.26 | 4541 | -14 |  | 80 | Rauris | 948 | 2.27 | 4805 | -17 | 80 | Graz-Maria Trost | 468 | 3.47 | 3586 | -12 | 80 | Kolsass | 560 | 3 | 3842 | -15 | 80
[10 empty] | 81 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 81 | [5 empty] | 81 | Pinkafeld | 394 | 3.15 | 3707 | -13 |  | 81 | Kötschach | 706 | 2.66 | 4144 | -15 |  | 81 | Enzersdorf im Thale | 265 | 3.14 | 3710 | -14 |  | 81 | Gramastetten | 540 | 2.79 | 4078 | -14 |  | 81 | Rußbach am Paß Gschütt | 817 | 2.01 | 4659 | -15 | 81 | Graz-Puntigam | 347 | 2.96 | 3663 | -14 | 81 | Kössen | 589 | 2.7 | 4220 | -16 | 81
[10 empty] | 82 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 82 | [5 empty] | 82 | Podersdorf am See | 121 | 3.45 | 3377 | -14 |  | 82 | Köttmannsdorf | 540 | 2.39 | 3998 | -16 |  | 82 | Enzersfeld | 180 | 3.35 | 3529 | -14 |  | 82 | Grein | 220 | 3.38 | 3573 | -13 |  | 82 | Saalbach | 1003 | 1.8 | 5113 | -18 | 82 | Graz-Sankt Leonhard | 380 | 3.4 | 3519 | -12 | 82 | Kramsach | 528 | 2.93 | 3891 | -15 | 82
[10 empty] | 83 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 83 | [5 empty] | 83 | Pöttsching | 219 | 3.5 | 3416 | -13 |  | 83 | Kraig | 616 | 2.35 | 4253 | -16 |  | 83 | Enzesfeld | 285 | 3.25 | 3619 | -14 |  | 83 | Grieskirchen | 335 | 3.27 | 3681 | -15 |  | 83 | Saalfelden am Steinernen Meer | 740 | 2.47 | 4330 | -17 | 83 | Graz-Straßgang | 385 | 2.76 | 3776 | -14 | 83 | Kufstein | 499 | 2.96 | 4005 | -16 | 83
[10 empty] | 84 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 84 | [5 empty] | 84 | Potzneusiedl | 155 | 3.38 | 3424 | -14 |  | 84 | Kremsbrücke | 952 | 2.41 | 4679 | -17 |  | 84 | Erlach | 312 | 3.36 | 3562 | -14 |  | 84 | Großraming | 442 | 3.22 | 3993 | -15 |  | 84 | Salzburg | 424 | 3.22 | 3792 | -15 | 84 | Graz-Wagram | 350 | 2.95 | 3665 | -14 | 84 | Kühtai | 1966 | 0.44 | 6689 | -20 | 84
[10 empty] | 85 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 85 | [5 empty] | 85 | Purbach am Neusiedlersee | 128 | 3.49 | 3352 | -13 |  | 85 | Kreuth bei Bleiberg | 828 | 2.22 | 4481 | -17 |  | 85 | Erlauf | 230 | 3.3 | 3725 | -14 |  | 85 | Grünau im Almtal | 520 | 3.02 | 4211 | -15 |  | 85 | Salzburg-Bahnhof Aigen | 424 | 3.3 | 3792 | -15 | 85 | Graz-Wetzelsdorf | 360 | 3.23 | 3521 | -13 | 85 | Kundl | 526 | 2.68 | 4088 | -16 | 85
[10 empty] | 86 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 86 | [5 empty] | 86 | Rattersdorf | 295 | 3.27 | 3613 | -13 |  | 86 | Krumpendorf | 458 | 2.33 | 3940 | -16 |  | 86 | Ernstbrunn | 293 | 3.01 | 3738 | -14 |  | 86 | Grünbach | 721 | 2.24 | 4618 | -16 |  | 86 | Salzburg-Flughafen | 433 | 3.25 | 3803 | -15 | 86 | Gröbming | 776 | 2.67 | 4524 | -15 | 86 | Landeck | 805 | 3.24 | 3939 | -14 | 86
[10 empty] | 87 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 87 | [5 empty] | 87 | Rechnitz | 348 | 3.34 | 3498 | -13 |  | 87 | Kühnsdorf | 438 | 2.19 | 4043 | -16 |  | 87 | Ernsthofen | 284 | 3.24 | 3671 | -14 |  | 87 | Grünburg | 370 | 3.49 | 3798 | -14 |  | 87 | Salzburg-Gnigl | 450 | 3.22 | 3826 | -15 | 87 | Groß Sankt Florian | 317 | 3.23 | 3555 | -13 | 87 | Lanersbach | 1281 | 2.19 | 5218 | -16 | 87
[10 empty] | 88 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 88 | Riedlingsdorf | 365 | 3.12 | 3713 | -13 |  | 88 | Landskron | 502 | 2.44 | 3985 | -16 |  | 88 | Eschenau | 395 | 3.37 | 3907 | -14 |  | 88 | Gschwandt | 523 | 3.24 | 3922 | -15 |  | 88 | Salzburg-Kasern | 460 | 3.23 | 3840 | -15 | 88 | Großklein | 298 | 3.05 | 3593 | -14 | 88 | Längenfeld | 1212 | 1.89 | 5235 | -18 | 88
[10 empty] | 89 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 89 | [5 empty] | 89 | Ritzing | 305 | 3.32 | 3586 | -13 |  | 89 | Latschach ober dem Faakersee | 639 | 2.55 | 4100 | -16 |  | 89 | Etsdorf am Kamp | 198 | 3.21 | 3644 | -13 |  | 89 | Gunskirchen | 352 | 3.3 | 3774 | -14 |  | 89 | Salzburg-Liefering | 427 | 3.2 | 3796 | -15 | 89 | Großlobming | 644 | 2.13 | 4378 | -16 | 89 | Lans | 867 | 3 | 4353 | -15 | 89
[10 empty] | 90 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 90 | Rohrbach bei Mattersburg | 270 | 3.43 | 3512 | -13 |  | 90 | Launsdorf | 537 | 2.52 | 4055 | -15 |  | 90 | Euratsfeld | 305 | 3.4 | 3752 | -13 |  | 90 | Gurten | 390 | 3.14 | 3861 | -15 |  | 90 | Salzburg-Morzg | 436 | 3.24 | 3804 | -15 | 90 | Großpesendorf | 350 | 2.87 | 3819 | -14 | 90 | Lermoos | 992 | 2.54 | 4731 | -18 | 90
[10 empty] | 91 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 91 | [5 empty] | 91 | Rotenturm an der Pinka | 298 | 3.21 | 3609 | -13 |  | 91 | Lavamünd | 344 | 2.45 | 3897 | -16 |  | 91 | Falkenstein | 290 | 2.82 | 3883 | -15 |  | 91 | Gutau | 584 | 2.71 | 4185 | -15 |  | 91 | Sankt Gilgen | 546 | 3.35 | 3963 | -14 | 91 | Großreifling | 450 | 3.06 | 4083 | -14 | 91 | Leutasch | 1126 | 2.4 | 4980 | -17 | 91
[10 empty] | 92 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 92 | [5 empty] | 92 | Rudersdorf | 247 | 3.12 | 3561 | -14 |  | 92 | Ledenitzen | 605 | 2.55 | 4048 | -16 |  | 92 | Feistritz am Wechsel | 487 | 3 | 4012 | -15 |  | 92 | Haag am Hausruck | 518 | 3.13 | 3930 | -15 |  | 92 | Sankt Johann im Pongau | 610 | 3.08 | 4095 | -15 | 92 | Großsteinbach | 331 | 3.1 | 3651 | -13 | 92 | Lienz | 675 | 2.23 | 4211 | -16 | 92
[10 empty] | 93 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 93 | [5 empty] | 93 | Rust | 130 | 3.42 | 3366 | -13 |  | 93 | Lendorf | 570 | 2.8 | 3974 | -14 |  | 93 | Felixdorf | 282 | 3.34 | 3548 | -13 |  | 93 | Hagenberg im Mühlkreis | 444 | 3.05 | 3864 | -14 |  | 93 | Sankt Koloman | 851 | 3.12 | 4271 | -15 | 93 | Großveitsch | 708 | 2.78 | 4444 | -15 | 93 | Mathon | 1454 | 1.58 | 5674 | -19 | 93
[10 empty] | 94 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 94 | [5 empty] | 94 | Sankt Andrä bei Frauenkirchen | 125 | 3.35 | 3379 | -14 |  | 94 | Liebenfels | 488 | 2.35 | 3971 | -16 |  | 94 | Fels am Wagram | 206 | 3.33 | 3618 | -13 |  | 94 | Haibach bei Schärding | 305 | 3.19 | 3766 | -15 |  | 94 | Sankt Martin am Tennengebirge | 950 | 1.86 | 4915 | -17 | 94 | Großwilfersdorf | 274 | 3.1 | 3582 | -13 | 94 | Matrei am Brenner | 992 | 2.84 | 4633 | -15 | 94
[10 empty] | 95 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 95 | [5 empty] | 95 | Sankt Margarethen im Burgenland | 151 | 3.43 | 3380 | -13 |  | 95 | Lieserbrücke | 590 | 2.98 | 3949 | -14 |  | 95 | Ferschnitz | 280 | 3.39 | 3705 | -13 |  | 95 | Haibach ob der Donau | 528 | 2.85 | 4133 | -16 |  | 95 | Sankt Martin bei Lofer | 634 | 2.86 | 4319 | -16 | 95 | Grundlsee | 730 | 2.63 | 4550 | -15 | 95 | Matrei in Osttirol | 977 | 2.33 | 4772 | -16 | 95
[10 empty] | 96 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 96 | [5 empty] | 96 | Sankt Martin (Bezirk Oberpullendorf) | 307 | 3.27 | 3596 | -13 |  | 96 | Liesing | 1043 | 2.89 | 4534 | -14 |  | 96 | Feuersbrunn | 216 | 3.22 | 3658 | -13 |  | 96 | Haid | 277 | 3.21 | 3643 | -14 |  | 96 | Sankt Michael im Lungau | 1075 | 2.07 | 5003 | -20 | 96 | Gstatterboden | 580 | 2.77 | 4238 | -15 | 96 | Maurach | 975 | 2.39 | 4879 | -17 | 96
[10 empty] | 97 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 97 | [5 empty] | 97 | Sankt Martin an der Raab | 248 | 3.19 | 3547 | -13 |  | 97 | Lind im Drautal | 580 | 2.54 | 4085 | -15 |  | 97 | Fischamend Markt | 154 | 3.5 | 3383 | -13 |  | 97 | Hallstatt | 512 | 3.51 | 3810 | -11 |  | 97 | Sankt Veit im Pongau | 770 | 2.96 | 4328 | -15 | 97 | Gußwerk | 746 | 2.89 | 4432 | -15 | 97 | Mayrhofen | 633 | 2.86 | 4062 | -14 | 97
[10 empty] | 98 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 98 | [5 empty] | 98 | Sankt Michael im Burgenland | 253 | 3.18 | 3583 | -14 |  | 98 | Lölling | 890 | 2.57 | 4410 | -15 |  | 98 | Frankenfels | 465 | 3.35 | 3962 | -15 |  | 98 | Handenberg | 494 | 3.02 | 4007 | -15 |  | 98 | Schwarzach im Pongau | 590 | 2.03 | 4420 | -17 | 98 | Hainersdorf | 300 | 3.12 | 3596 | -13 | 98 | Mieders | 952 | 2.91 | 4547 | -15 | 98
[10 empty] | 99 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 99 | [5 empty] | 99 | Sauerbrunn | 280 | 3.36 | 3528 | -13 |  | 99 | Ludmannsdorf | 565 | 2.58 | 4041 | -16 |  | 99 | Franzen | 535 | 2.43 | 4393 | -17 |  | 99 | Hargelsberg | 324 | 3.22 | 3726 | -14 |  | 99 | Seeham | 504 | 3.21 | 3844 | -15 | 99 | Halbenrain | 221 | 3.19 | 3513 | -13 | 99 | Mieming | 807 | 2.53 | 4403 | -16 | 99
[10 empty] | 100 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | Schachendorf | 277 | 3.45 | 3410 | -13 |  | 100 | Mallnitz | 1190 | 2.46 | 5069 | -15 |  | 100 | Frättingsdorf | 274 | 2.89 | 3782 | -14 |  | 100 | Hartkirchen | 273 | 3.32 | 3704 | -15 |  | 100 | Seekirchen Markt | 512 | 3.18 | 3903 | -15 | 100 | Hartberg | 360 | 3.29 | 3560 | -12 | 100 | Mittewald an der Drau | 880 | 2.17 | 4565 | -16 | 100
[10 empty] | 101 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 101 | [5 empty] | 101 | Schattendorf | 245 | 3.48 | 3469 | -13 |  | 101 | Malta | 835 | 2.82 | 4329 | -15 |  | 101 | Freiland | 402 | 3.37 | 3907 | -14 |  | 101 | Haslach an der Mühl | 531 | 2.81 | 4039 | -14 |  | 101 | Straßwalchen | 543 | 2.85 | 4237 | -16 | 101 | Hatzendorf | 270 | 3.09 | 3568 | -13 | 101 | Mötz | 655 | 2.5 | 4147 | -16 | 101
[10 empty] | 102 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 102 | [5 empty] | 102 | Schützen am Gebirge | 128 | 3.48 | 3321 | -13 |  | 102 | Maria Elend | 500 | 2.44 | 3969 | -16 |  | 102 | Friedersbach | 540 | 2.52 | 4510 | -17 |  | 102 | Helfenberg | 564 | 2.7 | 4135 | -14 |  | 102 | Strobl | 545 | 3.46 | 3937 | -13 | 102 | Haus | 772 | 2.32 | 4578 | -15 | 102 | Münster | 534 | 2.96 | 3835 | -15 | 102
[10 empty] | 103 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 103 | [5 empty] | 103 | Siegendorf im Burgenland | 166 | 3.64 | 3289 | -13 |  | 103 | Maria Luggau | 1179 | 2.6 | 4871 | -15 |  | 103 | Furth bei Göttweig | 220 | 3.65 | 3434 | -12 |  | 103 | Hellmonsödt | 825 | 2.37 | 4583 | -16 |  | 103 | Stuhlfelden | 800 | 1.83 | 4814 | -18 | 103 | Hausmannstätten | 335 | 2.98 | 3626 | -14 | 103 | Mutters | 830 | 2.98 | 4290 | -15 | 103
[10 empty] | 104 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 104 | [5 empty] | 104 | Sieggraben | 448 | 3.14 | 3844 | -14 |  | 104 | Maria Rain | 540 | 2.32 | 3977 | -16 |  | 104 | Gaaden | 322 | 3.48 | 3552 | -13 |  | 104 | Herzogsdorf | 590 | 2.65 | 4215 | -15 |  | 104 | Tamsweg | 1020 | 1.71 | 5066 | -21 | 104 | Heilbrunn | 1032 | 2.26 | 4861 | -16 | 104 | Nassereith | 838 | 2.57 | 4444 | -17 | 104
[10 empty] | 105 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 105 | [5 empty] | 105 | Sigleß | 209 | 3.57 | 3385 | -13 |  | 105 | Maria Rojach | 438 | 2.56 | 3959 | -15 |  | 105 | Gablitz | 278 | 3.24 | 3671 | -14 |  | 105 | Hinterstoder | 585 | 2.93 | 4199 | -15 |  | 105 | Taxenbach | 779 | 2.18 | 4581 | -17 | 105 | Heiligenkreuz am Waasen | 328 | 3.3 | 3456 | -13 | 105 | Natters | 783 | 2.98 | 4237 | -15 | 105
[10 empty] | 106 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 106 | [5 empty] | 106 | Stadtschlaining | 392 | 3.02 | 3820 | -13 |  | 106 | Maria Saal | 503 | 2.32 | 3995 | -16 |  | 106 | Gaming | 430 | 2.87 | 4093 | -16 |  | 106 | Hirschbach im Mühlkreis | 640 | 2.61 | 4277 | -15 |  | 106 | Tenneck | 530 | 2.8 | 4110 | -15 | 106 | Heimschuh | 280 | 3.04 | 3578 | -14 | 106 | Nauders | 1394 | 1.84 | 5321 | -18 | 106
[10 empty] | 107 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 107 | [5 empty] | 107 | Stegersbach | 264 | 3.32 | 3453 | -12 |  | 107 | Maria Wörth | 458 | 2.46 | 3894 | -16 |  | 107 | Gansbach | 479 | 2.9 | 4105 | -15 |  | 107 | Hofkirchen an der Trattnach | 389 | 3.26 | 3734 | -15 |  | 107 | Thalgau | 544 | 3.15 | 4011 | -15 | 107 | Hengsberg | 347 | 3.02 | 3634 | -14 | 107 | Nesselwängle | 1147 | 2.45 | 5038 | -18 | 107
[10 empty] | 108 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 108 | [5 empty] | 108 | Steinberg | 260 | 3.31 | 3554 | -13 |  | 108 | Meiselding | 638 | 2.41 | 4170 | -15 |  | 108 | Gänserndorf | 165 | 3.29 | 3525 | -14 |  | 108 | Hofkirchen im Mühlkreis | 596 | 2.65 | 4234 | -16 |  | 108 | Tweng | 1233 | 2.03 | 5320 | -19 | 108 | Hieflau | 517 | 3.02 | 4092 | -15 | 108 | Neustift im Stubaital | 993 | 2.75 | 4640 | -15 | 108
[10 empty] | 109 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 109 | [5 empty] | 109 | Steinbrunn | 218 | 3.6 | 3345 | -13 |  | 109 | Metnitz | 851 | 2.33 | 4648 | -15 |  | 109 | Gars am Kamp | 244 | 3.1 | 3717 | -14 |  | 109 | Hofkirchen im Traunkreis | 342 | 3.16 | 3756 | -14 |  | 109 | Unken | 560 | 3.22 | 4161 | -15 | 109 | Hirnsdorf | 358 | 3.06 | 3694 | -13 | 109 | Niederau | 826 | 2 | 4751 | -18 | 109
[10 empty] | 110 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 110 | [5 empty] | 110 | Stinatz | 344 | 3.37 | 3476 | -12 |  | 110 | Micheldorf | 623 | 2.6 | 4159 | -15 |  | 110 | Gastern | 510 | 2.54 | 4295 | -16 |  | 110 | Hohenzell | 478 | 3.11 | 3986 | -15 |  | 110 | Untertauern | 1008 | 1.87 | 5004 | -18 | 110 | Hirschegg Rein | 896 | 2.78 | 4390 | -14 | 110 | Niederndorf | 500 | 2.94 | 4009 | -16 | 110
[10 empty] | 111 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 111 | [5 empty] | 111 | Stoob | 262 | 3.38 | 3524 | -13 |  | 111 | Miklauzhof | 512 | 2.32 | 4083 | -16 |  | 111 | Gaweinstal | 190 | 3.26 | 3600 | -14 |  | 111 | Höhnhart | 470 | 3.06 | 3931 | -16 |  | 111 | Uttendorf | 785 | 1.81 | 4783 | -18 | 111 | Hitzendorf | 383 | 3.05 | 3695 | -13 | 111 | Nikolsdorf | 671 | 2.43 | 4165 | -16 | 111
[10 empty] | 112 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 112 | [5 empty] | 112 | Strem | 207 | 3.24 | 3570 | -14 |  | 112 | Millstatt | 587 | 3.35 | 3830 | -14 |  | 112 | Gedersdorf | 197 | 3.3 | 3607 | -13 |  | 112 | Hörsching | 296 | 3.15 | 3690 | -14 |  | 112 | Viehofen | 855 | 1.98 | 4704 | -18 | 112 | Ilz | 295 | 3.12 | 3613 | -13 | 112 | Oberau | 936 | 2.05 | 4882 | -18 | 112
[10 empty] | 113 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 113 | [5 empty] | 113 | Tadten | 122 | 3.4 | 3337 | -14 |  | 113 | Mittertrixen | 520 | 2.39 | 4068 | -16 |  | 113 | Geras | 465 | 2.48 | 4222 | -16 |  | 113 | Julbach | 600 | 2.68 | 4209 | -15 |  | 113 | Wagrain Markt | 839 | 2.36 | 4639 | -17 | 113 | Irdning | 668 | 2.69 | 4242 | -15 | 113 | Obergurgl | 1927 | 1.28 | 6271 | -19 | 113
[10 empty] | 114 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 114 | [5 empty] | 114 | Trausdorf an der Wulka | 151 | 3.75 | 3234 | -12 |  | 114 | Möllbrücke | 558 | 2.78 | 3960 | -14 |  | 114 | Gerasdorf | 166 | 3.59 | 3396 | -13 |  | 114 | Katsdorf | 303 | 3.25 | 3634 | -13 |  | 114 | Wald im Pinzgau | 1001 | 2.34 | 4750 | -17 | 114 | Jagerberg | 375 | 3.09 | 3601 | -13 | 114 | Oberndorf in Tirol | 687 | 2.28 | 4465 | -17 | 114
[10 empty] | 115 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 115 | [5 empty] | 115 | Unterkohlstätten | 503 | 3.07 | 3944 | -14 |  | 115 | Moosburg | 503 | 2.39 | 3962 | -16 |  | 115 | Getzersdorf bei Traismauer | 226 | 3.47 | 3520 | -13 |  | 115 | Kefermarkt | 492 | 2.84 | 4085 | -15 |  | 115 | Wals | 446 | 3.18 | 3819 | -15 | 115 | Johnsbach | 780 | 2.28 | 4589 | -16 | 115 | Oberperfuss | 814 | 2.84 | 4342 | -15 | 115
[10 empty] | 116 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 116 | [5 empty] | 116 | Unterpullendorf | 230 | 3.4 | 3485 | -13 |  | 116 | Mörtschach | 950 | 2.37 | 4513 | -15 |  | 116 | Gföhl | 570 | 2.42 | 4447 | -16 |  | 116 | Kematen am Innbach | 350 | 3.09 | 3822 | -15 |  | 116 | Weißbach bei Lofer | 764 | 2.36 | 4533 | -17 | 116 | Judenburg | 735 | 2.26 | 4435 | -15 | 116 | Obertilliach | 1450 | 1.7 | 5673 | -17 | 116
[10 empty] | 117 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 117 | [5 empty] | 117 | Unterrabnitz | 328 | 3.23 | 3673 | -13 |  | 117 | Mühldorf | 598 | 2.84 | 4032 | -14 |  | 117 | Gießhübl | 414 | 3.24 | 3772 | -14 |  | 117 | Kematen an der Krems | 323 | 3.23 | 3690 | -14 |  | 117 | Werfen | 548 | 2.68 | 4156 | -16 | 117 | Judendorf | 385 | 3.34 | 3499 | -12 | 117 | Obsteig | 991 | 2.47 | 4732 | -17 | 117
[10 empty] | 118 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 118 | [5 empty] | 118 | Wallern im Burgenland | 119 | 3.34 | 3233 | -14 |  | 118 | Nötsch | 558 | 2.48 | 4030 | -16 |  | 118 | Glaubendorf | 238 | 3.29 | 3609 | -14 |  | 118 | Kirchberg bei Mattighofen | 560 | 3.17 | 3956 | -16 |  | 118 | Werfenweng | 945 | 2.05 | 4828 | -17 | 118 | Kainach bei Voitsberg | 544 | 2.88 | 4007 | -14 | 118 | Oetz | 820 | 2.67 | 4297 | -16 | 118
[10 empty] | 119 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 119 | [5 empty] | 119 | Weiden am See | 127 | 3.58 | 3334 | -13 |  | 119 | Oberdrauburg | 630 | 2.54 | 4103 | -15 |  | 119 | Gloggnitz | 442 | 3.47 | 3603 | -14 |  | 119 | Kirchdorf an der Krems | 450 | 3.17 | 3973 | -14 |  | 119 | Zederhaus | 1200 | 2.04 | 5244 | -18 | 119 | Kaindorf | 343 | 3.25 | 3567 | -13 | 119 | Ötztal Bahnhof | 704 | 2.53 | 4193 | -16 | 119
[10 empty] | 120 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 120 | [5 empty] | 120 | Weiden bei Rechnitz | 333 | 3.27 | 3581 | -13 |  | 120 | Obervellach | 685 | 3.67 | 3821 | -13 |  | 120 | Gmünd | 492 | 2.77 | 4188 | -17 |  | 120 | Kirchham | 470 | 3.17 | 3922 | -15 |  | 120 | Zell am See | 758 | 2 | 4482 | -18 | 120 | Kainisch | 770 | 2.39 | 4595 | -15 | 120 | Patsch | 998 | 2.83 | 4620 | -16 | 120
[10 empty] | 121 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 121 | [5 empty] | 121 | Weppersdorf | 303 | 3.3 | 3590 | -13 |  | 121 | Ossiach | 508 | 2.55 | 3909 | -15 |  | 121 | Gnadendorf | 268 | 3.06 | 3693 | -14 |  | 121 | Kirchheim im Innkreis | 433 | 3.13 | 3898 | -15 |  | 121 | Zinkenbach | 567 | 3.39 | 3970 | -14 | 121 | Kalsdorf bei Graz | 324 | 2.75 | 3744 | -15 | 121 | Pertisau | 950 | 2.35 | 4924 | -17 | 121
[10 empty] | 122 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 122 | [5 empty] | 122 | Wiesen | 320 | 3.3 | 3607 | -13 |  | 122 | Patergassen | 1020 | 2.69 | 4657 | -16 |  | 122 | Göllersdorf | 205 | 3.19 | 3732 | -14 |  | 122 | Klaffer | 638 | 2.59 | 4284 | -15 |  | 122 | [5 empty] | 122 | Kalwang | 753 | 2.36 | 4709 | -16 | 122 | Pettneu am Arlberg | 1222 | 1.99 | 5170 | -18 | 122
[10 empty] | 123 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 123 | [5 empty] | 123 | Winden am See | 129 | 3.52 | 3362 | -13 |  | 123 | Paternion | 518 | 3.14 | 3810 | -14 |  | 123 | Göpfritz an der Wild | 586 | 2.35 | 4395 | -17 |  | 123 | Klam | 285 | 3.09 | 3721 | -14 |  | 123 | [5 empty] | 123 | Kammern im Liesingtal | 670 | 2.7 | 4393 | -15 | 123 | Pfaffenhofen | 646 | 2.74 | 4056 | -15 | 123
[10 empty] | 124 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 124 | [5 empty] | 124 | Wolfau | 330 | 3.41 | 3450 | -12 |  | 124 | Penk | 660 | 2.98 | 4068 | -14 |  | 124 | Gösing | 320 | 2.93 | 3876 | -14 |  | 124 | Klaus an der Pyhrnbahn | 466 | 3.18 | 3969 | -14 |  | 124 | [5 empty] | 124 | Kapellen | 705 | 2.56 | 4569 | -16 | 124 | Pfunds Dorf | 970 | 2.62 | 4502 | -16 | 124
[10 empty] | 125 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 | Wulkaprodersdorf | 169 | 3.7 | 3244 | -12 |  | 125 | Pischeldorf | 460 | 2.39 | 3963 | -16 |  | 125 | Gösing an der Mariazeller Bahn | 869 | 3.19 | 4556 | -16 |  | 125 | Kleinraming | 356 | 3.27 | 3764 | -14 |  | 125 | [5 empty] | 125 | Kapfenberg | 500 | 2.95 | 3939 | -14 | 125 | Pians | 856 | 3.12 | 4068 | -15 | 125
[10 empty] | 126 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 126 | [5 empty] | 126 | Zemendorf | 199 | 3.6 | 3345 | -13 |  | 126 | Pörtschach am Wörthersee | 446 | 2.43 | 3882 | -16 |  | 126 | Göstling an der Ybbs | 532 | 2.85 | 4236 | -16 |  | 126 | Kleinreifling | 400 | 3.48 | 3899 | -14 |  | 126 | [5 empty] | 126 | Kapfenstein | 300 | 3.14 | 3540 | -13 | 126 | Prägraten | 1330 | 2.08 | 5359 | -16 | 126
[10 empty] | 127 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 127 | [5 empty] | 127 | Zillingtal | 231 | 3.58 | 3399 | -13 |  | 127 | Prebl | 918 | 3 | 4438 | -14 |  | 127 | Göttlesbrunn | 170 | 3.41 | 3450 | -14 |  | 127 | Kleinzell im Mühlkreis | 548 | 2.82 | 4141 | -15 |  | 127 | [5 empty] | 127 | Katsch an der Mur | 760 | 2.69 | 4432 | -15 | 127 | Prutz | 866 | 2.57 | 4392 | -16 | 127
[10 empty] | 128 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 128 | [5 empty] | 128 | Zurndorf | 137 | 3.44 | 3379 | -13 |  | 128 | Preitenegg | 1078 | 2.45 | 4720 | -16 |  | 128 | Götzendorf | 164 | 3.25 | 3550 | -14 |  | 128 | Kollerschlag | 727 | 2.41 | 4469 | -15 |  | 128 | [5 empty] | 128 | Kindberg | 565 | 2.95 | 4143 | -15 | 128 | Rattenberg | 520 | 2.93 | 3893 | -15 | 128
[10 empty] | 129 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 129 | [5 empty] | 129 | [6 empty] | 129 | Pusarnitz | 601 | 2.76 | 4016 | -14 |  | 129 | Götzendorf an der Leitha | 171 | 3.46 | 3440 | -14 |  | 129 | Königswiesen | 600 | 2.52 | 4387 | -16 |  | 129 | [5 empty] | 129 | Kindberg-Aumühl | 554 | 2.91 | 4119 | -14 | 129 | Reith bei Brixlegg | 637 | 2.72 | 4129 | -16 | 129
[10 empty] | 130 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | [5 empty] | 130 | [6 empty] | 130 | Pustritz | 786 | 2.81 | 4264 | -15 |  | 130 | Grafenschlag | 779 | 2 | 4951 | -18 |  | 130 | Kopfing im Innkreis | 546 | 2.78 | 4150 | -16 |  | 130 | [5 empty] | 130 | Kirchbach in Steiermark | 334 | 3.31 | 3454 | -13 | 130 | Reith bei Seefeld | 1130 | 2.41 | 4979 | -17 | 130
[10 empty] | 131 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 131 | [5 empty] | 131 | [6 empty] | 131 | Radenthein | 715 | 2.9 | 4104 | -15 |  | 131 | Grafenwörth | 187 | 3.41 | 3551 | -13 |  | 131 | Kremsmünster | 345 | 3.14 | 3710 | -14 |  | 131 | [5 empty] | 131 | Kirchberg an der Raab | 370 | 3.2 | 3544 | -13 | 131 | Reutte | 854 | 2.73 | 4610 | -19 | 131
[10 empty] | 132 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 132 | [5 empty] | 132 | [6 empty] | 132 | Rangersdorf | 864 | 2.42 | 4396 | -15 |  | 132 | Grainbrunn | 772 | 2.08 | 4911 | -18 |  | 132 | Krenglbach | 310 | 2.97 | 3917 | -15 |  | 132 | [5 empty] | 132 | Kitzeck im Sausal | 500 | 3.04 | 3783 | -14 | 132 | Ried im Oberinntal | 877 | 2.55 | 4432 | -16 | 132
[10 empty] | 133 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 133 | [5 empty] | 133 | [6 empty] | 133 | Rattendorf | 604 | 2.72 | 4096 | -15 |  | 133 | Gramatneusiedl | 179 | 3.46 | 3424 | -13 |  | 133 | Kreuzen | 479 | 3 | 3944 | -14 |  | 133 | [5 empty] | 133 | Klöch | 283 | 3.22 | 3558 | -13 | 133 | Rietz | 667 | 2.56 | 4133 | -16 | 133
[10 empty] | 134 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 134 | [5 empty] | 134 | [6 empty] | 134 | Reichenfels | 799 | 2.78 | 4322 | -14 |  | 134 | Greifenstein | 190 | 3.42 | 3482 | -13 |  | 134 | Kronstorf | 276 | 3.29 | 3660 | -14 |  | 134 | [5 empty] | 134 | Knittelfeld | 645 | 2.2 | 4342 | -16 | 134 | Rinn | 918 | 2.98 | 4475 | -15 | 134
[10 empty] | 135 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 135 | [5 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | Reifnitz | 460 | 2.46 | 3893 | -16 |  | 135 | Gresten | 407 | 3.07 | 3961 | -15 |  | 135 | Laakirchen | 440 | 3.32 | 3819 | -14 |  | 135 | [5 empty] | 135 | Köflach | 450 | 2.95 | 3904 | -14 | 135 | Roppen | 697 | 2.46 | 4139 | -16 | 135
[10 empty] | 136 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 136 | [5 empty] | 136 | [6 empty] | 136 | Reisach | 660 | 2.45 | 4283 | -15 |  | 136 | Grimmenstein | 410 | 3.1 | 3886 | -14 |  | 136 | Lambach | 367 | 2.96 | 3920 | -15 |  | 136 | [5 empty] | 136 | Köflach-Pichling | 480 | 2.94 | 3907 | -14 | 136 | Rum | 621 | 3.08 | 3841 | -14 | 136
[10 empty] | 137 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 137 | [5 empty] | 137 | [6 empty] | 137 | Rennweg | 1140 | 2 | 5148 | -19 |  | 137 | Groß Sierning | 241 | 3.35 | 3697 | -14 |  | 137 | Lambrechten | 402 | 3.1 | 3905 | -15 |  | 137 | [5 empty] | 137 | Koglhof | 580 | 2.72 | 4131 | -15 | 137 | Sankt Anton am Arlberg | 1284 | 1.85 | 5299 | -18 | 137
[10 empty] | 138 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 138 | [5 empty] | 138 | [6 empty] | 138 | Riegersdorf | 530 | 2.36 | 4040 | -16 |  | 138 | Großau | 480 | 2.55 | 4222 | -16 |  | 138 | Lasberg | 574 | 2.56 | 4308 | -15 |  | 138 | [5 empty] | 138 | Krakaudorf | 1170 | 2.34 | 5105 | -17 | 138 | Sankt Jakob in Defereggen | 1386 | 1.8 | 5533 | -17 | 138
[10 empty] | 139 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 139 | [5 empty] | 139 | [6 empty] | 139 | Rosegg | 477 | 2.44 | 3934 | -16 |  | 139 | Großebersdorf | 193 | 3.29 | 3592 | -14 |  | 139 | Lauffen | 485 | 2.79 | 4183 | -14 |  | 139 | [5 empty] | 139 | Kraubath an der Mur | 620 | 2.73 | 4127 | -14 | 139 | Sankt Jodok am Brenner | 1170 | 2.4 | 4997 | -15 | 139
[10 empty] | 140 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 140 | [5 empty] | 140 | [6 empty] | 140 | Rosenbach | 601 | 2.5 | 4077 | -16 |  | 140 | Groß-Engersdorf | 160 | 3.32 | 3536 | -14 |  | 140 | Laussa | 435 | 3.31 | 3922 | -15 |  | 140 | [5 empty] | 140 | Krieglach | 610 | 2.8 | 4301 | -15 | 140 | Sankt Johann in Tirol | 659 | 2.5 | 4357 | -16 | 140
[10 empty] | 141 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 141 | [5 empty] | 141 | [6 empty] | 141 | Rothenthurn | 530 | 3.35 | 3747 | -14 |  | 141 | Groß-Enzersdorf | 156 | 3.49 | 3368 | -14 |  | 141 | Lembach im Mühlkreis | 554 | 2.76 | 4138 | -15 |  | 141 | [5 empty] | 141 | Krottendorf bei Ligist | 360 | 2.92 | 3859 | -14 | 141 | Sankt Leonhard im Pitztal | 1371 | 1.16 | 5802 | -20 | 141
[10 empty] | 142 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 142 | [5 empty] | 142 | [6 empty] | 142 | Ruden | 465 | 2.52 | 4037 | -16 |  | 142 | Groß-Gerungs | 692 | 2.34 | 4627 | -18 |  | 142 | Lenzing | 490 | 2.78 | 4220 | -16 |  | 142 | [5 empty] | 142 | Kumberg | 525 | 3.31 | 3689 | -13 | 142 | Sankt Ulrich am Pillersee | 847 | 2.03 | 4781 | -18 | 142
[10 empty] | 143 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 143 | [5 empty] | 143 | [6 empty] | 143 | Sachsenburg | 550 | 2.87 | 3956 | -14 |  | 143 | Großgöttfritz | 714 | 2.13 | 4896 | -18 |  | 143 | Leonding | 287 | 3.57 | 3566 | -12 |  | 143 | [5 empty] | 143 | Lafnitz | 412 | 3.23 | 3639 | -13 | 143 | Sankt Veit in Defereggen | 1495 | 1.6 | 5779 | -17 | 143
[10 empty] | 144 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 144 | [5 empty] | 144 | [6 empty] | 144 | Sankt Andrä | 433 | 2.65 | 3938 | -15 |  | 144 | Großharras | 198 | 3.24 | 3570 | -14 |  | 144 | Leonstein | 430 | 3.28 | 3896 | -14 |  | 144 | [5 empty] | 144 | Lainbach | 491 | 3.08 | 4078 | -14 | 144 | Sautens | 809 | 2.64 | 4322 | -16 | 144
[10 empty] | 145 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 145 | [5 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | Sankt Egyden | 510 | 2.24 | 4049 | -16 |  | 145 | Großheinrichschlag | 700 | 2.23 | 4781 | -17 |  | 145 | Leopoldschlag Markt | 626 | 2.52 | 4388 | -16 |  | 145 | [5 empty] | 145 | Langenwang | 635 | 2.54 | 4487 | -16 | 145 | Scharnitz | 964 | 2.68 | 4693 | -16 | 145
[10 empty] | 146 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 146 | [5 empty] | 146 | [6 empty] | 146 | Sankt Georgen am Längsee | 593 | 2.41 | 4134 | -16 |  | 146 | Großkrut | 180 | 3.06 | 3658 | -14 |  | 146 | Liebenau | 967 | 1.9 | 5032 | -18 |  | 146 | [5 empty] | 146 | Lannach | 348 | 2.88 | 3697 | -14 | 146 | Schattwald | 1072 | 2.41 | 5013 | -19 | 146
[10 empty] | 147 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 147 | [5 empty] | 147 | [6 empty] | 147 | Sankt Georgen im Gailtal | 720 | 2.3 | 4302 | -16 |  | 147 | Großmeiseldorf | 274 | 3.19 | 3714 | -14 |  | 147 | Linz | 266 | 3.52 | 3527 | -12 |  | 147 | [5 empty] | 147 | Lassing-Kirchdorf | 778 | 2.2 | 4629 | -16 | 147 | Scheffau am Wilden Kaiser | 744 | 2.09 | 4604 | -18 | 147
[10 empty] | 148 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 148 | [5 empty] | 148 | [6 empty] | 148 | Sankt Georgen im Lavanttal | 453 | 2.59 | 3970 | -15 |  | 148 | Großmugl | 217 | 3.3 | 3690 | -14 |  | 148 | Linz-Ebelsberg | 258 | 3.44 | 3528 | -12 |  | 148 | [5 empty] | 148 | Laßnitzhöhe | 535 | 3.28 | 3629 | -13 | 148 | Schlitters | 547 | 2.98 | 3847 | -15 | 148
[10 empty] | 149 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 149 | [5 empty] | 149 | [6 empty] | 149 | Sankt Gertraud | 500 | 2.73 | 3955 | -15 |  | 149 | Großpertholz | 711 | 2.35 | 4623 | -18 |  | 149 | Linz-Gründberg | 310 | 3.41 | 3601 | -13 |  | 149 | [5 empty] | 149 | Lebring | 291 | 3.03 | 3580 | -14 | 149 | Schönberg im Stubaital | 1013 | 2.82 | 4656 | -16 | 149
[10 empty] | 150 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 | [6 empty] | 150 | Sankt Jakob im Lesachtal | 948 | 2.93 | 4369 | -14 |  | 150 | Großriedenthal | 278 | 3.1 | 3751 | -14 |  | 150 | Linz-Kleinmünchen | 260 | 3.5 | 3530 | -12 |  | 150 | [5 empty] | 150 | Leibnitz | 274 | 3.07 | 3573 | -14 | 150 | Schönwies | 725 | 3.26 | 3917 | -14 | 150
[10 empty] | 151 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 151 | [5 empty] | 151 | [6 empty] | 151 | Sankt Jakob im Rosental | 529 | 2.27 | 4061 | -16 |  | 151 | Großrußbach | 263 | 3.07 | 3724 | -14 |  | 151 | Linz-Neue Heimat | 260 | 3.47 | 3537 | -13 |  | 151 | [5 empty] | 151 | Leoben | 540 | 3.05 | 3848 | -14 | 151 | Schwaz | 545 | 2.97 | 3832 | -15 | 151
[10 empty] | 152 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 152 | [5 empty] | 152 | [6 empty] | 152 | Sankt Kanzian am Klopeiner See | 443 | 1.9 | 4072 | -16 |  | 152 | Großschönau | 670 | 2.45 | 4545 | -18 |  | 152 | Linz-Pöstlingberg | 530 | 3.05 | 3984 | -14 |  | 152 | [5 empty] | 152 | Leutschach | 351 | 3.04 | 3646 | -14 | 152 | See | 1056 | 2.67 | 4627 | -16 | 152
[10 empty] | 153 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 153 | [5 empty] | 153 | [6 empty] | 153 | Sankt Lorenzen im Lesachtal | 1128 | 2.77 | 4721 | -15 |  | 153 | Großschweinbarth | 168 | 3.32 | 3552 | -14 |  | 153 | Linz-Urfahr | 265 | 3.52 | 3526 | -12 |  | 153 | [5 empty] | 153 | Lieboch | 333 | 2.88 | 3681 | -14 | 153 | Seefeld in Tirol | 1182 | 2.3 | 5079 | -17 | 153
[10 empty] | 154 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 154 | [5 empty] | 154 | [6 empty] | 154 | Sankt Margareten im Rosental | 605 | 2.44 | 4092 | -15 |  | 154 | Groß-Siegharts | 535 | 2.47 | 4296 | -16 |  | 154 | Lochen | 510 | 3.06 | 4014 | -16 |  | 154 | [5 empty] | 154 | Liezen | 659 | 2.33 | 4452 | -16 | 154 | Sellrain | 909 | 2.79 | 4510 | -16 | 154
[10 empty] | 155 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 155 | [5 empty] | 155 | [6 empty] | 155 | Sankt Margarethen im Lavanttal | 524 | 2.7 | 3978 | -15 |  | 155 | Großweikersdorf | 210 | 3.34 | 3648 | -14 |  | 155 | Lohnsburg | 523 | 3.02 | 4042 | -16 |  | 155 | [5 empty] | 155 | Ligist | 387 | 2.94 | 3822 | -14 | 155 | Serfaus | 1427 | 2.14 | 5358 | -17 | 155
[10 empty] | 156 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 156 | [5 empty] | 156 | [6 empty] | 156 | Sankt Michael | 505 | 2.28 | 4075 | -16 |  | 156 | Grünbach am Schneeberg | 549 | 3.13 | 4049 | -15 |  | 156 | Loibichl | 490 | 3.25 | 3920 | -15 |  | 156 | [5 empty] | 156 | Lödersdorf | 274 | 3.19 | 3530 | -13 | 156 | Sillian | 1079 | 1.96 | 4979 | -17 | 156
[10 empty] | 157 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 157 | [5 empty] | 157 | [6 empty] | 157 | Sankt Michael im Lavanttal | 515 | 2.67 | 3969 | -15 |  | 157 | Gumpoldskirchen | 240 | 3.66 | 3349 | -13 |  | 157 | Losenstein | 350 | 3.45 | 3773 | -14 |  | 157 | [5 empty] | 157 | Loipersdorf bei Fürstenfeld | 260 | 3.16 | 3571 | -14 | 157 | Silz | 653 | 2.51 | 4145 | -16 | 157
[10 empty] | 158 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | [5 empty] | 158 | [6 empty] | 158 | Sankt Paul im Lavanttal | 400 | 2.52 | 3934 | -15 |  | 158 | Günselsdorf | 243 | 3.61 | 3426 | -13 |  | 158 | Marchtrenk | 304 | 3.22 | 3692 | -14 |  | 158 | [5 empty] | 158 | Maria Lankowitz | 515 | 2.95 | 3955 | -14 | 158 | Sistrans | 919 | 2.96 | 4464 | -15 | 158
[10 empty] | 159 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 159 | [5 empty] | 159 | [6 empty] | 159 | Sankt Primus | 515 | 1.95 | 4133 | -16 |  | 159 | Guntersdorf | 246 | 3.14 | 3676 | -14 |  | 159 | Maria Neustift | 607 | 3 | 4283 | -16 |  | 159 | [5 empty] | 159 | Mariahof | 960 | 2.53 | 4647 | -15 | 159 | Solbad Hall in Tirol | 574 | 3.13 | 3762 | -14 | 159
[10 empty] | 160 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 160 | [5 empty] | 160 | [6 empty] | 160 | Sankt Salvator | 675 | 2.55 | 4293 | -15 |  | 160 | Guntramsdorf | 190 | 3.76 | 3280 | -13 |  | 160 | Maria Schmolln | 585 | 2.95 | 4126 | -16 |  | 160 | [5 empty] | 160 | Mariazell | 868 | 2.76 | 4637 | -16 | 160 | Sölden | 1377 | 1.81 | 5513 | -18 | 160
[10 empty] | 161 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 161 | [5 empty] | 161 | [6 empty] | 161 | Sankt Stefan an der Gail | 725 | 2.46 | 4280 | -16 |  | 161 | Gutenbrunn | 858 | 2.13 | 4987 | -17 |  | 161 | Mattighofen | 455 | 3.06 | 3931 | -16 |  | 161 | [5 empty] | 161 | Markt Hartmannsdorf | 331 | 3 | 3671 | -13 | 161 | Söll | 698 | 2.18 | 4509 | -17 | 161
[10 empty] | 162 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 162 | [5 empty] | 162 | [6 empty] | 162 | Sankt Stefan im Lavanttal | 432 | 2.63 | 3909 | -15 |  | 162 | Gutenstein | 482 | 3.15 | 3977 | -15 |  | 162 | Mauerkirchen | 407 | 3.1 | 3888 | -15 |  | 162 | [5 empty] | 162 | Mautern in Steiermark | 713 | 2.65 | 4476 | -15 | 162 | Stams | 671 | 2.49 | 4167 | -16 | 162
[10 empty] | 163 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 163 | [5 empty] | 163 | [6 empty] | 163 | Sankt Veit an der Glan | 482 | 2.32 | 3960 | -16 |  | 163 | Haag | 346 | 3.08 | 3790 | -14 |  | 163 | Mauthausen | 255 | 3.26 | 3600 | -13 |  | 163 | [5 empty] | 163 | Mettersdorf am Saßbach | 278 | 3.09 | 3551 | -13 | 163 | Stans | 550 | 3.01 | 3840 | -15 | 163
[10 empty] | 164 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 164 | [5 empty] | 164 | [6 empty] | 164 | Sattendorf | 540 | 2.64 | 3924 | -15 |  | 164 | Hadersdorf am Kamp | 202 | 3.22 | 3657 | -13 |  | 164 | Meggenhofen | 390 | 3.19 | 3731 | -15 |  | 164 | [5 empty] | 164 | Mitterdorf im Mürztal | 585 | 2.91 | 4204 | -15 | 164 | Stanzach | 939 | 2.57 | 4723 | -18 | 164
[10 empty] | 165 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 165 | [5 empty] | 165 | [6 empty] | 165 | Schiefling | 565 | 2.67 | 3933 | -15 |  | 165 | Hadres | 191 | 3.27 | 3597 | -14 |  | 165 | Mehrnbach | 444 | 3.11 | 3953 | -15 |  | 165 | [5 empty] | 165 | Mixnitz | 450 | 3.07 | 3809 | -14 | 165 | Steeg | 1114 | 2.36 | 4993 | -17 | 165
[10 empty] | 166 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 166 | [5 empty] | 166 | [6 empty] | 166 | Seeboden | 618 | 3.15 | 3927 | -14 |  | 166 | Haidershofen | 285 | 3.28 | 3696 | -14 |  | 166 | Mettmach | 464 | 3.09 | 3922 | -16 |  | 166 | [5 empty] | 166 | Möderbrugg | 915 | 2.48 | 4659 | -15 | 166 | Steinach | 1048 | 2.71 | 4754 | -15 | 166
[10 empty] | 167 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 167 | [5 empty] | 167 | [6 empty] | 167 | Sirnitz | 837 | 2.33 | 4577 | -16 |  | 167 | Hainburg an der Donau | 161 | 3.82 | 3316 | -14 |  | 167 | Michaelnbach | 395 | 2.98 | 3948 | -16 |  | 167 | [5 empty] | 167 | Mönichwald | 574 | 3 | 3994 | -14 | 167 | Strass im Zillertal | 523 | 2.98 | 3795 | -15 | 167
[10 empty] | 168 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 168 | [5 empty] | 168 | [6 empty] | 168 | Spittal an der Drau | 554 | 3.11 | 3868 | -14 |  | 168 | Hainfeld | 430 | 3.2 | 3981 | -14 |  | 168 | Micheldorf in Oberösterreich | 463 | 3.14 | 3996 | -14 |  | 168 | [5 empty] | 168 | Mooskirchen | 340 | 2.94 | 3718 | -14 | 168 | Strengen | 1012 | 2.78 | 4495 | -16 | 168
[10 empty] | 169 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 169 | [5 empty] | 169 | [6 empty] | 169 | Stall | 828 | 2.62 | 4328 | -15 |  | 169 | Haitzendorf | 193 | 3.28 | 3594 | -13 |  | 169 | Mining | 346 | 3.14 | 3810 | -15 |  | 169 | [5 empty] | 169 | Mühlen | 960 | 2.51 | 4652 | -15 | 169 | Tannheim | 1097 | 2.43 | 5042 | -19 | 169
[10 empty] | 170 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 170 | [5 empty] | 170 | [6 empty] | 170 | Steindorf | 520 | 2.51 | 3987 | -15 |  | 170 | Hardegg | 308 | 2.92 | 3825 | -15 |  | 170 | Mistelbach bei Wels | 379 | 3.11 | 3835 | -14 |  | 170 | [5 empty] | 170 | Murau | 830 | 2.7 | 4429 | -15 | 170 | Tarrenz | 838 | 2.45 | 4334 | -17 | 170
[10 empty] | 171 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 171 | [5 empty] | 171 | [6 empty] | 171 | Steinfeld | 616 | 2.42 | 4184 | -15 |  | 171 | Haringsee | 146 | 3.22 | 3507 | -14 |  | 171 | Mitterkirchen | 234 | 3.03 | 3699 | -14 |  | 171 | [5 empty] | 171 | Mürzhofen | 545 | 2.91 | 4068 | -14 | 171 | Telfes im Stubai | 994 | 2.77 | 4634 | -16 | 171
[10 empty] | 172 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 172 | [5 empty] | 172 | [6 empty] | 172 | Stockenboi | 775 | 2.99 | 4202 | -15 |  | 172 | Harland | 288 | 3.19 | 3699 | -14 |  | 172 | Molln | 442 | 3.29 | 3910 | -14 |  | 172 | [5 empty] | 172 | Mürzsteg | 790 | 2.68 | 4589 | -16 | 172 | Telfs | 634 | 2.73 | 4041 | -15 | 172
[10 empty] | 173 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 173 | [5 empty] | 173 | [6 empty] | 173 | Straßburg | 643 | 2.28 | 4448 | -15 |  | 173 | Harmannsdorf | 175 | 3.44 | 3477 | -13 |  | 173 | Mönchdorf | 682 | 2.49 | 4430 | -16 |  | 173 | [5 empty] | 173 | Mürzzuschlag | 673 | 2.45 | 4580 | -16 | 173 | Terfens | 591 | 2.94 | 3941 | -15 | 173
[10 empty] | 174 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 174 | [5 empty] | 174 | [6 empty] | 174 | Tainach | 442 | 2.12 | 4040 | -16 |  | 174 | Harmannsdorf | 420 | 2.56 | 4133 | -15 |  | 174 | Mondsee | 490 | 3.25 | 3902 | -15 |  | 174 | [5 empty] | 174 | Mürzzuschlag-Hönigsberg | 653 | 2.49 | 4536 | -16 | 174 | Thal-Assling | 814 | 2.33 | 4383 | -16 | 174
[10 empty] | 175 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 175 | [5 empty] | 175 | [6 empty] | 175 | Techendorf | 940 | 1.92 | 4755 | -17 |  | 175 | Haugsdorf | 204 | 3.23 | 3622 | -14 |  | 175 | Moosbach | 402 | 3.11 | 3867 | -15 |  | 175 | [5 empty] | 175 | Nestelbach bei Graz | 460 | 3.26 | 3566 | -13 | 175 | Thaur | 633 | 3.07 | 3894 | -14 | 175
[10 empty] | 176 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 176 | [5 empty] | 176 | [6 empty] | 176 | Thörl-Maglern | 646 | 2.35 | 4200 | -16 |  | 176 | Hausbrunn | 194 | 3.22 | 3642 | -14 |  | 176 | Moosdorf | 489 | 3.2 | 3898 | -15 |  | 176 | [5 empty] | 176 | Neuberg an der Mürz | 727 | 2.69 | 4535 | -16 | 176 | Thiersee | 678 | 2.38 | 4422 | -17 | 176
[10 empty] | 177 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 177 | [5 empty] | 177 | [6 empty] | 177 | Trebesing | 751 | 2.93 | 4183 | -15 |  | 177 | Hauskirchen | 182 | 3.19 | 3598 | -14 |  | 177 | Mühlheim am Inn | 338 | 3.2 | 3797 | -15 |  | 177 | [5 empty] | 177 | Neudau | 290 | 3.36 | 3427 | -12 | 177 | Tösens | 931 | 2.83 | 4413 | -15 | 177
[10 empty] | 178 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 178 | [5 empty] | 178 | [6 empty] | 178 | Treffen | 543 | 2.67 | 3934 | -15 |  | 178 | Hausleiten | 177 | 3.5 | 3580 | -13 |  | 178 | Munderfing | 465 | 3.09 | 3958 | -16 |  | 178 | [5 empty] | 178 | Neumarkt in Steiermark | 836 | 2.45 | 4492 | -15 | 178 | Trins | 1225 | 2.29 | 5100 | -15 | 178
[10 empty] | 179 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 179 | [5 empty] | 179 | [6 empty] | 179 | Treibach | 600 | 2.63 | 3909 | -14 |  | 179 | Hausmening | 320 | 3.32 | 3720 | -13 |  | 179 | Münzbach | 428 | 3.11 | 3784 | -14 |  | 179 | [5 empty] | 179 | Niederwölz | 749 | 2.58 | 4390 | -15 | 179 | Uderns | 547 | 2.69 | 3998 | -15 | 179
[10 empty] | 180 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | [5 empty] | 180 | [6 empty] | 180 | Twimberg | 604 | 2.96 | 4056 | -14 |  | 180 | Heidenreichstein | 560 | 2.46 | 4421 | -17 |  | 180 | Münzkirchen | 486 | 2.86 | 4045 | -16 |  | 180 | [5 empty] | 180 | Niklasdorf | 515 | 3.02 | 3838 | -14 | 180 | Umhausen | 1036 | 2.77 | 4584 | -16 | 180
[10 empty] | 181 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 181 | [5 empty] | 181 | [6 empty] | 181 | Unterbergen im Rosental | 480 | 2.27 | 3935 | -16 |  | 181 | Heiligenkreuz | 317 | 3.42 | 3630 | -14 |  | 181 | Naarn im Machlande | 240 | 3.21 | 3594 | -14 |  | 181 | [5 empty] | 181 | Obdach | 870 | 2.45 | 4528 | -15 | 181 | Vent | 1893 | 0.78 | 6593 | -20 | 181
[10 empty] | 182 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 182 | [5 empty] | 182 | [6 empty] | 182 | Velden am Wörthersee | 450 | 2.52 | 3828 | -15 |  | 182 | Heinrichs bei Weitra | 592 | 2.64 | 4375 | -17 |  | 182 | Natternbach | 432 | 2.89 | 4021 | -16 |  | 182 | [5 empty] | 182 | Oberhaag | 322 | 3.14 | 3608 | -14 | 182 | Vils | 828 | 2.57 | 4672 | -19 | 182
[10 empty] | 183 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 183 | [5 empty] | 183 | [6 empty] | 183 | Villach | 501 | 2.44 | 3985 | -16 |  | 183 | Hennersdorf bei Wien | 183 | 3.49 | 3500 | -13 |  | 183 | Neufelden | 517 | 2.84 | 4067 | -14 |  | 183 | [5 empty] | 183 | Oberort | 780 | 2.64 | 4497 | -15 | 183 | Virgen | 1194 | 2.35 | 5047 | -16 | 183
[10 empty] | 184 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 184 | [5 empty] | 184 | [6 empty] | 184 | Völkermarkt | 464 | 2.29 | 4038 | -16 |  | 184 | Herrnbaumgarten | 212 | 3 | 3756 | -15 |  | 184 | Neuhaus an der Donau | 428 | 3.06 | 3947 | -15 |  | 184 | [5 empty] | 184 | Oberwölz Stadt | 835 | 2.66 | 4596 | -15 | 184 | Volders | 558 | 3.09 | 3754 | -14 | 184
[10 empty] | 185 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 185 | [5 empty] | 185 | [6 empty] | 185 | Vorderberg | 565 | 2.65 | 4009 | -15 |  | 185 | Herzogenburg | 225 | 3.43 | 3562 | -13 |  | 185 | Neuhofen an der Krems | 303 | 3.23 | 3672 | -14 |  | 185 | [5 empty] | 185 | Oberzeiring | 930 | 2.49 | 4676 | -15 | 185 | Völs | 594 | 2.88 | 3921 | -15 | 185
[10 empty] | 186 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 186 | [5 empty] | 186 | [6 empty] | 186 | Weißbriach | 795 | 2.84 | 4308 | -15 |  | 186 | Himberg | 173 | 3.59 | 3365 | -13 |  | 186 | Neukirchen | 550 | 3.13 | 4031 | -15 |  | 186 | [5 empty] | 186 | Öblarn | 680 | 2.62 | 4362 | -15 | 186 | Vomp | 566 | 2.91 | 3896 | -15 | 186
[10 empty] | 187 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 187 | [5 empty] | 187 | [6 empty] | 187 | Weißenstein | 556 | 2.97 | 3899 | -15 |  | 187 | Hinterbrühl | 252 | 3.59 | 3413 | -13 |  | 187 | Neukirchen am Walde | 555 | 2.65 | 4216 | -16 |  | 187 | [5 empty] | 187 | Ottendorf bei Gleisdorf | 296 | 3.06 | 3609 | -13 | 187 | Vomperbach | 560 | 2.96 | 3886 | -15 | 187
[10 empty] | 188 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 188 | [5 empty] | 188 | [6 empty] | 188 | Weitensfeld | 702 | 2.04 | 4561 | -17 |  | 188 | Hintersdorf | 363 | 2.93 | 3738 | -14 |  | 188 | Neukirchen an der Enknach | 404 | 3.09 | 3890 | -15 |  | 188 | [5 empty] | 188 | Paldau | 312 | 3.18 | 3533 | -13 | 188 | Waidring | 774 | 2.24 | 4636 | -17 | 188
[10 empty] | 189 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 189 | [5 empty] | 189 | [6 empty] | 189 | Weizelsdorf | 432 | 2.19 | 3937 | -16 |  | 189 | Hirschbach | 540 | 2.43 | 4393 | -17 |  | 189 | Neukirchen an der Vöckla | 516 | 2.79 | 4200 | -17 |  | 189 | [5 empty] | 189 | Palfau | 600 | 2.74 | 4332 | -15 | 189 | Walchsee | 658 | 2.38 | 4388 | -17 | 189
[10 empty] | 190 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 190 | [5 empty] | 190 | [6 empty] | 190 | Wieting | 664 | 2.29 | 4304 | -16 |  | 190 | Hirtenberg | 280 | 3.29 | 3609 | -14 |  | 190 | Neukirchen bei Lambach | 401 | 2.98 | 3949 | -15 |  | 190 | [5 empty] | 190 | Passail | 655 | 2.89 | 4071 | -14 | 190 | Wattens | 564 | 3.1 | 3785 | -15 | 190
[10 empty] | 191 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 191 | [5 empty] | 191 | [6 empty] | 191 | Wildbad Einöd | 740 | 2.54 | 4366 | -15 |  | 191 | Hochneukirchen | 769 | 2.8 | 4129 | -14 |  | 191 | Neumarkt im Hausruckkreis | 386 | 3.2 | 3781 | -15 |  | 191 | [5 empty] | 191 | Peggau | 405 | 2.89 | 3850 | -14 | 191 | Weerberg | 880 | 2.72 | 4578 | -16 | 191
[10 empty] | 192 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 192 | [5 empty] | 192 | [6 empty] | 192 | Winklern | 965 | 2.41 | 4538 | -16 |  | 192 | Hochwolkersdorf | 627 | 2.91 | 4220 | -15 |  | 192 | Neumarkt im Mühlkreis | 632 | 2.62 | 4310 | -15 |  | 192 | [5 empty] | 192 | Pernegg an der Mur | 475 | 2.98 | 3881 | -14 | 192 | Weißenbach am Lech | 887 | 2.66 | 4700 | -19 | 192
[10 empty] | 193 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 193 | [5 empty] | 193 | [6 empty] | 193 | Wolfsberg | 456 | 2.6 | 3914 | -15 |  | 193 | Hof am Leithaberge | 215 | 3.43 | 3496 | -13 |  | 193 | Neustift | 550 | 2.72 | 4164 | -15 |  | 193 | [5 empty] | 193 | Pichl | 800 | 2.07 | 4662 | -16 | 193 | Wenns | 985 | 2.74 | 4454 | -16 | 193
[10 empty] | 194 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 194 | [5 empty] | 194 | [6 empty] | 194 | Zlan | 796 | 3 | 4217 | -15 |  | 194 | Höflein | 175 | 3.34 | 3466 | -14 |  | 194 | Neuzeug | 315 | 3.28 | 3712 | -14 |  | 194 | [5 empty] | 194 | Pinggau | 529 | 3.02 | 3940 | -14 | 194 | Westendorf | 784 | 1.98 | 4684 | -18 | 194
[10 empty] | 195 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 195 | [5 empty] | 195 | [6 empty] | 195 | Zweinitz | 720 | 2.05 | 4612 | -16 |  | 195 | Höflein an der Donau | 179 | 3.43 | 3463 | -13 |  | 195 | Neydharting | 390 | 2.94 | 3941 | -15 |  | 195 | [5 empty] | 195 | Pischelsdorf in Steiermark | 379 | 2.88 | 3801 | -14 | 195 | Wildschönau-Auffach | 869 | 2.1 | 4779 | -18 | 195
[10 empty] | 196 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 196 | [5 empty] | 196 | [6 empty] | 196 | [6 empty] | 196 | Hofstetten | 312 | 3.37 | 3774 | -14 |  | 196 | Niederkappel | 545 | 2.72 | 4147 | -15 |  | 196 | [5 empty] | 196 | Pölfing | 320 | 3.19 | 3581 | -14 | 196 | Wildschönau-Niederau | 826 | 2 | 4751 | -18 | 196
[10 empty] | 197 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 197 | [5 empty] | 197 | [6 empty] | 197 | [6 empty] | 197 | Hohe Wand-Stollhof | 459 | 3.19 | 3884 | -14 |  | 197 | Niederneukirchen | 336 | 3.2 | 3730 | -14 |  | 197 | [5 empty] | 197 | Pöllau (Hartberg) | 425 | 3.12 | 3747 | -13 | 197 | Wildschönau-Oberau | 936 | 2.05 | 4882 | -18 | 197
[10 empty] | 198 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 198 | [5 empty] | 198 | [6 empty] | 198 | [6 empty] | 198 | Hohenau an der March | 153 | 3.33 | 3585 | -14 |  | 198 | Niederthalheim | 428 | 3.14 | 3843 | -15 |  | 198 | [5 empty] | 198 | Pöls ob Judenburg | 790 | 2.52 | 4476 | -15 | 198 | Wörgl | 513 | 2.69 | 4084 | -16 | 198
[10 empty] | 199 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 199 | [5 empty] | 199 | [6 empty] | 199 | [6 empty] | 199 | Hohenberg | 480 | 3.24 | 4057 | -15 |  | 199 | Niederwaldkirchen | 527 | 2.81 | 4109 | -15 |  | 199 | [5 empty] | 199 | Preding | 328 | 3 | 3621 | -14 | 199 | Zams | 775 | 3.37 | 3975 | -14 | 199
[10 empty] | 200 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | Hoheneich | 521 | 2.63 | 4291 | -17 |  | 200 | Nußbach | 464 | 3.01 | 3924 | -14 |  | 200 | [5 empty] | 200 | Predlitz | 925 | 1.9 | 4870 | -21 | 200 | Zell am Ziller | 575 | 2.49 | 4168 | -15 | 200
[10 empty] | 201 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 201 | [5 empty] | 201 | [6 empty] | 201 | [6 empty] | 201 | Hohenruppersdorf | 210 | 3.18 | 3616 | -14 |  | 201 | Nußdorf am Attersee | 497 | 3.1 | 4090 | -15 |  | 201 | [5 empty] | 201 | Pruggern | 692 | 2.83 | 4345 | -14 | 201 | Zirl | 622 | 2.9 | 3949 | -15 | 201
[10 empty] | 202 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 202 | [5 empty] | 202 | [6 empty] | 202 | [6 empty] | 202 | Hohenwarth | 360 | 2.82 | 3952 | -14 |  | 202 | Obergrünburg | 417 | 3.36 | 3876 | -14 |  | 202 | [5 empty] | 202 | Puch bei Weiz | 450 | 3.19 | 3716 | -13 | 202 | [5 empty] | 202
[10 empty] | 203 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 203 | [5 empty] | 203 | [6 empty] | 203 | [6 empty] | 203 | Hollabrunn | 237 | 3.45 | 3526 | -13 |  | 203 | Oberhofen am Irrsee | 572 | 2.79 | 4285 | -16 |  | 203 | [5 empty] | 203 | Pusterwald | 1072 | 2.48 | 4905 | -15 | 203 | [5 empty] | 203
[10 empty] | 204 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 204 | [5 empty] | 204 | [6 empty] | 204 | [6 empty] | 204 | Hollenburg | 195 | 3.54 | 3456 | -13 |  | 204 | Oberkappel | 496 | 2.8 | 4077 | -15 |  | 204 | [5 empty] | 204 | Radkersburg | 208 | 3.24 | 3503 | -13 | 204 | [5 empty] | 204
[10 empty] | 205 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 205 | [5 empty] | 205 | [6 empty] | 205 | [6 empty] | 205 | Hollenstein an der Ybbs | 487 | 3.16 | 4075 | -15 |  | 205 | Obermühl an der Donau | 278 | 3.25 | 3736 | -15 |  | 205 | [5 empty] | 205 | Radmer | 772 | 2.7 | 4463 | -15 | 205 | [5 empty] | 205
[10 empty] | 206 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 206 | [5 empty] | 206 | [6 empty] | 206 | [6 empty] | 206 | Hollenthon | 661 | 2.86 | 4267 | -14 |  | 206 | Obernberg am Inn | 345 | 3.15 | 3841 | -15 |  | 206 | [5 empty] | 206 | Ramsau | 1135 | 2.14 | 5107 | -16 | 206 | [5 empty] | 206
[10 empty] | 207 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 207 | [5 empty] | 207 | [6 empty] | 207 | [6 empty] | 207 | Horn | 309 | 2.87 | 3854 | -15 |  | 207 | Oberneukirchen | 768 | 2.33 | 4540 | -16 |  | 207 | [5 empty] | 207 | Ranten | 930 | 2.51 | 4688 | -16 | 207 | [5 empty] | 207
[10 empty] | 208 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 208 | [5 empty] | 208 | [6 empty] | 208 | [6 empty] | 208 | Hötzelsdorf | 475 | 2.49 | 4237 | -16 |  | 208 | Obertraun | 518 | 3.38 | 3890 | -12 |  | 208 | [5 empty] | 208 | Ratten | 854 | 2.53 | 4542 | -16 | 208 | [5 empty] | 208
[10 empty] | 209 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 209 | [5 empty] | 209 | [6 empty] | 209 | [6 empty] | 209 | Hürm | 265 | 3.3 | 3774 | -14 |  | 209 | Oberwang | 579 | 2.98 | 4119 | -15 |  | 209 | [5 empty] | 209 | Rein | 460 | 3.15 | 3723 | -13 | 209 | [5 empty] | 209
[10 empty] | 210 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 210 | [6 empty] | 210 | [6 empty] | 210 | Idolsberg | 430 | 2.6 | 4159 | -16 |  | 210 | Oberweis | 454 | 3.39 | 3788 | -14 |  | 210 | [5 empty] | 210 | Rettenegg | 862 | 2.54 | 4680 | -16 | 210 | [5 empty] | 210
[10 empty] | 211 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 211 | [5 empty] | 211 | [6 empty] | 211 | [6 empty] | 211 | Immendorf | 236 | 3.22 | 3658 | -14 |  | 211 | Offenhausen | 386 | 3.06 | 3879 | -15 |  | 211 | [5 empty] | 211 | Riegersburg | 376 | 3.09 | 3652 | -13 | 211 | [5 empty] | 211
[10 empty] | 212 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 212 | [5 empty] | 212 | [6 empty] | 212 | [6 empty] | 212 | Innermanzing | 208 | 3.4 | 3570 | -14 |  | 212 | Oftering | 316 | 3.08 | 3722 | -14 |  | 212 | [5 empty] | 212 | Rohrbach an der Lafnitz | 430 | 3.19 | 3664 | -13 | 212 | [5 empty] | 212
[10 empty] | 213 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 213 | [5 empty] | 213 | [6 empty] | 213 | [6 empty] | 213 | Irnfritz | 565 | 2.34 | 4432 | -17 |  | 213 | Ohlsdorf | 532 | 3.26 | 3917 | -15 |  | 213 | [5 empty] | 213 | Rosental an der Kainach | 460 | 2.93 | 3925 | -14 | 213 | [5 empty] | 213
[10 empty] | 214 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 214 | [5 empty] | 214 | [6 empty] | 214 | [6 empty] | 214 | Jagenbach | 580 | 2.53 | 4456 | -17 |  | 214 | Ort im Innkreis | 360 | 3.07 | 3859 | -15 |  | 214 | [5 empty] | 214 | Rottenmann | 674 | 2.14 | 4572 | -16 | 214 | [5 empty] | 214
[10 empty] | 215 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 215 | [5 empty] | 215 | [6 empty] | 215 | [6 empty] | 215 | Japons | 500 | 2.53 | 4262 | -16 |  | 215 | Ostermiething | 395 | 3.26 | 3817 | -15 |  | 215 | [5 empty] | 215 | Salla | 872 | 2.58 | 4459 | -15 | 215 | [5 empty] | 215
[10 empty] | 216 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 216 | [5 empty] | 216 | [6 empty] | 216 | [6 empty] | 216 | Jedenspeigen | 157 | 3.29 | 3575 | -14 |  | 216 | Ottensheim | 270 | 3.14 | 3658 | -14 |  | 216 | [5 empty] | 216 | Sankt Andrä im Sausal | 356 | 3.13 | 3627 | -14 | 216 | [5 empty] | 216
[10 empty] | 217 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 217 | [5 empty] | 217 | [6 empty] | 217 | [6 empty] | 217 | Jetzelsdorf | 205 | 3.22 | 3624 | -14 |  | 217 | Ottnang am Hausruck | 533 | 3.14 | 3877 | -15 |  | 217 | [5 empty] | 217 | Sankt Anna am Aigen | 402 | 3.12 | 3630 | -13 | 217 | [5 empty] | 217
[10 empty] | 218 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 218 | [5 empty] | 218 | [6 empty] | 218 | [6 empty] | 218 | Judenau | 187 | 3.38 | 3539 | -13 |  | 218 | Pabneukirchen | 605 | 2.75 | 4139 | -15 |  | 218 | [5 empty] | 218 | Sankt Erhard bei Mixnitz | 659 | 2.83 | 4155 | -15 | 218 | [5 empty] | 218
[10 empty] | 219 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 219 | [5 empty] | 219 | [6 empty] | 219 | [6 empty] | 219 | Kaltenleutgeben | 340 | 3.34 | 3681 | -14 |  | 219 | Pasching | 298 | 3.11 | 3683 | -14 |  | 219 | [5 empty] | 219 | Sankt Gallen | 513 | 2.82 | 4193 | -15 | 219 | [5 empty] | 219
[10 empty] | 220 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220 | [6 empty] | 220 | [6 empty] | 220 | Kammersdorf | 230 | 3.18 | 3633 | -14 |  | 220 | Peilstein im Mühlviertel | 585 | 2.64 | 4202 | -14 |  | 220 | [5 empty] | 220 | Sankt Georgen an der Stiefing | 302 | 3.1 | 3565 | -14 | 220 | [5 empty] | 220
[10 empty] | 221 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 221 | [5 empty] | 221 | [6 empty] | 221 | [6 empty] | 221 | Kapelln | 215 | 3.34 | 3566 | -14 |  | 221 | Pennewang | 396 | 2.92 | 3945 | -15 |  | 221 | [5 empty] | 221 | Sankt Georgen ob Judenburg | 740 | 2.53 | 4402 | -15 | 221 | [5 empty] | 221
[10 empty] | 222 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 222 | [5 empty] | 222 | [6 empty] | 222 | [6 empty] | 222 | Karlstein | 442 | 2.7 | 4134 | -16 |  | 222 | Perg | 258 | 3.3 | 3524 | -13 |  | 222 | [5 empty] | 222 | Sankt Georgen ob Murau | 858 | 2.61 | 4486 | -15 | 222 | [5 empty] | 222
[10 empty] | 223 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 223 | [5 empty] | 223 | [6 empty] | 223 | [6 empty] | 223 | Karlstetten | 375 | 3.04 | 3868 | -14 |  | 223 | Peterskirchen | 441 | 3.12 | 3949 | -15 |  | 223 | [5 empty] | 223 | Sankt Jakob bei Mixnitz | 605 | 2.91 | 4084 | -14 | 223 | [5 empty] | 223
[10 empty] | 224 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 224 | [5 empty] | 224 | [6 empty] | 224 | [6 empty] | 224 | Karlstift | 931 | 1.96 | 4978 | -18 |  | 224 | Pettenbach | 486 | 3.03 | 4005 | -14 |  | 224 | [5 empty] | 224 | Sankt Jakob im Walde | 915 | 2.5 | 4584 | -16 | 224 | [5 empty] | 224
[10 empty] | 225 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225 | [6 empty] | 225 | [6 empty] | 225 | Karnabrunn | 265 | 3.07 | 3707 | -14 |  | 225 | Peuerbach | 395 | 2.91 | 3982 | -16 |  | 225 | [5 empty] | 225 | Sankt Johann am Tauern | 1053 | 2.43 | 4885 | -15 | 225 | [5 empty] | 225
[10 empty] | 226 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 226 | [5 empty] | 226 | [6 empty] | 226 | [6 empty] | 226 | Kasten bei Böheimkirchen | 275 | 3.27 | 3681 | -14 |  | 226 | Pfarrkirchen im Mühlkreis | 815 | 2.3 | 4603 | -16 |  | 226 | [5 empty] | 226 | Sankt Johann bei Herberstein | 419 | 3.02 | 3752 | -13 | 226 | [5 empty] | 226
[10 empty] | 227 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 227 | [5 empty] | 227 | [6 empty] | 227 | [6 empty] | 227 | Katzelsdorf (im Steinfeld) | 273 | 3.34 | 3515 | -13 |  | 227 | Pichl bei Wels | 332 | 3.07 | 3877 | -15 |  | 227 | [5 empty] | 227 | Sankt Johann im Saggautal | 310 | 3.1 | 3599 | -14 | 227 | [5 empty] | 227
[10 empty] | 228 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 228 | [5 empty] | 228 | [6 empty] | 228 | [6 empty] | 228 | Kaumberg | 485 | 2.91 | 4222 | -15 |  | 228 | Pierbach | 486 | 2.98 | 3966 | -15 |  | 228 | [5 empty] | 228 | Sankt Johann in der Haide | 386 | 3.28 | 3561 | -12 | 228 | [5 empty] | 228
[10 empty] | 229 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 229 | [5 empty] | 229 | [6 empty] | 229 | [6 empty] | 229 | Kautendorf | 330 | 2.86 | 3823 | -15 |  | 229 | Pinsdorf | 492 | 3.36 | 3843 | -14 |  | 229 | [5 empty] | 229 | Sankt Johann ob Hohenburg | 373 | 2.92 | 3861 | -14 | 229 | [5 empty] | 229
[10 empty] | 230 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 230 | [5 empty] | 230 | [6 empty] | 230 | [6 empty] | 230 | Kautzen | 522 | 2.55 | 4328 | -16 |  | 230 | Pischelsdorf am Engelbach | 440 | 3.06 | 3931 | -15 |  | 230 | [5 empty] | 230 | Sankt Josef (Weststeiermark) | 355 | 2.96 | 3680 | -14 | 230 | [5 empty] | 230
[10 empty] | 231 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 231 | [5 empty] | 231 | [6 empty] | 231 | [6 empty] | 231 | Kematen | 305 | 3.28 | 3746 | -13 |  | 231 | Polling im Innkreis | 388 | 3.14 | 3827 | -15 |  | 231 | [5 empty] | 231 | Sankt Katharein an der Laming | 658 | 2.75 | 4208 | -15 | 231 | [5 empty] | 231
[10 empty] | 232 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 232 | [5 empty] | 232 | [6 empty] | 232 | [6 empty] | 232 | Kemmelbach | 226 | 3.36 | 3693 | -13 |  | 232 | Pöndorf | 575 | 2.64 | 4443 | -18 |  | 232 | [5 empty] | 232 | Sankt Kathrein am Hauenstein | 822 | 2.57 | 4496 | -16 | 232 | [5 empty] | 232
[10 empty] | 233 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 233 | [5 empty] | 233 | [6 empty] | 233 | [6 empty] | 233 | Kernhof | 690 | 3.1 | 4429 | -15 |  | 233 | Pram | 435 | 3.09 | 3922 | -15 |  | 233 | [5 empty] | 233 | Sankt Kathrein am Offenegg | 920 | 2.58 | 4565 | -15 | 233 | [5 empty] | 233
[10 empty] | 234 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 234 | [5 empty] | 234 | [6 empty] | 234 | [6 empty] | 234 | Kettlasbrunn | 206 | 3.11 | 3598 | -14 |  | 234 | Prambachkirchen | 374 | 2.88 | 3988 | -16 |  | 234 | [5 empty] | 234 | Sankt Lambrecht | 1050 | 2.67 | 4714 | -14 | 234 | [5 empty] | 234
[10 empty] | 235 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 235 | [5 empty] | 235 | [6 empty] | 235 | [6 empty] | 235 | Kienberg | 390 | 2.94 | 4025 | -16 |  | 235 | Pramet | 514 | 3 | 4030 | -16 |  | 235 | [5 empty] | 235 | Sankt Lorenzen am Wechsel | 728 | 2.85 | 4236 | -15 | 235 | [5 empty] | 235
[10 empty] | 236 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 236 | [5 empty] | 236 | [6 empty] | 236 | [6 empty] | 236 | Kilb | 295 | 3.2 | 3830 | -14 |  | 236 | Pregarten | 425 | 3.11 | 3801 | -14 |  | 236 | [5 empty] | 236 | Sankt Lorenzen bei Knittelfeld | 615 | 2.64 | 4132 | -15 | 236 | [5 empty] | 236
[10 empty] | 237 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 237 | [5 empty] | 237 | [6 empty] | 237 | [6 empty] | 237 | Kirchberg am Wagram | 212 | 3.29 | 3610 | -13 |  | 237 | Putzleinsdorf | 599 | 2.61 | 4226 | -15 |  | 237 | [5 empty] | 237 | Sankt Lorenzen im Mürztal | 570 | 2.84 | 4102 | -14 | 237 | [5 empty] | 237
[10 empty] | 238 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 238 | [5 empty] | 238 | [6 empty] | 238 | [6 empty] | 238 | Kirchberg am Walde | 575 | 2.47 | 4453 | -17 |  | 238 | Raab | 380 | 3.11 | 3885 | -15 |  | 238 | [5 empty] | 238 | Sankt Marein bei Graz-Markt | 380 | 3.27 | 3496 | -13 | 238 | [5 empty] | 238
[10 empty] | 239 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 239 | [5 empty] | 239 | [6 empty] | 239 | [6 empty] | 239 | Kirchberg am Wechsel Markt | 570 | 3.15 | 3977 | -15 |  | 239 | Rainbach im Innkreis | 371 | 3.1 | 3871 | -15 |  | 239 | [5 empty] | 239 | Sankt Marein bei Knittelfeld | 692 | 2.67 | 4177 | -14 | 239 | [5 empty] | 239
[10 empty] | 240 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 240 | [5 empty] | 240 | [6 empty] | 240 | [6 empty] | 240 | Kirchberg an der Pielach | 372 | 3.26 | 3867 | -14 |  | 240 | Rainbach im Mühlkreis | 716 | 2.26 | 4594 | -16 |  | 240 | [5 empty] | 240 | Sankt Marein im Mürztal | 538 | 2.86 | 4046 | -14 | 240 | [5 empty] | 240
[10 empty] | 241 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 241 | [5 empty] | 241 | [6 empty] | 241 | [6 empty] | 241 | Kirchberg an der Wild | 563 | 2.41 | 4344 | -17 |  | 241 | Ranshofen | 380 | 3.14 | 3860 | -15 |  | 241 | [5 empty] | 241 | Sankt Margarethen an der Raab | 360 | 2.96 | 3732 | -14 | 241 | [5 empty] | 241
[10 empty] | 242 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 242 | [5 empty] | 242 | [6 empty] | 242 | [6 empty] | 242 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | 417 | 3.15 | 3740 | -13 |  | 242 | Regau | 428 | 2.86 | 4097 | -15 |  | 242 | [5 empty] | 242 | Sankt Martin am Grimming | 710 | 2.45 | 4474 | -15 | 242 | [5 empty] | 242
[10 empty] | 243 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 243 | [5 empty] | 243 | [6 empty] | 243 | [6 empty] | 243 | Kirchstetten | 270 | 3.3 | 3675 | -14 |  | 243 | Reichenau im Mühlkreis | 667 | 2.69 | 4240 | -15 |  | 243 | [5 empty] | 243 | Sankt Martin im Sulmtal | 333 | 3.18 | 3582 | -14 | 243 | [5 empty] | 243
[10 empty] | 244 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 244 | [5 empty] | 244 | [6 empty] | 244 | [6 empty] | 244 | Kirnberg an der Mank | 340 | 3.07 | 3910 | -14 |  | 244 | Reichenthal | 683 | 2.49 | 4429 | -16 |  | 244 | [5 empty] | 244 | Sankt Michael in Obersteiermark | 585 | 2.93 | 3961 | -14 | 244 | [5 empty] | 244
[10 empty] | 245 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 245 | [5 empty] | 245 | [6 empty] | 245 | [6 empty] | 245 | Klausen-Leopoldsdorf | 375 | 3.06 | 3965 | -14 |  | 245 | Reichersberg | 345 | 3.15 | 3842 | -15 |  | 245 | [5 empty] | 245 | Sankt Nikolai im Sausal | 340 | 3.05 | 3628 | -14 | 245 | [5 empty] | 245
[10 empty] | 246 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 246 | [5 empty] | 246 | [6 empty] | 246 | [6 empty] | 246 | Kleinneusiedl | 159 | 3.48 | 3387 | -13 |  | 246 | Reichraming | 355 | 3.38 | 3839 | -15 |  | 246 | [5 empty] | 246 | Sankt Nikolai ob Draßling | 333 | 3.06 | 3609 | -13 | 246 | [5 empty] | 246
[10 empty] | 247 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 247 | [5 empty] | 247 | [6 empty] | 247 | [6 empty] | 247 | Kleinpöchlarn | 220 | 3.26 | 3732 | -14 |  | 247 | Ried im Innkreis | 433 | 3.15 | 3942 | -15 |  | 247 | [5 empty] | 247 | Sankt Oswald bei Plankenwarth | 555 | 3.1 | 3837 | -13 | 247 | [5 empty] | 247
[10 empty] | 248 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 248 | [5 empty] | 248 | [6 empty] | 248 | [6 empty] | 248 | Kleinzell | 467 | 3.24 | 4039 | -14 |  | 248 | Ried im Traunkreis | 469 | 3.01 | 3908 | -14 |  | 248 | [5 empty] | 248 | Sankt Oswald ob Eibiswald | 750 | 3.15 | 4061 | -14 | 248 | [5 empty] | 248
[10 empty] | 249 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 249 | [5 empty] | 249 | [6 empty] | 249 | [6 empty] | 249 | Klosterneuburg | 192 | 3.53 | 3410 | -13 |  | 249 | Ried in der Riedmark | 309 | 3.2 | 3663 | -13 |  | 249 | [5 empty] | 249 | Sankt Peter am Kammersberg | 822 | 2.68 | 4502 | -15 | 249 | [5 empty] | 249
[10 empty] | 250 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250 | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 250 | Königsbrunn am Wagram | 189 | 3.41 | 3583 | -13 |  | 250 | Riedau | 372 | 3.13 | 3846 | -15 |  | 250 | [5 empty] | 250 | Sankt Peter am Ottersbach | 271 | 3.12 | 3528 | -13 | 250 | [5 empty] | 250
[10 empty] | 251 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 251 | [5 empty] | 251 | [6 empty] | 251 | [6 empty] | 251 | Königstetten | 178 | 3.39 | 3522 | -13 |  | 251 | Rohr im Kremstal | 348 | 3.11 | 3715 | -14 |  | 251 | [5 empty] | 251 | Sankt Peter im Sulmtal | 370 | 3.17 | 3618 | -14 | 251 | [5 empty] | 251
[10 empty] | 252 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 252 | [5 empty] | 252 | [6 empty] | 252 | [6 empty] | 252 | Korneuburg | 167 | 3.55 | 3406 | -13 |  | 252 | Rohrbach in Oberösterreich | 600 | 2.7 | 4151 | -14 |  | 252 | [5 empty] | 252 | Sankt Peter ob Judenburg | 798 | 2.42 | 4483 | -15 | 252 | [5 empty] | 252
[10 empty] | 253 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 253 | [5 empty] | 253 | [6 empty] | 253 | [6 empty] | 253 | Kottes | 700 | 2.18 | 4721 | -17 |  | 253 | Roitham | 425 | 3.08 | 3892 | -15 |  | 253 | [5 empty] | 253 | Sankt Peter-Freienstein | 610 | 2.9 | 3984 | -14 | 253 | [5 empty] | 253
[10 empty] | 254 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 254 | [5 empty] | 254 | [6 empty] | 254 | [6 empty] | 254 | Kottingbrunn | 252 | 3.53 | 3459 | -13 |  | 254 | Rosenau am Hengstpaß | 750 | 2.89 | 4278 | -15 |  | 254 | [5 empty] | 254 | Sankt Radegund bei Graz | 718 | 3.32 | 3919 | -14 | 254 | [5 empty] | 254
[10 empty] | 255 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 255 | [5 empty] | 255 | [6 empty] | 255 | [6 empty] | 255 | Krems an der Donau | 202 | 3.74 | 3349 | -12 |  | 255 | Roßbach | 443 | 3.14 | 3895 | -15 |  | 255 | [5 empty] | 255 | Sankt Ruprecht an der Raab | 387 | 2.9 | 3796 | -14 | 255 | [5 empty] | 255
[10 empty] | 256 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 256 | [5 empty] | 256 | [6 empty] | 256 | [6 empty] | 256 | Kritzendorf | 205 | 3.34 | 3482 | -13 |  | 256 | Roßleithen | 687 | 3.09 | 4160 | -14 |  | 256 | [5 empty] | 256 | Sankt Stefan im Rosental | 325 | 3.22 | 3506 | -13 | 256 | [5 empty] | 256
[10 empty] | 257 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 257 | [5 empty] | 257 | [6 empty] | 257 | [6 empty] | 257 | Krumau am Kamp | 370 | 2.85 | 3978 | -15 |  | 257 | Rottenbach | 424 | 3.16 | 3805 | -15 |  | 257 | [5 empty] | 257 | Sankt Stefan ob Leoben | 590 | 2.84 | 4033 | -14 | 257 | [5 empty] | 257
[10 empty] | 258 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 258 | [5 empty] | 258 | [6 empty] | 258 | [6 empty] | 258 | Krumbach | 520 | 3 | 4063 | -14 |  | 258 | Rottenegg | 280 | 3.18 | 3683 | -14 |  | 258 | [5 empty] | 258 | Sankt Stefan ob Stainz | 404 | 2.96 | 3765 | -14 | 258 | [5 empty] | 258
[10 empty] | 259 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 259 | [5 empty] | 259 | [6 empty] | 259 | [6 empty] | 259 | Krummnußbaum | 216 | 3.31 | 3689 | -14 |  | 259 | Rutzenmoos | 453 | 3.11 | 3952 | -15 |  | 259 | [5 empty] | 259 | Sankt Veit am Vogau | 262 | 3.03 | 3563 | -13 | 259 | [5 empty] | 259
[10 empty] | 260 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 260 | [5 empty] | 260 | [6 empty] | 260 | [6 empty] | 260 | Küb | 520 | 3.34 | 3681 | -14 |  | 260 | Sandl | 927 | 1.98 | 4991 | -17 |  | 260 | [5 empty] | 260 | Schäffern | 601 | 2.95 | 4127 | -14 | 260 | [5 empty] | 260
[10 empty] | 261 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 261 | [5 empty] | 261 | [6 empty] | 261 | [6 empty] | 261 | Laa an der Thaya | 182 | 3.29 | 3509 | -14 |  | 261 | Sankt Aegidi | 598 | 2.62 | 4240 | -16 |  | 261 | [5 empty] | 261 | Scheifling | 762 | 2.54 | 4399 | -15 | 261 | [5 empty] | 261
[10 empty] | 262 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 262 | [5 empty] | 262 | [6 empty] | 262 | [6 empty] | 262 | Laab im Walde | 315 | 3.3 | 3725 | -14 |  | 262 | Sankt Agatha | 603 | 2.59 | 4317 | -17 |  | 262 | [5 empty] | 262 | Schladming | 749 | 2.23 | 4548 | -16 | 262 | [5 empty] | 262
[10 empty] | 263 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 263 | [5 empty] | 263 | [6 empty] | 263 | [6 empty] | 263 | Laaben | 348 | 3.18 | 3851 | -14 |  | 263 | Sankt Florian bei Linz | 296 | 3.22 | 3658 | -13 |  | 263 | [5 empty] | 263 | Schöder | 897 | 2.58 | 4633 | -15 | 263 | [5 empty] | 263
[10 empty] | 264 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 264 | [5 empty] | 264 | [6 empty] | 264 | [6 empty] | 264 | Lackenhof | 810 | 2.53 | 4768 | -18 |  | 264 | Sankt Georgen am Walde | 600 | 2.63 | 4256 | -16 |  | 264 | [5 empty] | 264 | Schwanberg | 417 | 3.15 | 3690 | -14 | 264 | [5 empty] | 264
[10 empty] | 265 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 265 | [5 empty] | 265 | [6 empty] | 265 | [6 empty] | 265 | Ladendorf | 215 | 3.2 | 3629 | -14 |  | 265 | Sankt Georgen an der Gusen | 256 | 3.28 | 3595 | -13 |  | 265 | [5 empty] | 265 | Sebersdorf | 295 | 3.36 | 3461 | -12 | 265 | [5 empty] | 265
[10 empty] | 266 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 266 | [5 empty] | 266 | [6 empty] | 266 | [6 empty] | 266 | Laimbach am Ostrong | 535 | 2.62 | 4310 | -16 |  | 266 | Sankt Georgen im Attergau | 538 | 2.74 | 4262 | -16 |  | 266 | [5 empty] | 266 | Seckau | 842 | 2.74 | 4332 | -14 | 266 | [5 empty] | 266
[10 empty] | 267 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 267 | [5 empty] | 267 | [6 empty] | 267 | [6 empty] | 267 | Langau | 450 | 2.5 | 4199 | -16 |  | 267 | Sankt Johann am Walde | 630 | 2.84 | 4203 | -17 |  | 267 | [5 empty] | 267 | Seewiesen | 974 | 2.28 | 4979 | -17 | 267 | [5 empty] | 267
[10 empty] | 268 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 268 | [5 empty] | 268 | [6 empty] | 268 | [6 empty] | 268 | Langau bei Gaming | 683 | 2.58 | 4563 | -17 |  | 268 | Sankt Johann am Wimberg | 725 | 2.39 | 4455 | -15 |  | 268 | [5 empty] | 268 | Selzthal | 640 | 2.29 | 4498 | -16 | 268 | [5 empty] | 268
[10 empty] | 269 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 269 | [5 empty] | 269 | [6 empty] | 269 | [6 empty] | 269 | Langegg | 538 | 2.53 | 4368 | -17 |  | 269 | Sankt Konrad | 584 | 3.07 | 4131 | -15 |  | 269 | [5 empty] | 269 | Semriach | 710 | 2.63 | 4342 | -15 | 269 | [5 empty] | 269
[10 empty] | 270 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 270 | [5 empty] | 270 | [6 empty] | 270 | [6 empty] | 270 | Langenlebarn | 172 | 3.42 | 3515 | -13 |  | 270 | Sankt Leonhard bei Freistadt | 810 | 2.26 | 4755 | -17 |  | 270 | [5 empty] | 270 | Sinabelkirchen | 327 | 2.87 | 3752 | -14 | 270 | [5 empty] | 270
[10 empty] | 271 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 271 | [5 empty] | 271 | [6 empty] | 271 | [6 empty] | 271 | Langenlois | 217 | 3.16 | 3688 | -13 |  | 271 | Sankt Marien | 338 | 3.18 | 3735 | -14 |  | 271 | [5 empty] | 271 | Soboth | 1070 | 2.81 | 4641 | -15 | 271 | [5 empty] | 271
[10 empty] | 272 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 272 | [5 empty] | 272 | [6 empty] | 272 | [6 empty] | 272 | Langenrohr | 179 | 3.35 | 3530 | -13 |  | 272 | Sankt Marienkirchen an der Polsenz | 315 | 2.9 | 3967 | -16 |  | 272 | [5 empty] | 272 | Söchau | 273 | 3.1 | 3582 | -13 | 272 | [5 empty] | 272
[10 empty] | 273 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 273 | [5 empty] | 273 | [6 empty] | 273 | [6 empty] | 273 | Langenzersdorf | 168 | 3.58 | 3367 | -13 |  | 273 | Sankt Marienkirchen bei Schärding | 336 | 3.13 | 3829 | -15 |  | 273 | [5 empty] | 273 | Söding | 360 | 2.97 | 3712 | -14 | 273 | [5 empty] | 273
[10 empty] | 274 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 274 | [5 empty] | 274 | [6 empty] | 274 | [6 empty] | 274 | Langschlag | 765 | 2.24 | 4742 | -18 |  | 274 | Sankt Martin im Innkreis | 385 | 3.1 | 3886 | -15 |  | 274 | [5 empty] | 274 | Spielfeld | 258 | 3.07 | 3556 | -13 | 274 | [5 empty] | 274
[10 empty] | 275 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 275 | [5 empty] | 275 | [6 empty] | 275 | [6 empty] | 275 | Lanzenkirchen | 300 | 3.39 | 3555 | -14 |  | 275 | Sankt Martin im Mühlkreis | 550 | 2.85 | 4150 | -15 |  | 275 | [5 empty] | 275 | Spital am Semmering | 775 | 2.62 | 4572 | -16 | 275 | [5 empty] | 275
[10 empty] | 276 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 276 | [5 empty] | 276 | [6 empty] | 276 | [6 empty] | 276 | Lassee | 148 | 3.24 | 3502 | -14 |  | 276 | Sankt Nikola an der Donau | 280 | 3.34 | 3682 | -13 |  | 276 | [5 empty] | 276 | Stadl an der Mur | 885 | 2.09 | 4765 | -19 | 276 | [5 empty] | 276
[10 empty] | 277 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 277 | [5 empty] | 277 | [6 empty] | 277 | [6 empty] | 277 | Laxenburg | 174 | 3.72 | 3322 | -13 |  | 277 | Sankt Oswald bei Freistadt | 609 | 2.46 | 4384 | -16 |  | 277 | [5 empty] | 277 | Stainach | 660 | 2.35 | 4448 | -16 | 277 | [5 empty] | 277
[10 empty] | 278 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 278 | [5 empty] | 278 | [6 empty] | 278 | [6 empty] | 278 | Leiben | 285 | 3.21 | 3811 | -14 |  | 278 | Sankt Pankraz | 531 | 3.31 | 3938 | -14 |  | 278 | [5 empty] | 278 | Stainz | 338 | 3.04 | 3647 | -14 | 278 | [5 empty] | 278
[10 empty] | 279 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 279 | [5 empty] | 279 | [6 empty] | 279 | [6 empty] | 279 | Leitzersdorf | 220 | 3.26 | 3632 | -14 |  | 279 | Sankt Pantaleon | 440 | 3.24 | 3838 | -15 |  | 279 | [5 empty] | 279 | Stallhofen | 398 | 2.86 | 3943 | -14 | 279 | [5 empty] | 279
[10 empty] | 280 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 280 | [5 empty] | 280 | [6 empty] | 280 | [6 empty] | 280 | Lengenfeld | 305 | 3.3 | 3675 | -13 |  | 280 | Sankt Peter am Hart | 365 | 3.15 | 3842 | -15 |  | 280 | [5 empty] | 280 | Stanz im Mürztal | 668 | 2.76 | 4259 | -15 | 280 | [5 empty] | 280
[10 empty] | 281 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 281 | [5 empty] | 281 | [6 empty] | 281 | [6 empty] | 281 | Leobersdorf | 267 | 3.38 | 3539 | -13 |  | 281 | Sankt Peter am Wimberg | 668 | 2.54 | 4313 | -15 |  | 281 | [5 empty] | 281 | Stein an der Enns | 674 | 2.86 | 4320 | -15 | 281 | [5 empty] | 281
[10 empty] | 282 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 282 | [5 empty] | 282 | [6 empty] | 282 | [6 empty] | 282 | Leopoldsdorf bei Wien | 179 | 3.59 | 3364 | -13 |  | 282 | Sankt Roman bei Schärding | 569 | 2.73 | 4180 | -16 |  | 282 | [5 empty] | 282 | Steinhaus am Semmering | 815 | 2.84 | 4495 | -16 | 282 | [5 empty] | 282
[10 empty] | 283 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 283 | [5 empty] | 283 | [6 empty] | 283 | [6 empty] | 283 | Leopoldsdorf im Marchfelde | 151 | 3.3 | 3506 | -14 |  | 283 | Sankt Thomas | 393 | 2.89 | 4004 | -16 |  | 283 | [5 empty] | 283 | Stolzalpe Landesheilanstalt | 1100 | 2.75 | 4727 | -14 | 283 | [5 empty] | 283
[10 empty] | 284 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 284 | [5 empty] | 284 | [6 empty] | 284 | [6 empty] | 284 | Lichtenau | 640 | 2.26 | 4630 | -17 |  | 284 | Sankt Thomas am Blasenstein | 715 | 2.57 | 4376 | -16 |  | 284 | [5 empty] | 284 | Straden | 376 | 3.14 | 3608 | -13 | 284 | [5 empty] | 284
[10 empty] | 285 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 285 | [5 empty] | 285 | [6 empty] | 285 | [6 empty] | 285 | Lichtenegg (Dorf) | 770 | 2.72 | 4510 | -15 |  | 285 | Sankt Veit im Mühlkreis | 685 | 2.48 | 4380 | -15 |  | 285 | [5 empty] | 285 | Strallegg | 845 | 2.53 | 4454 | -16 | 285 | [5 empty] | 285
[10 empty] | 286 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 286 | [5 empty] | 286 | [6 empty] | 286 | [6 empty] | 286 | Lichtenwörth | 253 | 3.43 | 3480 | -13 |  | 286 | Sankt Willibald | 455 | 2.94 | 4008 | -16 |  | 286 | [5 empty] | 286 | Straß in Steiermark | 254 | 3.07 | 3556 | -13 | 286 | [5 empty] | 286
[10 empty] | 287 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 287 | [5 empty] | 287 | [6 empty] | 287 | [6 empty] | 287 | Lilienfeld | 385 | 3.38 | 3889 | -14 |  | 287 | Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 549 | 3.44 | 3942 | -13 |  | 287 | [5 empty] | 287 | Stubenberg | 451 | 3.03 | 3785 | -13 | 287 | [5 empty] | 287
[10 empty] | 288 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 288 | [5 empty] | 288 | [6 empty] | 288 | [6 empty] | 288 | Limberg | 288 | 3.07 | 3758 | -14 |  | 288 | Sarleinsbach | 559 | 2.74 | 4143 | -14 |  | 288 | [5 empty] | 288 | Stübing | 400 | 3 | 3775 | -14 | 288 | [5 empty] | 288
[10 empty] | 289 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 289 | [5 empty] | 289 | [6 empty] | 289 | [6 empty] | 289 | Litschau | 536 | 2.57 | 4393 | -17 |  | 289 | Sarmingstein | 230 | 3.43 | 3612 | -13 |  | 289 | [5 empty] | 289 | Studenzen | 320 | 3.23 | 3504 | -13 | 289 | [5 empty] | 289
[10 empty] | 290 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 290 | [5 empty] | 290 | [6 empty] | 290 | [6 empty] | 290 | Loich | 540 | 3.28 | 4080 | -15 |  | 290 | Sattledt | 400 | 3.04 | 3798 | -14 |  | 290 | [5 empty] | 290 | Tauchen-Schaueregg | 642 | 2.93 | 4131 | -14 | 290 | [5 empty] | 290
[10 empty] | 291 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 291 | [5 empty] | 291 | [6 empty] | 291 | [6 empty] | 291 | Loosdorf | 230 | 3.38 | 3706 | -13 |  | 291 | Saxen | 242 | 3.08 | 3672 | -14 |  | 291 | [5 empty] | 291 | Tauplitz | 900 | 2.05 | 4900 | -16 | 291 | [5 empty] | 291
[10 empty] | 292 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 292 | [5 empty] | 292 | [6 empty] | 292 | [6 empty] | 292 | Loosdorf (Bez. Mistelbach) | 260 | 3.06 | 3675 | -14 |  | 292 | Schardenberg | 543 | 2.79 | 4131 | -16 |  | 292 | [5 empty] | 292 | Teufenbach | 760 | 2.49 | 4394 | -15 | 292 | [5 empty] | 292
[10 empty] | 293 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 293 | [5 empty] | 293 | [6 empty] | 293 | [6 empty] | 293 | Ludweis | 507 | 2.53 | 4246 | -16 |  | 293 | Schärding | 313 | 3.15 | 3791 | -15 |  | 293 | [5 empty] | 293 | Thalheim | 705 | 2.44 | 4354 | -15 | 293 | [5 empty] | 293
[10 empty] | 294 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 294 | [5 empty] | 294 | [6 empty] | 294 | [6 empty] | 294 | Lunz am See | 645 | 2.59 | 4509 | -17 |  | 294 | Scharnstein | 488 | 3.09 | 4127 | -15 |  | 294 | [5 empty] | 294 | Thörl | 630 | 2.67 | 4280 | -15 | 294 | [5 empty] | 294
[10 empty] | 295 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 295 | [5 empty] | 295 | [6 empty] | 295 | [6 empty] | 295 | Mailberg | 217 | 3.2 | 3629 | -14 |  | 295 | Scharten | 395 | 3 | 3944 | -15 |  | 295 | [5 empty] | 295 | Tieschen | 262 | 3.2 | 3529 | -13 | 295 | [5 empty] | 295
[10 empty] | 296 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 296 | [5 empty] | 296 | [6 empty] | 296 | [6 empty] | 296 | Maissau | 340 | 2.91 | 3897 | -14 |  | 296 | Schenkenfelden | 735 | 2.54 | 4400 | -16 |  | 296 | [5 empty] | 296 | Timmersdorf | 623 | 2.83 | 4138 | -14 | 296 | [5 empty] | 296
[10 empty] | 297 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 297 | [5 empty] | 297 | [6 empty] | 297 | [6 empty] | 297 | Mank | 290 | 3.12 | 3866 | -14 |  | 297 | Schiedlberg | 377 | 3.14 | 3794 | -14 |  | 297 | [5 empty] | 297 | Tobelbad | 356 | 2.76 | 3740 | -14 | 297 | [5 empty] | 297
[10 empty] | 298 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 298 | [5 empty] | 298 | [6 empty] | 298 | [6 empty] | 298 | Mannersdorf am Leithagebirge | 200 | 3.43 | 3479 | -13 |  | 298 | Schlierbach | 460 | 3.06 | 3948 | -14 |  | 298 | [5 empty] | 298 | Tragöß | 780 | 2.64 | 4497 | -15 | 298 | [5 empty] | 298
[10 empty] | 299 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 299 | [5 empty] | 299 | [6 empty] | 299 | [6 empty] | 299 | Mannswörth | 157 | 3.53 | 3377 | -13 |  | 299 | Schneegattern | 550 | 2.87 | 4248 | -17 |  | 299 | [5 empty] | 299 | Trautenfels | 642 | 2.73 | 4215 | -15 | 299 | [5 empty] | 299
[10 empty] | 300 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 300 | Marbach an der Donau | 220 | 3.33 | 3685 | -14 |  | 300 | Schönau im Mühlkreis | 643 | 2.54 | 4399 | -16 |  | 300 | [5 empty] | 300 | Trautmannsdorf in Oststeiermark | 278 | 3.15 | 3521 | -13 | 300 | [5 empty] | 300
[10 empty] | 301 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 301 | [5 empty] | 301 | [6 empty] | 301 | [6 empty] | 301 | Marchegg Bahnhof | 147 | 3.3 | 3474 | -14 |  | 301 | Schörfling | 510 | 2.77 | 4222 | -16 |  | 301 | [5 empty] | 301 | Treglwang | 740 | 2.53 | 4420 | -15 | 301 | [5 empty] | 301
[10 empty] | 302 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 302 | [5 empty] | 302 | [6 empty] | 302 | [6 empty] | 302 | Marchegg Stadt | 143 | 3.3 | 3473 | -14 |  | 302 | Schwand im Innkreis | 420 | 3.07 | 3910 | -15 |  | 302 | [5 empty] | 302 | Trieben | 708 | 2.57 | 4341 | -15 | 302 | [5 empty] | 302
[10 empty] | 303 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 303 | [5 empty] | 303 | [6 empty] | 303 | [6 empty] | 303 | Margarethen am Moos | 166 | 3.47 | 3406 | -13 |  | 303 | Schwanenstadt | 389 | 3.09 | 3856 | -15 |  | 303 | [5 empty] | 303 | Trofaiach | 659 | 2.81 | 4143 | -14 | 303 | [5 empty] | 303
[10 empty] | 304 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 304 | [5 empty] | 304 | [6 empty] | 304 | [6 empty] | 304 | Maria Ellend | 167 | 3.36 | 3444 | -14 |  | 304 | Schwarzenberg im Mühlkreis | 758 | 2.39 | 4509 | -15 |  | 304 | [5 empty] | 304 | Turnau | 775 | 2.56 | 4569 | -16 | 304 | [5 empty] | 304
[10 empty] | 305 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 305 | [5 empty] | 305 | [6 empty] | 305 | [6 empty] | 305 | Maria Enzersdorf am Gebirge | 228 | 3.64 | 3402 | -13 |  | 305 | Schwertberg | 268 | 3.34 | 3532 | -13 |  | 305 | [5 empty] | 305 | Turrach | 1269 | 1.87 | 5476 | -19 | 305 | [5 empty] | 305
[10 empty] | 306 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 306 | [5 empty] | 306 | [6 empty] | 306 | [6 empty] | 306 | Maria Laach am Jauerling | 592 | 2.51 | 4425 | -16 |  | 306 | Seewalchen am Attersee | 495 | 2.88 | 4178 | -16 |  | 306 | [5 empty] | 306 | Übelbach | 716 | 2.85 | 4202 | -14 | 306 | [5 empty] | 306
[10 empty] | 307 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 307 | [5 empty] | 307 | [6 empty] | 307 | [6 empty] | 307 | Maria Schutz | 760 | 2.94 | 4334 | -15 |  | 307 | Sierning | 367 | 3.2 | 3796 | -14 |  | 307 | [5 empty] | 307 | Unterlamm | 278 | 3.09 | 3584 | -13 | 307 | [5 empty] | 307
[10 empty] | 308 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 308 | [5 empty] | 308 | [6 empty] | 308 | [6 empty] | 308 | Maria Taferl | 440 | 2.82 | 4088 | -15 |  | 308 | Sigharting | 342 | 3.11 | 3833 | -15 |  | 308 | [5 empty] | 308 | Unterpremstätten | 340 | 2.71 | 3769 | -15 | 308 | [5 empty] | 308
[10 empty] | 309 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 309 | [5 empty] | 309 | [6 empty] | 309 | [6 empty] | 309 | Maria-Anzbach | 238 | 3.34 | 3615 | -14 |  | 309 | Sipbachzell | 366 | 3.13 | 3745 | -14 |  | 309 | [5 empty] | 309 | Unterpurkla | 222 | 3.2 | 3512 | -13 | 309 | [5 empty] | 309
[10 empty] | 310 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 310 | [5 empty] | 310 | [6 empty] | 310 | [6 empty] | 310 | Maria-Lanzendorf | 171 | 3.58 | 3350 | -13 |  | 310 | Spital am Pyhrn | 647 | 2.98 | 4188 | -15 |  | 310 | [5 empty] | 310 | Unterrohr | 350 | 3.38 | 3474 | -12 | 310 | [5 empty] | 310
[10 empty] | 311 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 311 | [5 empty] | 311 | [6 empty] | 311 | [6 empty] | 311 | Markgrafneusiedl | 154 | 3.32 | 3503 | -14 |  | 311 | Stadl-Paura | 370 | 2.94 | 3923 | -15 |  | 311 | [5 empty] | 311 | Unzmarkt | 745 | 2.57 | 4410 | -15 | 311 | [5 empty] | 311
[10 empty] | 312 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 312 | [5 empty] | 312 | [6 empty] | 312 | [6 empty] | 312 | Martinsberg | 816 | 1.77 | 5069 | -18 |  | 312 | Steeg | 515 | 2.68 | 4296 | -14 |  | 312 | [5 empty] | 312 | Voitsberg | 394 | 2.89 | 3935 | -14 | 312 | [5 empty] | 312
[10 empty] | 313 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 313 | [5 empty] | 313 | [6 empty] | 313 | [6 empty] | 313 | Matzen | 180 | 3.32 | 3553 | -14 |  | 313 | Steinbach am Attersee | 510 | 3.14 | 4080 | -14 |  | 313 | [5 empty] | 313 | Vorau | 660 | 2.94 | 4077 | -14 | 313 | [5 empty] | 313
[10 empty] | 314 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 314 | [5 empty] | 314 | [6 empty] | 314 | [6 empty] | 314 | Matzleinsdorf bei Melk | 237 | 3.28 | 3762 | -14 |  | 314 | Steinbach am Ziehberg | 547 | 2.94 | 4230 | -15 |  | 314 | [5 empty] | 314 | Vordernberg | 825 | 2.57 | 4567 | -15 | 314 | [5 empty] | 314
[10 empty] | 315 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 315 | [5 empty] | 315 | [6 empty] | 315 | [6 empty] | 315 | Mauerbach | 280 | 3.26 | 3667 | -14 |  | 315 | Steinerkirchen an der Traun | 381 | 3.11 | 3867 | -14 |  | 315 | [5 empty] | 315 | Wagna | 267 | 3.01 | 3568 | -14 | 315 | [5 empty] | 315
[10 empty] | 316 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 316 | [5 empty] | 316 | [6 empty] | 316 | [6 empty] | 316 | Mauer-Öhling | 309 | 3.29 | 3676 | -13 |  | 316 | Steinhaus | 378 | 3.37 | 3741 | -13 |  | 316 | [5 empty] | 316 | Wald am Schoberpaß | 843 | 2.29 | 4834 | -16 | 316 | [5 empty] | 316
[10 empty] | 317 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 317 | [5 empty] | 317 | [6 empty] | 317 | [6 empty] | 317 | Mautern | 205 | 3.72 | 3369 | -12 |  | 317 | Steyr | 300 | 3.4 | 3653 | -14 |  | 317 | [5 empty] | 317 | Waldbach | 623 | 2.86 | 4114 | -15 | 317 | [5 empty] | 317
[10 empty] | 318 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 318 | [5 empty] | 318 | [6 empty] | 318 | [6 empty] | 318 | Melk | 220 | 3.4 | 3685 | -13 |  | 318 | Steyregg | 259 | 3.46 | 3522 | -12 |  | 318 | [5 empty] | 318 | Waldstein | 488 | 2.91 | 3913 | -14 | 318 | [5 empty] | 318
[10 empty] | 319 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 319 | [5 empty] | 319 | [6 empty] | 319 | [6 empty] | 319 | Messern | 467 | 2.58 | 4216 | -16 |  | 319 | Steyrermühl | 430 | 3.26 | 3850 | -14 |  | 319 | [5 empty] | 319 | Waltersdorf in Oststeiermark | 290 | 3.3 | 3473 | -12 | 319 | [5 empty] | 319
[10 empty] | 320 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 320 | [5 empty] | 320 | [6 empty] | 320 | [6 empty] | 320 | Michelbach Markt | 375 | 3.23 | 3873 | -14 |  | 320 | Steyrling | 520 | 3.1 | 4091 | -14 |  | 320 | [5 empty] | 320 | Wartberg im Mürztal | 575 | 2.92 | 4185 | -15 | 320 | [5 empty] | 320
[10 empty] | 321 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 321 | [5 empty] | 321 | [6 empty] | 321 | [6 empty] | 321 | Michelhausen | 195 | 3.31 | 3555 | -14 |  | 321 | Straß im Attergau | 579 | 2.67 | 4314 | -16 |  | 321 | [5 empty] | 321 | Wasendorf | 722 | 2.32 | 4402 | -15 | 321 | [5 empty] | 321
[10 empty] | 322 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 322 | [5 empty] | 322 | [6 empty] | 322 | [6 empty] | 322 | Miesenbach | 460 | 3.2 | 3898 | -14 |  | 322 | Stroheim | 490 | 2.83 | 4121 | -16 |  | 322 | [5 empty] | 322 | Wegscheid | 818 | 2.77 | 4567 | -16 | 322 | [5 empty] | 322
[10 empty] | 323 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 323 | [5 empty] | 323 | [6 empty] | 323 | [6 empty] | 323 | Mistelbach an der Zaya | 208 | 3.08 | 3620 | -14 |  | 323 | Suben | 326 | 3.12 | 3816 | -15 |  | 323 | [5 empty] | 323 | Weichselboden | 677 | 2.74 | 4350 | -16 | 323 | [5 empty] | 323
[10 empty] | 324 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 324 | [5 empty] | 324 | [6 empty] | 324 | [6 empty] | 324 | Mitterarnsdorf | 205 | 3.6 | 3526 | -13 |  | 324 | Taiskirchen im Innkreis | 480 | 3.1 | 3989 | -15 |  | 324 | [5 empty] | 324 | Weißenbach an der Enns | 445 | 3.08 | 4044 | -14 | 324 | [5 empty] | 324
[10 empty] | 325 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 325 | [5 empty] | 325 | [6 empty] | 325 | [6 empty] | 325 | Mitterbach | 791 | 2.87 | 4506 | -15 |  | 325 | Taufkirchen an der Pram | 338 | 3.15 | 3825 | -15 |  | 325 | [5 empty] | 325 | Weißkirchen in Steiermark | 688 | 2.13 | 4414 | -16 | 325 | [5 empty] | 325
[10 empty] | 326 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 326 | [5 empty] | 326 | [6 empty] | 326 | [6 empty] | 326 | Mitterndorf an der Fischa | 184 | 3.42 | 3466 | -14 |  | 326 | Taufkirchen an der Trattnach | 377 | 3.2 | 3729 | -15 |  | 326 | [5 empty] | 326 | Weiz | 470 | 3.19 | 3714 | -13 | 326 | [5 empty] | 326
[10 empty] | 327 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 327 | [5 empty] | 327 | [6 empty] | 327 | [6 empty] | 327 | Mödling | 240 | 3.57 | 3417 | -13 |  | 327 | Ternberg | 330 | 3.55 | 3734 | -14 |  | 327 | [5 empty] | 327 | Wenigzell | 828 | 2.59 | 4458 | -16 | 327 | [5 empty] | 327
[10 empty] | 328 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 328 | [5 empty] | 328 | [6 empty] | 328 | [6 empty] | 328 | Möllersdorf | 196 | 3.71 | 3275 | -13 |  | 328 | Thening | 322 | 3.11 | 3732 | -14 |  | 328 | [5 empty] | 328 | Werndorf | 309 | 2.94 | 3633 | -14 | 328 | [5 empty] | 328
[10 empty] | 329 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 329 | [5 empty] | 329 | [6 empty] | 329 | [6 empty] | 329 | Mönichkirchen | 955 | 2.62 | 4536 | -15 |  | 329 | Thomasroith | 578 | 3.09 | 3941 | -15 |  | 329 | [5 empty] | 329 | Wettmannstätten | 299 | 3.13 | 3576 | -14 | 329 | [5 empty] | 329
[10 empty] | 330 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 330 | [5 empty] | 330 | [6 empty] | 330 | [6 empty] | 330 | Mühlbach am Manhartsberg | 350 | 2.82 | 3969 | -14 |  | 330 | Timelkam | 450 | 2.79 | 4166 | -16 |  | 330 | [5 empty] | 330 | Wies | 341 | 3.12 | 3612 | -14 | 330 | [5 empty] | 330
[10 empty] | 331 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 331 | [5 empty] | 331 | [6 empty] | 331 | [6 empty] | 331 | Mühldorf | 350 | 3.16 | 3806 | -14 |  | 331 | Traberg | 855 | 2.18 | 4739 | -16 |  | 331 | [5 empty] | 331 | Wildalpen | 600 | 2.88 | 4195 | -15 | 331 | [5 empty] | 331
[10 empty] | 332 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 332 | [5 empty] | 332 | [6 empty] | 332 | [6 empty] | 332 | Münchendorf | 186 | 3.64 | 3386 | -13 |  | 332 | Tragwein | 489 | 3.08 | 3841 | -14 |  | 332 | [5 empty] | 332 | Wildon | 314 | 3.09 | 3585 | -14 | 332 | [5 empty] | 332
[10 empty] | 333 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 333 | [5 empty] | 333 | [6 empty] | 333 | [6 empty] | 333 | Münichreith | 650 | 2.41 | 4539 | -16 |  | 333 | Trattenbach | 372 | 3.48 | 3800 | -14 |  | 333 | [5 empty] | 333 | Wolfsberg im Schwarzautal | 290 | 3.11 | 3547 | -13 | 333 | [5 empty] | 333
[10 empty] | 334 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 334 | [5 empty] | 334 | [6 empty] | 334 | [6 empty] | 334 | Muthmannsdorf | 400 | 3.22 | 3775 | -14 |  | 334 | Traun | 276 | 3.23 | 3640 | -14 |  | 334 | [5 empty] | 334 | Wörschach | 650 | 2.25 | 4473 | -16 | 334 | [5 empty] | 334
[10 empty] | 335 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 335 | [5 empty] | 335 | [6 empty] | 335 | [6 empty] | 335 | Nagelberg | 508 | 2.62 | 4294 | -17 |  | 335 | Traunkirchen | 432 | 3.37 | 3825 | -13 |  | 335 | [5 empty] | 335 | Wörth an der Lafnitz | 305 | 3.45 | 3425 | -12 | 335 | [5 empty] | 335
[10 empty] | 336 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 336 | [5 empty] | 336 | [6 empty] | 336 | [6 empty] | 336 | Nappersdorf | 232 | 3.26 | 3632 | -14 |  | 336 | Treubach | 417 | 3.13 | 3864 | -15 |  | 336 | [5 empty] | 336 | Wundschuh | 319 | 2.78 | 3703 | -14 | 336 | [5 empty] | 336
[10 empty] | 337 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 337 | [5 empty] | 337 | [6 empty] | 337 | [6 empty] | 337 | Naßwald | 610 | 3.05 | 4373 | -15 |  | 337 | Ulrichsberg | 626 | 2.58 | 4251 | -15 |  | 337 | [5 empty] | 337 | Zeltweg | 670 | 2.07 | 4411 | -16 | 337 | [5 empty] | 337
[10 empty] | 338 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 338 | [5 empty] | 338 | [6 empty] | 338 | [6 empty] | 338 | Neubau | 304 | 2.97 | 3781 | -14 |  | 338 | Ungenach | 486 | 2.97 | 4018 | -16 |  | 338 | [5 empty] | 338 | [5 empty] | 338 | [5 empty] | 338
[10 empty] | 339 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 339 | [5 empty] | 339 | [6 empty] | 339 | [6 empty] | 339 | Neuda | 214 | 3.25 | 3701 | -14 |  | 339 | Unterach | 479 | 3.42 | 3897 | -14 |  | 339 | [5 empty] | 339 | [5 empty] | 339 | [5 empty] | 339
[10 empty] | 340 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 340 | [5 empty] | 340 | [6 empty] | 340 | [6 empty] | 340 | Neudorf bei Staatz | 203 | 3.14 | 3575 | -14 |  | 340 | Untergaisbach | 380 | 3.13 | 3746 | -13 |  | 340 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 340
[10 empty] | 341 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 341 | [5 empty] | 341 | [6 empty] | 341 | [6 empty] | 341 | Neuhaus | 398 | 2.99 | 4031 | -15 |  | 341 | Unterweißenbach | 630 | 2.46 | 4438 | -16 |  | 341 | [5 empty] | 341 | [5 empty] | 341 | [5 empty] | 341
[10 empty] | 342 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 342 | [5 empty] | 342 | [6 empty] | 342 | [6 empty] | 342 | Neuhofen an der Ybbs | 310 | 3.34 | 3716 | -13 |  | 342 | Uttendorf | 418 | 3.04 | 3900 | -15 |  | 342 | [5 empty] | 342 | [5 empty] | 342 | [5 empty] | 342
[10 empty] | 343 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 343 | [5 empty] | 343 | [6 empty] | 343 | [6 empty] | 343 | Neulengbach | 245 | 3.24 | 3636 | -14 |  | 343 | Utzenaich | 395 | 3.13 | 3897 | -15 |  | 343 | [5 empty] | 343 | [5 empty] | 343 | [5 empty] | 343
[10 empty] | 344 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 344 | [5 empty] | 344 | [6 empty] | 344 | [6 empty] | 344 | Neumarkt an der Ybbs | 235 | 3.34 | 3698 | -13 |  | 344 | Vichtenstein | 565 | 2.72 | 4181 | -15 |  | 344 | [5 empty] | 344 | [5 empty] | 344 | [5 empty] | 344
[10 empty] | 345 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 345 | [5 empty] | 345 | [6 empty] | 345 | [6 empty] | 345 | Neunkirchen | 371 | 3.27 | 3697 | -14 |  | 345 | Vöcklabruck | 429 | 2.88 | 4125 | -15 |  | 345 | [5 empty] | 345 | [5 empty] | 345 | [5 empty] | 345
[10 empty] | 346 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 346 | [5 empty] | 346 | [6 empty] | 346 | [6 empty] | 346 | Neupölla | 475 | 2.56 | 4238 | -16 |  | 346 | Vöcklamarkt | 488 | 2.79 | 4267 | -17 |  | 346 | [5 empty] | 346 | [5 empty] | 346 | [5 empty] | 346
[10 empty] | 347 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 347 | [5 empty] | 347 | [6 empty] | 347 | [6 empty] | 347 | Neusiedl an der Zaya | 170 | 3.23 | 3588 | -14 |  | 347 | Vorchdorf | 413 | 3.1 | 3887 | -14 |  | 347 | [5 empty] | 347 | [5 empty] | 347 | [5 empty] | 347
[10 empty] | 348 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 348 | [5 empty] | 348 | [6 empty] | 348 | [6 empty] | 348 | Neustadtl-Markt | 510 | 2.95 | 4058 | -14 |  | 348 | Vorderstoder | 805 | 2.82 | 4381 | -15 |  | 348 | [5 empty] | 348 | [5 empty] | 348 | [5 empty] | 348
[10 empty] | 349 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 349 | [5 empty] | 349 | [6 empty] | 349 | [6 empty] | 349 | Niederabsdorf | 168 | 3.32 | 3603 | -14 |  | 349 | Vorderweißenbach | 701 | 2.48 | 4398 | -15 |  | 349 | [5 empty] | 349 | [5 empty] | 349 | [5 empty] | 349
[10 empty] | 350 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 350 | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 350 | [6 empty] | 350 | Niederfladnitz | 406 | 2.69 | 4034 | -15 |  | 350 | Waizenkirchen | 367 | 2.92 | 3980 | -16 |  | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350
[10 empty] | 351 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 351 | [5 empty] | 351 | [6 empty] | 351 | [6 empty] | 351 | Niederhollabrunn | 220 | 3.27 | 3648 | -14 |  | 351 | Waldhausen im Strudengau | 475 | 2.94 | 4026 | -15 |  | 351 | [5 empty] | 351 | [5 empty] | 351 | [5 empty] | 351
[10 empty] | 352 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 352 | [5 empty] | 352 | [6 empty] | 352 | [6 empty] | 352 | Niederkreuzstetten | 223 | 3.18 | 3667 | -14 |  | 352 | Walding | 303 | 3.05 | 3712 | -14 |  | 352 | [5 empty] | 352 | [5 empty] | 352 | [5 empty] | 352
[10 empty] | 353 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 353 | [5 empty] | 353 | [6 empty] | 353 | [6 empty] | 353 | Niederleis | 254 | 3.13 | 3678 | -14 |  | 353 | Waldneukirchen | 446 | 3.25 | 3920 | -14 |  | 353 | [5 empty] | 353 | [5 empty] | 353 | [5 empty] | 353
[10 empty] | 354 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 354 | [5 empty] | 354 | [6 empty] | 354 | [6 empty] | 354 | Niedernondorf | 586 | 2.37 | 4601 | -17 |  | 354 | Waldzell | 522 | 2.97 | 4054 | -16 |  | 354 | [5 empty] | 354 | [5 empty] | 354 | [5 empty] | 354
[10 empty] | 355 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 355 | [5 empty] | 355 | [6 empty] | 355 | [6 empty] | 355 | Niederrußbach | 240 | 3.15 | 3758 | -14 |  | 355 | Wallern an der Trattnach | 298 | 2.96 | 3954 | -15 |  | 355 | [5 empty] | 355 | [5 empty] | 355 | [5 empty] | 355
[10 empty] | 356 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 356 | [5 empty] | 356 | [6 empty] | 356 | [6 empty] | 356 | Nöchling | 530 | 2.79 | 4181 | -15 |  | 356 | Wartberg an der Krems | 385 | 3.12 | 3781 | -14 |  | 356 | [5 empty] | 356 | [5 empty] | 356 | [5 empty] | 356
[10 empty] | 357 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 357 | [5 empty] | 357 | [6 empty] | 357 | [6 empty] | 357 | Ober-Grafendorf | 280 | 3.28 | 3696 | -14 |  | 357 | Wartberg ob der Aist | 477 | 3.02 | 3906 | -14 |  | 357 | [5 empty] | 357 | [5 empty] | 357 | [5 empty] | 357
[10 empty] | 358 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 358 | [5 empty] | 358 | [6 empty] | 358 | [6 empty] | 358 | Ober-Meisling | 360 | 3.1 | 3869 | -14 |  | 358 | Waxenberg | 748 | 2.35 | 4502 | -16 |  | 358 | [5 empty] | 358 | [5 empty] | 358 | [5 empty] | 358
[10 empty] | 359 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 359 | [5 empty] | 359 | [6 empty] | 359 | [6 empty] | 359 | Oberndorf an der Melk | 300 | 3.18 | 3835 | -14 |  | 359 | Weibern | 441 | 3.21 | 3812 | -15 |  | 359 | [5 empty] | 359 | [5 empty] | 359 | [5 empty] | 359
[10 empty] | 360 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 360 | [5 empty] | 360 | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 360 | Oberrohrbach | 190 | 3.42 | 3516 | -13 |  | 360 | Weilbach | 384 | 3.1 | 3886 | -15 |  | 360 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 360
[10 empty] | 361 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 361 | [5 empty] | 361 | [6 empty] | 361 | [6 empty] | 361 | Obersiebenbrunn | 151 | 3.3 | 3507 | -14 |  | 361 | Weißenbach am Attersee | 472 | 3.3 | 3925 | -14 |  | 361 | [5 empty] | 361 | [5 empty] | 361 | [5 empty] | 361
[10 empty] | 362 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 362 | [5 empty] | 362 | [6 empty] | 362 | [6 empty] | 362 | Obersulz | 200 | 3.15 | 3605 | -14 |  | 362 | Weißkirchen | 305 | 3.28 | 3678 | -14 |  | 362 | [5 empty] | 362 | [5 empty] | 362 | [5 empty] | 362
[10 empty] | 363 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 363 | [5 empty] | 363 | [6 empty] | 363 | [6 empty] | 363 | Oberwaltersdorf | 214 | 3.64 | 3370 | -13 |  | 363 | Weitersfelden | 726 | 2.34 | 4592 | -16 |  | 363 | [5 empty] | 363 | [5 empty] | 363 | [5 empty] | 363
[10 empty] | 364 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 364 | [5 empty] | 364 | [6 empty] | 364 | [6 empty] | 364 | Oberweiden | 162 | 3.28 | 3512 | -14 |  | 364 | Wels | 317 | 3.59 | 3644 | -13 |  | 364 | [5 empty] | 364 | [5 empty] | 364 | [5 empty] | 364
[10 empty] | 365 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 365 | [5 empty] | 365 | [6 empty] | 365 | [6 empty] | 365 | Oberwölbling | 330 | 3.28 | 3728 | -14 |  | 365 | Wendling | 405 | 3.21 | 3812 | -15 |  | 365 | [5 empty] | 365 | [5 empty] | 365 | [5 empty] | 365
[10 empty] | 366 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 366 | [5 empty] | 366 | [6 empty] | 366 | [6 empty] | 366 | Obritzberg | 366 | 3.1 | 3854 | -14 |  | 366 | Weng im Innkreis | 372 | 3.15 | 3826 | -15 |  | 366 | [5 empty] | 366 | [5 empty] | 366 | [5 empty] | 366
[10 empty] | 367 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 367 | [5 empty] | 367 | [6 empty] | 367 | [6 empty] | 367 | Oed | 392 | 3.13 | 3830 | -14 |  | 367 | Wernstein am Inn | 315 | 3.16 | 3788 | -15 |  | 367 | [5 empty] | 367 | [5 empty] | 367 | [5 empty] | 367
[10 empty] | 368 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 368 | [5 empty] | 368 | [6 empty] | 368 | [6 empty] | 368 | Oed | 390 | 2.88 | 3920 | -15 |  | 368 | Wesenufer | 280 | 3.21 | 3762 | -15 |  | 368 | [5 empty] | 368 | [5 empty] | 368 | [5 empty] | 368
[10 empty] | 369 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 369 | [5 empty] | 369 | [6 empty] | 369 | [6 empty] | 369 | Ollersbach | 265 | 3.25 | 3668 | -14 |  | 369 | Weyer Markt | 397 | 3.51 | 3892 | -14 |  | 369 | [5 empty] | 369 | [5 empty] | 369 | [5 empty] | 369
[10 empty] | 370 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 370 | [5 empty] | 370 | [6 empty] | 370 | [6 empty] | 370 | Ollersdorf | 160 | 3.33 | 3517 | -14 |  | 370 | Weyregg am Attersee | 480 | 3.22 | 4043 | -15 |  | 370 | [5 empty] | 370 | [5 empty] | 370 | [5 empty] | 370
[10 empty] | 371 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 371 | [5 empty] | 371 | [6 empty] | 371 | [6 empty] | 371 | Opponitz | 422 | 3.21 | 3945 | -15 |  | 371 | Wildenau | 416 | 3.16 | 3857 | -15 |  | 371 | [5 empty] | 371 | [5 empty] | 371 | [5 empty] | 371
[10 empty] | 372 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 372 | [5 empty] | 372 | [6 empty] | 372 | [6 empty] | 372 | Orth an der Donau | 145 | 3.3 | 3474 | -14 |  | 372 | Wilhering | 269 | 3.08 | 3671 | -14 |  | 372 | [5 empty] | 372 | [5 empty] | 372 | [5 empty] | 372
[10 empty] | 373 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 373 | [5 empty] | 373 | [6 empty] | 373 | [6 empty] | 373 | Ottenschlag | 842 | 1.88 | 5038 | -18 |  | 373 | Windhaag bei Freistadt | 721 | 2.31 | 4600 | -16 |  | 373 | [5 empty] | 373 | [5 empty] | 373 | [5 empty] | 373
[10 empty] | 374 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 374 | [5 empty] | 374 | [6 empty] | 374 | [6 empty] | 374 | Ottenthal | 240 | 3.01 | 3754 | -14 |  | 374 | Windhaag bei Perg | 498 | 3.01 | 3857 | -14 |  | 374 | [5 empty] | 374 | [5 empty] | 374 | [5 empty] | 374
[10 empty] | 375 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 375 | [5 empty] | 375 | [6 empty] | 375 | [6 empty] | 375 | Palterndorf | 170 | 3.25 | 3602 | -14 |  | 375 | Windischgarsten | 601 | 3.25 | 3987 | -14 |  | 375 | [5 empty] | 375 | [5 empty] | 375 | [5 empty] | 375
[10 empty] | 376 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 376 | [5 empty] | 376 | [6 empty] | 376 | [6 empty] | 376 | Payerbach | 478 | 3.45 | 3823 | -14 |  | 376 | Wolfern | 359 | 3.15 | 3809 | -14 |  | 376 | [5 empty] | 376 | [5 empty] | 376 | [5 empty] | 376
[10 empty] | 377 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 377 | [5 empty] | 377 | [6 empty] | 377 | [6 empty] | 377 | Perchtoldsdorf | 256 | 3.55 | 3487 | -13 |  | 377 | Wolfsegg am Hausruck | 638 | 3.09 | 3974 | -15 |  | 377 | [5 empty] | 377 | [5 empty] | 377 | [5 empty] | 377
[10 empty] | 378 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 378 | [5 empty] | 378 | [6 empty] | 378 | [6 empty] | 378 | Pernersdorf | 214 | 3.25 | 3634 | -14 |  | 378 | Zell am Moos | 568 | 3.07 | 4047 | -15 |  | 378 | [5 empty] | 378 | [5 empty] | 378 | [5 empty] | 378
[10 empty] | 379 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 379 | [5 empty] | 379 | [6 empty] | 379 | [6 empty] | 379 | Pernitz | 429 | 3.11 | 3918 | -15 |  | 379 | Zell an der Pram | 365 | 3.13 | 3846 | -15 |  | 379 | [5 empty] | 379 | [5 empty] | 379 | [5 empty] | 379
[10 empty] | 380 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 380 | [6 empty] | 380 | [6 empty] | 380 | Perschling | 210 | 3.29 | 3577 | -14 |  | 380 | Zipf | 482 | 2.84 | 4203 | -17 |  | 380 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 380
[10 empty] | 381 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 381 | [5 empty] | 381 | [6 empty] | 381 | [6 empty] | 381 | Persenbeug | 222 | 3.43 | 3663 | -13 |  | 381 | Zwettl an der Rodl | 616 | 2.64 | 4237 | -15 |  | 381 | [5 empty] | 381 | [5 empty] | 381 | [5 empty] | 381
[10 empty] | 382 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 382 | [5 empty] | 382 | [6 empty] | 382 | [6 empty] | 382 | Petronell | 180 | 3.35 | 3464 | -14 |  | 382 | [6 empty] | 382 | [5 empty] | 382 | [5 empty] | 382 | [5 empty] | 382
[10 empty] | 383 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 383 | [5 empty] | 383 | [6 empty] | 383 | [6 empty] | 383 | Petzenkirchen | 250 | 3.24 | 3738 | -14 |  | 383 | [6 empty] | 383 | [5 empty] | 383 | [5 empty] | 383 | [5 empty] | 383
[10 empty] | 384 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 384 | [6 empty] | 384 | [6 empty] | 384 | Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya | 568 | 2.38 | 4423 | -17 |  | 384 | [6 empty] | 384 | [5 empty] | 384 | [5 empty] | 384 | [5 empty] | 384
[10 empty] | 385 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 385 | [6 empty] | 385 | [6 empty] | 385 | Pfaffstätten | 217 | 3.76 | 3329 | -13 |  | 385 | [6 empty] | 385 | [5 empty] | 385 | [5 empty] | 385 | [5 empty] | 385
[10 empty] | 386 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 386 | [6 empty] | 386 | [6 empty] | 386 | Piesting | 349 | 3.2 | 3729 | -14 |  | 386 | [6 empty] | 386 | [5 empty] | 386 | [5 empty] | 386 | [5 empty] | 386
[10 empty] | 387 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 387 | [5 empty] | 387 | [6 empty] | 387 | [6 empty] | 387 | Pillichsdorf | 166 | 3.31 | 3554 | -14 |  | 387 | [6 empty] | 387 | [5 empty] | 387 | [5 empty] | 387 | [5 empty] | 387
[10 empty] | 388 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 388 | [5 empty] | 388 | [6 empty] | 388 | [6 empty] | 388 | Pirawarth | 195 | 3.21 | 3609 | -14 |  | 388 | [6 empty] | 388 | [5 empty] | 388 | [5 empty] | 388 | [5 empty] | 388
[10 empty] | 389 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 389 | [6 empty] | 389 | [6 empty] | 389 | Pitten | 327 | 3.27 | 3680 | -14 |  | 389 | [6 empty] | 389 | [5 empty] | 389 | [5 empty] | 389 | [5 empty] | 389
[10 empty] | 390 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 390 | [6 empty] | 390 | [6 empty] | 390 | Plank am Kamp | 222 | 3.23 | 3656 | -13 |  | 390 | [6 empty] | 390 | [5 empty] | 390 | [5 empty] | 390 | [5 empty] | 390
[10 empty] | 391 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 391 | [6 empty] | 391 | [6 empty] | 391 | Pleißing | 390 | 2.72 | 4027 | -15 |  | 391 | [6 empty] | 391 | [5 empty] | 391 | [5 empty] | 391 | [5 empty] | 391
[10 empty] | 392 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 392 | [6 empty] | 392 | [6 empty] | 392 | Pöchlarn | 212 | 3.26 | 3717 | -14 |  | 392 | [6 empty] | 392 | [5 empty] | 392 | [5 empty] | 392 | [5 empty] | 392
[10 empty] | 393 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 393 | [6 empty] | 393 | [6 empty] | 393 | Pöggstall | 460 | 2.69 | 4207 | -15 |  | 393 | [6 empty] | 393 | [5 empty] | 393 | [5 empty] | 393 | [5 empty] | 393
[10 empty] | 394 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 394 | [6 empty] | 394 | [6 empty] | 394 | Pottenbrunn | 240 | 3.31 | 3606 | -14 |  | 394 | [6 empty] | 394 | [5 empty] | 394 | [5 empty] | 394 | [5 empty] | 394
[10 empty] | 395 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 395 | [6 empty] | 395 | [6 empty] | 395 | Pottendorf | 218 | 3.55 | 3421 | -13 |  | 395 | [6 empty] | 395 | [5 empty] | 395 | [5 empty] | 395 | [5 empty] | 395
[10 empty] | 396 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 396 | [6 empty] | 396 | [6 empty] | 396 | Pottenstein | 324 | 3.2 | 3712 | -14 |  | 396 | [6 empty] | 396 | [5 empty] | 396 | [5 empty] | 396 | [5 empty] | 396
[10 empty] | 397 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 397 | [6 empty] | 397 | [6 empty] | 397 | Pottschach | 400 | 3.46 | 3622 | -14 |  | 397 | [6 empty] | 397 | [5 empty] | 397 | [5 empty] | 397 | [5 empty] | 397
[10 empty] | 398 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 398 | [6 empty] | 398 | [6 empty] | 398 | Poysbrunn | 250 | 2.89 | 3832 | -15 |  | 398 | [6 empty] | 398 | [5 empty] | 398 | [5 empty] | 398 | [5 empty] | 398
[10 empty] | 399 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 399 | [6 empty] | 399 | [6 empty] | 399 | Poysdorf | 205 | 3 | 3757 | -14 |  | 399 | [6 empty] | 399 | [5 empty] | 399 | [5 empty] | 399 | [5 empty] | 399
[10 empty] | 400 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 400 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 400 | Prein an der Rax | 680 | 3 | 4250 | -15 |  | 400 | [6 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400
[10 empty] | 401 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 401 | [6 empty] | 401 | [6 empty] | 401 | Prellenkirchen | 174 | 3.39 | 3454 | -14 |  | 401 | [6 empty] | 401 | [5 empty] | 401 | [5 empty] | 401 | [5 empty] | 401
[10 empty] | 402 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 402 | [6 empty] | 402 | [6 empty] | 402 | Pressbaum | 300 | 3.25 | 3701 | -14 |  | 402 | [6 empty] | 402 | [5 empty] | 402 | [5 empty] | 402 | [5 empty] | 402
[10 empty] | 403 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 403 | [6 empty] | 403 | [6 empty] | 403 | Prinzendorf an der Zaya | 180 | 3.16 | 3570 | -14 |  | 403 | [6 empty] | 403 | [5 empty] | 403 | [5 empty] | 403 | [5 empty] | 403
[10 empty] | 404 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 404 | [6 empty] | 404 | [6 empty] | 404 | Prinzersdorf | 250 | 3.32 | 3652 | -14 |  | 404 | [6 empty] | 404 | [5 empty] | 404 | [5 empty] | 404 | [5 empty] | 404
[10 empty] | 405 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 405 | [6 empty] | 405 | [6 empty] | 405 | Prottes | 166 | 3.29 | 3525 | -14 |  | 405 | [6 empty] | 405 | [5 empty] | 405 | [5 empty] | 405 | [5 empty] | 405
[10 empty] | 406 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 406 | [6 empty] | 406 | [6 empty] | 406 | Puchberg am Schneeberg | 578 | 3.07 | 4130 | -15 |  | 406 | [6 empty] | 406 | [5 empty] | 406 | [5 empty] | 406 | [5 empty] | 406
[10 empty] | 407 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 407 | [6 empty] | 407 | [6 empty] | 407 | Puchenstuben | 850 | 3.21 | 4533 | -16 |  | 407 | [6 empty] | 407 | [5 empty] | 407 | [5 empty] | 407 | [5 empty] | 407
[10 empty] | 408 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 408 | [6 empty] | 408 | [6 empty] | 408 | Pulkau | 280 | 3.04 | 3748 | -14 |  | 408 | [6 empty] | 408 | [5 empty] | 408 | [5 empty] | 408 | [5 empty] | 408
[10 empty] | 409 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 409 | [6 empty] | 409 | [6 empty] | 409 | Pürbach | 525 | 2.5 | 4339 | -17 |  | 409 | [6 empty] | 409 | [5 empty] | 409 | [5 empty] | 409 | [5 empty] | 409
[10 empty] | 410 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 410 | [6 empty] | 410 | [6 empty] | 410 | Purgstall | 299 | 3.18 | 3818 | -14 |  | 410 | [6 empty] | 410 | [5 empty] | 410 | [5 empty] | 410 | [5 empty] | 410
[10 empty] | 411 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 411 | [6 empty] | 411 | [6 empty] | 411 | Purkersdorf | 246 | 3.4 | 3636 | -14 |  | 411 | [6 empty] | 411 | [5 empty] | 411 | [5 empty] | 411 | [5 empty] | 411
[10 empty] | 412 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 412 | [5 empty] | 412 | [6 empty] | 412 | [6 empty] | 412 | Pyhra | 292 | 3.22 | 3709 | -14 |  | 412 | [6 empty] | 412 | [5 empty] | 412 | [5 empty] | 412 | [5 empty] | 412
[10 empty] | 413 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 413 | [6 empty] | 413 | [6 empty] | 413 | Raabs an der Thaya | 405 | 2.76 | 4051 | -16 |  | 413 | [6 empty] | 413 | [5 empty] | 413 | [5 empty] | 413 | [5 empty] | 413
[10 empty] | 414 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 414 | [6 empty] | 414 | [6 empty] | 414 | Raasdorf | 156 | 3.44 | 3411 | -14 |  | 414 | [6 empty] | 414 | [5 empty] | 414 | [5 empty] | 414 | [5 empty] | 414
[10 empty] | 415 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 415 | [6 empty] | 415 | [6 empty] | 415 | Rabensburg | 167 | 3.32 | 3602 | -14 |  | 415 | [6 empty] | 415 | [5 empty] | 415 | [5 empty] | 415 | [5 empty] | 415
[10 empty] | 416 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 416 | [6 empty] | 416 | [6 empty] | 416 | Rabenstein | 339 | 3.28 | 3828 | -14 |  | 416 | [6 empty] | 416 | [5 empty] | 416 | [5 empty] | 416 | [5 empty] | 416
[10 empty] | 417 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 417 | [6 empty] | 417 | [6 empty] | 417 | Raggendorf | 174 | 3.32 | 3553 | -14 |  | 417 | [6 empty] | 417 | [5 empty] | 417 | [5 empty] | 417 | [5 empty] | 417
[10 empty] | 418 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 418 | [6 empty] | 418 | [6 empty] | 418 | Rainfeld | 380 | 3.31 | 3888 | -14 |  | 418 | [6 empty] | 418 | [5 empty] | 418 | [5 empty] | 418 | [5 empty] | 418
[10 empty] | 419 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 419 | [5 empty] | 419 | [6 empty] | 419 | [6 empty] | 419 | Ramsau | 465 | 3.1 | 4056 | -15 |  | 419 | [6 empty] | 419 | [5 empty] | 419 | [5 empty] | 419 | [5 empty] | 419
[10 empty] | 420 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 420 | [5 empty] | 420 | [6 empty] | 420 | [6 empty] | 420 | Randegg | 360 | 3.24 | 3837 | -14 |  | 420 | [6 empty] | 420 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 420
[10 empty] | 421 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 421 | [5 empty] | 421 | [6 empty] | 421 | [6 empty] | 421 | Rannersdorf bei Wien | 163 | 3.57 | 3352 | -13 |  | 421 | [6 empty] | 421 | [5 empty] | 421 | [5 empty] | 421 | [5 empty] | 421
[10 empty] | 422 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 422 | [5 empty] | 422 | [6 empty] | 422 | [6 empty] | 422 | Rappottenstein | 672 | 2.23 | 4692 | -17 |  | 422 | [6 empty] | 422 | [5 empty] | 422 | [5 empty] | 422 | [5 empty] | 422
[10 empty] | 423 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 423 | [5 empty] | 423 | [6 empty] | 423 | [6 empty] | 423 | Rastenfeld | 570 | 2.42 | 4535 | -17 |  | 423 | [6 empty] | 423 | [5 empty] | 423 | [5 empty] | 423 | [5 empty] | 423
[10 empty] | 424 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 424 | [5 empty] | 424 | [6 empty] | 424 | [6 empty] | 424 | Ravelsbach | 270 | 3.13 | 3729 | -14 |  | 424 | [6 empty] | 424 | [5 empty] | 424 | [5 empty] | 424 | [5 empty] | 424
[10 empty] | 425 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 425 | [5 empty] | 425 | [6 empty] | 425 | [6 empty] | 425 | Raxendorf | 505 | 2.67 | 4210 | -15 |  | 425 | [6 empty] | 425 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 425
[10 empty] | 426 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 426 | [5 empty] | 426 | [6 empty] | 426 | [6 empty] | 426 | Regelsbrunn | 180 | 3.29 | 3493 | -14 |  | 426 | [6 empty] | 426 | [5 empty] | 426 | [5 empty] | 426 | [5 empty] | 426
[10 empty] | 427 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 427 | [5 empty] | 427 | [6 empty] | 427 | [6 empty] | 427 | Reichenau an der Rax | 485 | 3.44 | 3858 | -14 |  | 427 | [6 empty] | 427 | [5 empty] | 427 | [5 empty] | 427 | [5 empty] | 427
[10 empty] | 428 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 428 | [5 empty] | 428 | [6 empty] | 428 | [6 empty] | 428 | Reidling | 205 | 3.33 | 3568 | -13 |  | 428 | [6 empty] | 428 | [5 empty] | 428 | [5 empty] | 428 | [5 empty] | 428
[10 empty] | 429 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 429 | [5 empty] | 429 | [6 empty] | 429 | [6 empty] | 429 | Reingers | 595 | 2.4 | 4523 | -17 |  | 429 | [6 empty] | 429 | [5 empty] | 429 | [5 empty] | 429 | [5 empty] | 429
[10 empty] | 430 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 430 | [5 empty] | 430 | [6 empty] | 430 | [6 empty] | 430 | Reinthal | 193 | 3.16 | 3654 | -14 |  | 430 | [6 empty] | 430 | [5 empty] | 430 | [5 empty] | 430 | [5 empty] | 430
[10 empty] | 431 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 431 | [5 empty] | 431 | [6 empty] | 431 | [6 empty] | 431 | Rekawinkel | 380 | 3.11 | 3867 | -14 |  | 431 | [6 empty] | 431 | [5 empty] | 431 | [5 empty] | 431 | [5 empty] | 431
[10 empty] | 432 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 432 | [5 empty] | 432 | [6 empty] | 432 | [6 empty] | 432 | Retz | 264 | 3.15 | 3691 | -14 |  | 432 | [6 empty] | 432 | [5 empty] | 432 | [5 empty] | 432 | [5 empty] | 432
[10 empty] | 433 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 433 | [5 empty] | 433 | [6 empty] | 433 | [6 empty] | 433 | Ried am Riederberg | 238 | 3.27 | 3613 | -14 |  | 433 | [6 empty] | 433 | [5 empty] | 433 | [5 empty] | 433 | [5 empty] | 433
[10 empty] | 434 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 434 | [5 empty] | 434 | [6 empty] | 434 | [6 empty] | 434 | Riegersburg | 449 | 2.52 | 4196 | -16 |  | 434 | [6 empty] | 434 | [5 empty] | 434 | [5 empty] | 434 | [5 empty] | 434
[10 empty] | 435 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 435 | [5 empty] | 435 | [6 empty] | 435 | [6 empty] | 435 | Rohr im Gebirge | 683 | 3.02 | 4501 | -15 |  | 435 | [6 empty] | 435 | [5 empty] | 435 | [5 empty] | 435 | [5 empty] | 435
[10 empty] | 436 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 436 | [5 empty] | 436 | [6 empty] | 436 | [6 empty] | 436 | Rohrau | 148 | 3.37 | 3426 | -14 |  | 436 | [6 empty] | 436 | [5 empty] | 436 | [5 empty] | 436 | [5 empty] | 436
[10 empty] | 437 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 437 | [5 empty] | 437 | [6 empty] | 437 | [6 empty] | 437 | Rohrbach an der Gölsen | 438 | 3.27 | 3998 | -14 |  | 437 | [6 empty] | 437 | [5 empty] | 437 | [5 empty] | 437 | [5 empty] | 437
[10 empty] | 438 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 438 | [5 empty] | 438 | [6 empty] | 438 | [6 empty] | 438 | Röhrenbach | 460 | 2.47 | 4259 | -16 |  | 438 | [6 empty] | 438 | [5 empty] | 438 | [5 empty] | 438 | [5 empty] | 438
[10 empty] | 439 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 439 | [5 empty] | 439 | [6 empty] | 439 | [6 empty] | 439 | Röschitz | 268 | 3.09 | 3721 | -14 |  | 439 | [6 empty] | 439 | [5 empty] | 439 | [5 empty] | 439 | [5 empty] | 439
[10 empty] | 440 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 440 | [5 empty] | 440 | [6 empty] | 440 | [6 empty] | 440 | Rosenau | 320 | 3.22 | 3775 | -14 |  | 440 | [6 empty] | 440 | [5 empty] | 440 | [5 empty] | 440 | [5 empty] | 440
[10 empty] | 441 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 441 | [5 empty] | 441 | [6 empty] | 441 | [6 empty] | 441 | Rosenau Schloß | 610 | 2.4 | 4612 | -17 |  | 441 | [6 empty] | 441 | [5 empty] | 441 | [5 empty] | 441 | [5 empty] | 441
[10 empty] | 442 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 442 | [5 empty] | 442 | [6 empty] | 442 | [6 empty] | 442 | Rosenburg | 260 | 3.06 | 3760 | -14 |  | 442 | [6 empty] | 442 | [5 empty] | 442 | [5 empty] | 442 | [5 empty] | 442
[10 empty] | 443 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 443 | [5 empty] | 443 | [6 empty] | 443 | [6 empty] | 443 | Rossatz | 225 | 3.57 | 3515 | -13 |  | 443 | [6 empty] | 443 | [5 empty] | 443 | [5 empty] | 443 | [5 empty] | 443
[10 empty] | 444 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 444 | [5 empty] | 444 | [6 empty] | 444 | [6 empty] | 444 | Rückersdorf-Harmannsdorf | 175 | 3.41 | 3517 | -13 |  | 444 | [6 empty] | 444 | [5 empty] | 444 | [5 empty] | 444 | [5 empty] | 444
[10 empty] | 445 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 445 | [5 empty] | 445 | [6 empty] | 445 | [6 empty] | 445 | Ruprechtshofen | 243 | 3.12 | 3849 | -14 |  | 445 | [6 empty] | 445 | [5 empty] | 445 | [5 empty] | 445 | [5 empty] | 445
[10 empty] | 446 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 446 | [5 empty] | 446 | [6 empty] | 446 | [6 empty] | 446 | Sallingberg | 760 | 2.01 | 4912 | -18 |  | 446 | [6 empty] | 446 | [5 empty] | 446 | [5 empty] | 446 | [5 empty] | 446
[10 empty] | 447 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 447 | [5 empty] | 447 | [6 empty] | 447 | [6 empty] | 447 | Sankt Aegyd am Neuwalde | 582 | 3.16 | 4244 | -15 |  | 447 | [6 empty] | 447 | [5 empty] | 447 | [5 empty] | 447 | [5 empty] | 447
[10 empty] | 448 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 448 | [5 empty] | 448 | [6 empty] | 448 | [6 empty] | 448 | Sankt Andrä-Wördern | 180 | 3.4 | 3470 | -13 |  | 448 | [6 empty] | 448 | [5 empty] | 448 | [5 empty] | 448 | [5 empty] | 448
[10 empty] | 449 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 449 | [5 empty] | 449 | [6 empty] | 449 | [6 empty] | 449 | Sankt Anton an der Jeßnitz | 400 | 3.13 | 3947 | -15 |  | 449 | [6 empty] | 449 | [5 empty] | 449 | [5 empty] | 449 | [5 empty] | 449
[10 empty] | 450 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 450 | [5 empty] | 450 | [6 empty] | 450 | [6 empty] | 450 | Sankt Christophen | 245 | 3.26 | 3633 | -14 |  | 450 | [6 empty] | 450 | [5 empty] | 450 | [5 empty] | 450 | [5 empty] | 450
[10 empty] | 451 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 451 | [5 empty] | 451 | [6 empty] | 451 | [6 empty] | 451 | Sankt Georgen am Reith | 500 | 2.99 | 4133 | -16 |  | 451 | [6 empty] | 451 | [5 empty] | 451 | [5 empty] | 451 | [5 empty] | 451
[10 empty] | 452 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 452 | [5 empty] | 452 | [6 empty] | 452 | [6 empty] | 452 | Sankt Georgen am Steinfelde | 300 | 3.22 | 3725 | -14 |  | 452 | [6 empty] | 452 | [5 empty] | 452 | [5 empty] | 452 | [5 empty] | 452
[10 empty] | 453 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 453 | [5 empty] | 453 | [6 empty] | 453 | [6 empty] | 453 | Sankt Georgen an der Leys | 377 | 3.1 | 3937 | -15 |  | 453 | [6 empty] | 453 | [5 empty] | 453 | [5 empty] | 453 | [5 empty] | 453
[10 empty] | 454 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 454 | [5 empty] | 454 | [6 empty] | 454 | [6 empty] | 454 | Sankt Leonhard am Forst | 248 | 3.03 | 3870 | -14 |  | 454 | [6 empty] | 454 | [5 empty] | 454 | [5 empty] | 454 | [5 empty] | 454
[10 empty] | 455 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 455 | [5 empty] | 455 | [6 empty] | 455 | [6 empty] | 455 | Sankt Leonhard am Hornerwald | 580 | 2.19 | 4578 | -16 |  | 455 | [6 empty] | 455 | [5 empty] | 455 | [5 empty] | 455 | [5 empty] | 455
[10 empty] | 456 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 456 | [5 empty] | 456 | [6 empty] | 456 | [6 empty] | 456 | Sankt Margarethen an der Sierning | 261 | 3.28 | 3695 | -14 |  | 456 | [6 empty] | 456 | [5 empty] | 456 | [5 empty] | 456 | [5 empty] | 456
[10 empty] | 457 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 457 | [5 empty] | 457 | [6 empty] | 457 | [6 empty] | 457 | Sankt Martin | 620 | 2.54 | 4434 | -17 |  | 457 | [6 empty] | 457 | [5 empty] | 457 | [5 empty] | 457 | [5 empty] | 457
[10 empty] | 458 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 458 | [5 empty] | 458 | [6 empty] | 458 | [6 empty] | 458 | Sankt Oswald | 650 | 2.5 | 4462 | -16 |  | 458 | [6 empty] | 458 | [5 empty] | 458 | [5 empty] | 458 | [5 empty] | 458
[10 empty] | 459 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 459 | [5 empty] | 459 | [6 empty] | 459 | [6 empty] | 459 | Sankt Pantaleon | 242 | 3.25 | 3584 | -13 |  | 459 | [6 empty] | 459 | [5 empty] | 459 | [5 empty] | 459 | [5 empty] | 459
[10 empty] | 460 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 460 | [5 empty] | 460 | [6 empty] | 460 | [6 empty] | 460 | Sankt Peter in der Au Markt | 348 | 3.2 | 3796 | -14 |  | 460 | [6 empty] | 460 | [5 empty] | 460 | [5 empty] | 460 | [5 empty] | 460
[10 empty] | 461 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 461 | [5 empty] | 461 | [6 empty] | 461 | [6 empty] | 461 | Sankt Pölten | 267 | 3.21 | 3660 | -14 |  | 461 | [6 empty] | 461 | [5 empty] | 461 | [5 empty] | 461 | [5 empty] | 461
[10 empty] | 462 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 462 | [5 empty] | 462 | [6 empty] | 462 | [6 empty] | 462 | Sankt Valentin | 266 | 3.24 | 3621 | -14 |  | 462 | [6 empty] | 462 | [5 empty] | 462 | [5 empty] | 462 | [5 empty] | 462
[10 empty] | 463 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 463 | [5 empty] | 463 | [6 empty] | 463 | [6 empty] | 463 | Sankt Veit an der Gölsen | 362 | 3.38 | 3855 | -14 |  | 463 | [6 empty] | 463 | [5 empty] | 463 | [5 empty] | 463 | [5 empty] | 463
[10 empty] | 464 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 464 | [5 empty] | 464 | [6 empty] | 464 | [6 empty] | 464 | Säusenstein | 220 | 3.39 | 3671 | -14 |  | 464 | [6 empty] | 464 | [5 empty] | 464 | [5 empty] | 464 | [5 empty] | 464
[10 empty] | 465 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 465 | [5 empty] | 465 | [6 empty] | 465 | [6 empty] | 465 | Scheibbs | 341 | 3.18 | 3869 | -15 |  | 465 | [6 empty] | 465 | [5 empty] | 465 | [5 empty] | 465 | [5 empty] | 465
[10 empty] | 466 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 466 | [5 empty] | 466 | [6 empty] | 466 | [6 empty] | 466 | Schiltern | 385 | 2.75 | 4036 | -14 |  | 466 | [6 empty] | 466 | [5 empty] | 466 | [5 empty] | 466 | [5 empty] | 466
[10 empty] | 467 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 467 | [5 empty] | 467 | [6 empty] | 467 | [6 empty] | 467 | Schleinbach | 210 | 3.23 | 3656 | -14 |  | 467 | [6 empty] | 467 | [5 empty] | 467 | [5 empty] | 467 | [5 empty] | 467
[10 empty] | 468 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 468 | [5 empty] | 468 | [6 empty] | 468 | [6 empty] | 468 | Schönbach | 735 | 2.17 | 4760 | -17 |  | 468 | [6 empty] | 468 | [5 empty] | 468 | [5 empty] | 468 | [5 empty] | 468
[10 empty] | 469 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 469 | [5 empty] | 469 | [6 empty] | 469 | [6 empty] | 469 | Schönberg | 218 | 3.18 | 3683 | -13 |  | 469 | [6 empty] | 469 | [5 empty] | 469 | [5 empty] | 469 | [5 empty] | 469
[10 empty] | 470 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 470 | [5 empty] | 470 | [6 empty] | 470 | [6 empty] | 470 | Schönbühel an der Donau | 208 | 3.45 | 3658 | -13 |  | 470 | [6 empty] | 470 | [5 empty] | 470 | [5 empty] | 470 | [5 empty] | 470
[10 empty] | 471 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 471 | [5 empty] | 471 | [6 empty] | 471 | [6 empty] | 471 | Schönkirchen | 160 | 3.31 | 3522 | -14 |  | 471 | [6 empty] | 471 | [5 empty] | 471 | [5 empty] | 471 | [5 empty] | 471
[10 empty] | 472 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 472 | [5 empty] | 472 | [6 empty] | 472 | [6 empty] | 472 | Schottwien | 569 | 3.21 | 3962 | -15 |  | 472 | [6 empty] | 472 | [5 empty] | 472 | [5 empty] | 472 | [5 empty] | 472
[10 empty] | 473 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 473 | [5 empty] | 473 | [6 empty] | 473 | [6 empty] | 473 | Schrattenberg | 199 | 3.02 | 3718 | -14 |  | 473 | [6 empty] | 473 | [5 empty] | 473 | [5 empty] | 473 | [5 empty] | 473
[10 empty] | 474 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 474 | [5 empty] | 474 | [6 empty] | 474 | [6 empty] | 474 | Schrattenthal | 266 | 3.09 | 3703 | -14 |  | 474 | [6 empty] | 474 | [5 empty] | 474 | [5 empty] | 474 | [5 empty] | 474
[10 empty] | 475 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 475 | [5 empty] | 475 | [6 empty] | 475 | [6 empty] | 475 | Schrems | 530 | 2.54 | 4347 | -17 |  | 475 | [6 empty] | 475 | [5 empty] | 475 | [5 empty] | 475 | [5 empty] | 475
[10 empty] | 476 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 476 | [5 empty] | 476 | [6 empty] | 476 | [6 empty] | 476 | Schwadorf | 164 | 3.52 | 3394 | -13 |  | 476 | [6 empty] | 476 | [5 empty] | 476 | [5 empty] | 476 | [5 empty] | 476
[10 empty] | 477 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 477 | [5 empty] | 477 | [6 empty] | 477 | [6 empty] | 477 | Schwarzau am Steinfelde | 329 | 3.32 | 3619 | -14 |  | 477 | [6 empty] | 477 | [5 empty] | 477 | [5 empty] | 477 | [5 empty] | 477
[10 empty] | 478 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 478 | [5 empty] | 478 | [6 empty] | 478 | [6 empty] | 478 | Schwarzau im Gebirge | 618 | 3.02 | 4416 | -15 |  | 478 | [6 empty] | 478 | [5 empty] | 478 | [5 empty] | 478 | [5 empty] | 478
[10 empty] | 479 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 479 | [5 empty] | 479 | [6 empty] | 479 | [6 empty] | 479 | Schwarzenau | 498 | 2.5 | 4411 | -17 |  | 479 | [6 empty] | 479 | [5 empty] | 479 | [5 empty] | 479 | [5 empty] | 479
[10 empty] | 480 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 480 | [5 empty] | 480 | [6 empty] | 480 | [6 empty] | 480 | Schwarzenbach | 380 | 3.22 | 3743 | -14 |  | 480 | [6 empty] | 480 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 480
[10 empty] | 481 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 481 | [5 empty] | 481 | [6 empty] | 481 | [6 empty] | 481 | Schwarzenbach an der Pielach | 510 | 3.45 | 3972 | -14 |  | 481 | [6 empty] | 481 | [5 empty] | 481 | [5 empty] | 481 | [5 empty] | 481
[10 empty] | 482 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 482 | [5 empty] | 482 | [6 empty] | 482 | [6 empty] | 482 | Schwechat | 163 | 3.57 | 3352 | -13 |  | 482 | [6 empty] | 482 | [5 empty] | 482 | [5 empty] | 482 | [5 empty] | 482
[10 empty] | 483 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 483 | [5 empty] | 483 | [6 empty] | 483 | [6 empty] | 483 | Schweiggers | 640 | 2.36 | 4622 | -17 |  | 483 | [6 empty] | 483 | [5 empty] | 483 | [5 empty] | 483 | [5 empty] | 483
[10 empty] | 484 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 484 | [5 empty] | 484 | [6 empty] | 484 | [6 empty] | 484 | Seebenstein | 348 | 3.13 | 3812 | -14 |  | 484 | [6 empty] | 484 | [5 empty] | 484 | [5 empty] | 484 | [5 empty] | 484
[10 empty] | 485 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 485 | [5 empty] | 485 | [6 empty] | 485 | [6 empty] | 485 | Seefeld | 194 | 3.28 | 3595 | -14 |  | 485 | [6 empty] | 485 | [5 empty] | 485 | [5 empty] | 485 | [5 empty] | 485
[10 empty] | 486 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 486 | [5 empty] | 486 | [6 empty] | 486 | [6 empty] | 486 | Seibersdorf | 186 | 3.39 | 3471 | -13 |  | 486 | [6 empty] | 486 | [5 empty] | 486 | [5 empty] | 486 | [5 empty] | 486
[10 empty] | 487 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 487 | [5 empty] | 487 | [6 empty] | 487 | [6 empty] | 487 | Seitenstetten Markt | 345 | 3.18 | 3801 | -14 |  | 487 | [6 empty] | 487 | [5 empty] | 487 | [5 empty] | 487 | [5 empty] | 487
[10 empty] | 488 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 488 | [5 empty] | 488 | [6 empty] | 488 | [6 empty] | 488 | Semmering Kurort | 960 | 2.89 | 4500 | -16 |  | 488 | [6 empty] | 488 | [5 empty] | 488 | [5 empty] | 488 | [5 empty] | 488
[10 empty] | 489 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 489 | [5 empty] | 489 | [6 empty] | 489 | [6 empty] | 489 | Senftenberg | 254 | 3.51 | 3496 | -13 |  | 489 | [6 empty] | 489 | [5 empty] | 489 | [5 empty] | 489 | [5 empty] | 489
[10 empty] | 490 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 490 | [5 empty] | 490 | [6 empty] | 490 | [6 empty] | 490 | Sieding | 455 | 3.38 | 3722 | -14 |  | 490 | [6 empty] | 490 | [5 empty] | 490 | [5 empty] | 490 | [5 empty] | 490
[10 empty] | 491 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 491 | [5 empty] | 491 | [6 empty] | 491 | [6 empty] | 491 | Sieghartskirchen | 198 | 3.33 | 3551 | -13 |  | 491 | [6 empty] | 491 | [5 empty] | 491 | [5 empty] | 491 | [5 empty] | 491
[10 empty] | 492 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 492 | [5 empty] | 492 | [6 empty] | 492 | [6 empty] | 492 | Sierndorf | 187 | 3.25 | 3735 | -14 |  | 492 | [6 empty] | 492 | [5 empty] | 492 | [5 empty] | 492 | [5 empty] | 492
[10 empty] | 493 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 493 | [5 empty] | 493 | [6 empty] | 493 | [6 empty] | 493 | Sigmundsherberg | 422 | 2.57 | 4130 | -15 |  | 493 | [6 empty] | 493 | [5 empty] | 493 | [5 empty] | 493 | [5 empty] | 493
[10 empty] | 494 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 494 | [5 empty] | 494 | [6 empty] | 494 | [6 empty] | 494 | Sittendorf bei Wien | 370 | 3.35 | 3714 | -14 |  | 494 | [6 empty] | 494 | [5 empty] | 494 | [5 empty] | 494 | [5 empty] | 494
[10 empty] | 495 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 495 | [5 empty] | 495 | [6 empty] | 495 | [6 empty] | 495 | Sitzendorf an der Schmida | 247 | 3.29 | 3609 | -14 |  | 495 | [6 empty] | 495 | [5 empty] | 495 | [5 empty] | 495 | [5 empty] | 495
[10 empty] | 496 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 496 | [5 empty] | 496 | [6 empty] | 496 | [6 empty] | 496 | Sollenau | 271 | 3.42 | 3532 | -13 |  | 496 | [6 empty] | 496 | [5 empty] | 496 | [5 empty] | 496 | [5 empty] | 496
[10 empty] | 497 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 497 | [5 empty] | 497 | [6 empty] | 497 | [6 empty] | 497 | Sommerein | 200 | 3.42 | 3465 | -14 |  | 497 | [6 empty] | 497 | [5 empty] | 497 | [5 empty] | 497 | [5 empty] | 497
[10 empty] | 498 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 498 | [5 empty] | 498 | [6 empty] | 498 | [6 empty] | 498 | Spannberg | 168 | 3.26 | 3549 | -14 |  | 498 | [6 empty] | 498 | [5 empty] | 498 | [5 empty] | 498 | [5 empty] | 498
[10 empty] | 499 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 499 | [5 empty] | 499 | [6 empty] | 499 | [6 empty] | 499 | Spillern | 171 | 3.41 | 3484 | -13 |  | 499 | [6 empty] | 499 | [5 empty] | 499 | [5 empty] | 499 | [5 empty] | 499
[10 empty] | 500 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | Spitz | 210 | 3.62 | 3522 | -13 |  | 500 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500
[10 empty] | 501 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 501 | [5 empty] | 501 | [6 empty] | 501 | [6 empty] | 501 | Statzendorf | 280 | 3.37 | 3641 | -13 |  | 501 | [6 empty] | 501 | [5 empty] | 501 | [5 empty] | 501 | [5 empty] | 501
[10 empty] | 502 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 502 | [5 empty] | 502 | [6 empty] | 502 | [6 empty] | 502 | Steinabrückl | 308 | 3.31 | 3606 | -14 |  | 502 | [6 empty] | 502 | [5 empty] | 502 | [5 empty] | 502 | [5 empty] | 502
[10 empty] | 503 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 503 | [5 empty] | 503 | [6 empty] | 503 | [6 empty] | 503 | Steinakirchen am Forst | 317 | 3.22 | 3808 | -14 |  | 503 | [6 empty] | 503 | [5 empty] | 503 | [5 empty] | 503 | [5 empty] | 503
[10 empty] | 504 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 504 | [5 empty] | 504 | [6 empty] | 504 | [6 empty] | 504 | Stetteldorf am Wagram | 210 | 3.41 | 3633 | -13 |  | 504 | [6 empty] | 504 | [5 empty] | 504 | [5 empty] | 504 | [5 empty] | 504
[10 empty] | 505 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 505 | [5 empty] | 505 | [6 empty] | 505 | [6 empty] | 505 | Stillfried | 158 | 3.32 | 3520 | -14 |  | 505 | [6 empty] | 505 | [5 empty] | 505 | [5 empty] | 505 | [5 empty] | 505
[10 empty] | 506 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 506 | [5 empty] | 506 | [6 empty] | 506 | [6 empty] | 506 | Stixneusiedl | 174 | 3.43 | 3429 | -14 |  | 506 | [6 empty] | 506 | [5 empty] | 506 | [5 empty] | 506 | [5 empty] | 506
[10 empty] | 507 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 507 | [5 empty] | 507 | [6 empty] | 507 | [6 empty] | 507 | Stockerau | 176 | 3.46 | 3522 | -13 |  | 507 | [6 empty] | 507 | [5 empty] | 507 | [5 empty] | 507 | [5 empty] | 507
[10 empty] | 508 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 508 | [5 empty] | 508 | [6 empty] | 508 | [6 empty] | 508 | Stockern | 406 | 2.58 | 4093 | -15 |  | 508 | [6 empty] | 508 | [5 empty] | 508 | [5 empty] | 508 | [5 empty] | 508
[10 empty] | 509 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 509 | [5 empty] | 509 | [6 empty] | 509 | [6 empty] | 509 | Stössing | 331 | 3.21 | 3795 | -14 |  | 509 | [6 empty] | 509 | [5 empty] | 509 | [5 empty] | 509 | [5 empty] | 509
[10 empty] | 510 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 510 | [5 empty] | 510 | [6 empty] | 510 | [6 empty] | 510 | Straning | 294 | 3.06 | 3777 | -14 |  | 510 | [6 empty] | 510 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 510
[10 empty] | 511 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 511 | [5 empty] | 511 | [6 empty] | 511 | [6 empty] | 511 | Straß im Straßertale | 217 | 3.15 | 3691 | -13 |  | 511 | [6 empty] | 511 | [5 empty] | 511 | [5 empty] | 511 | [5 empty] | 511
[10 empty] | 512 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 512 | [5 empty] | 512 | [6 empty] | 512 | [6 empty] | 512 | Strasshof an der Nordbahn | 165 | 3.66 | 3447 | -14 |  | 512 | [6 empty] | 512 | [5 empty] | 512 | [5 empty] | 512 | [5 empty] | 512
[10 empty] | 513 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 513 | [5 empty] | 513 | [6 empty] | 513 | [6 empty] | 513 | Strengberg | 359 | 2.89 | 3884 | -15 |  | 513 | [6 empty] | 513 | [5 empty] | 513 | [5 empty] | 513 | [5 empty] | 513
[10 empty] | 514 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 514 | [5 empty] | 514 | [6 empty] | 514 | [6 empty] | 514 | Stronsdorf | 206 | 3.22 | 3574 | -14 |  | 514 | [6 empty] | 514 | [5 empty] | 514 | [5 empty] | 514 | [5 empty] | 514
[10 empty] | 515 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 515 | [5 empty] | 515 | [6 empty] | 515 | [6 empty] | 515 | Sulz im Wienerwald | 430 | 3.15 | 3910 | -14 |  | 515 | [6 empty] | 515 | [5 empty] | 515 | [5 empty] | 515 | [5 empty] | 515
[10 empty] | 516 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 516 | [5 empty] | 516 | [6 empty] | 516 | [6 empty] | 516 | Tattendorf | 227 | 3.56 | 3403 | -13 |  | 516 | [6 empty] | 516 | [5 empty] | 516 | [5 empty] | 516 | [5 empty] | 516
[10 empty] | 517 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 517 | [5 empty] | 517 | [6 empty] | 517 | [6 empty] | 517 | Teesdorf | 235 | 3.6 | 3412 | -13 |  | 517 | [6 empty] | 517 | [5 empty] | 517 | [5 empty] | 517 | [5 empty] | 517
[10 empty] | 518 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 518 | [5 empty] | 518 | [6 empty] | 518 | [6 empty] | 518 | Ternitz | 398 | 3.46 | 3622 | -14 |  | 518 | [6 empty] | 518 | [5 empty] | 518 | [5 empty] | 518 | [5 empty] | 518
[10 empty] | 519 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 519 | [5 empty] | 519 | [6 empty] | 519 | [6 empty] | 519 | Texing | 375 | 3.08 | 3943 | -15 |  | 519 | [6 empty] | 519 | [5 empty] | 519 | [5 empty] | 519 | [5 empty] | 519
[10 empty] | 520 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 520 | [5 empty] | 520 | [6 empty] | 520 | [6 empty] | 520 | Thaya | 486 | 2.65 | 4198 | -16 |  | 520 | [6 empty] | 520 | [5 empty] | 520 | [5 empty] | 520 | [5 empty] | 520
[10 empty] | 521 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 521 | [5 empty] | 521 | [6 empty] | 521 | [6 empty] | 521 | Theras | 419 | 2.59 | 4109 | -15 |  | 521 | [6 empty] | 521 | [5 empty] | 521 | [5 empty] | 521 | [5 empty] | 521
[10 empty] | 522 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 522 | [5 empty] | 522 | [6 empty] | 522 | [6 empty] | 522 | Theresienfeld | 282 | 3.38 | 3540 | -13 |  | 522 | [6 empty] | 522 | [5 empty] | 522 | [5 empty] | 522 | [5 empty] | 522
[10 empty] | 523 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 523 | [5 empty] | 523 | [6 empty] | 523 | [6 empty] | 523 | Thernberg | 402 | 3.14 | 3894 | -14 |  | 523 | [6 empty] | 523 | [5 empty] | 523 | [5 empty] | 523 | [5 empty] | 523
[10 empty] | 524 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 524 | [5 empty] | 524 | [6 empty] | 524 | [6 empty] | 524 | Traisen | 344 | 3.38 | 3822 | -14 |  | 524 | [6 empty] | 524 | [5 empty] | 524 | [5 empty] | 524 | [5 empty] | 524
[10 empty] | 525 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 525 | [5 empty] | 525 | [6 empty] | 525 | [6 empty] | 525 | Traiskirchen | 200 | 3.74 | 3300 | -13 |  | 525 | [6 empty] | 525 | [5 empty] | 525 | [5 empty] | 525 | [5 empty] | 525
[10 empty] | 526 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 526 | [5 empty] | 526 | [6 empty] | 526 | [6 empty] | 526 | Traismauer | 194 | 3.48 | 3502 | -13 |  | 526 | [6 empty] | 526 | [5 empty] | 526 | [5 empty] | 526 | [5 empty] | 526
[10 empty] | 527 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 527 | [5 empty] | 527 | [6 empty] | 527 | [6 empty] | 527 | Trattenbach | 777 | 2.92 | 4338 | -15 |  | 527 | [6 empty] | 527 | [5 empty] | 527 | [5 empty] | 527 | [5 empty] | 527
[10 empty] | 528 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 528 | [5 empty] | 528 | [6 empty] | 528 | [6 empty] | 528 | Traunstein | 905 | 1.87 | 5112 | -17 |  | 528 | [6 empty] | 528 | [5 empty] | 528 | [5 empty] | 528 | [5 empty] | 528
[10 empty] | 529 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 529 | [5 empty] | 529 | [6 empty] | 529 | [6 empty] | 529 | Trautmannsdorf an der Leitha | 167 | 3.46 | 3423 | -14 |  | 529 | [6 empty] | 529 | [5 empty] | 529 | [5 empty] | 529 | [5 empty] | 529
[10 empty] | 530 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 530 | [5 empty] | 530 | [6 empty] | 530 | [6 empty] | 530 | Tribuswinkel | 215 | 3.7 | 3325 | -13 |  | 530 | [6 empty] | 530 | [5 empty] | 530 | [5 empty] | 530 | [5 empty] | 530
[10 empty] | 531 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 531 | [5 empty] | 531 | [6 empty] | 531 | [6 empty] | 531 | Trumau | 202 | 3.59 | 3396 | -13 |  | 531 | [6 empty] | 531 | [5 empty] | 531 | [5 empty] | 531 | [5 empty] | 531
[10 empty] | 532 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 532 | [5 empty] | 532 | [6 empty] | 532 | [6 empty] | 532 | Tulbing | 206 | 3.34 | 3565 | -13 |  | 532 | [6 empty] | 532 | [5 empty] | 532 | [5 empty] | 532 | [5 empty] | 532
[10 empty] | 533 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 533 | [5 empty] | 533 | [6 empty] | 533 | [6 empty] | 533 | Tulln | 177 | 3.41 | 3533 | -13 |  | 533 | [6 empty] | 533 | [5 empty] | 533 | [5 empty] | 533 | [5 empty] | 533
[10 empty] | 534 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 534 | [5 empty] | 534 | [6 empty] | 534 | [6 empty] | 534 | Tullnerbach | 331 | 3.21 | 3762 | -14 |  | 534 | [6 empty] | 534 | [5 empty] | 534 | [5 empty] | 534 | [5 empty] | 534
[10 empty] | 535 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 535 | [5 empty] | 535 | [6 empty] | 535 | [6 empty] | 535 | Türnitz | 461 | 3.47 | 3902 | -14 |  | 535 | [6 empty] | 535 | [5 empty] | 535 | [5 empty] | 535 | [5 empty] | 535
[10 empty] | 536 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 536 | [5 empty] | 536 | [6 empty] | 536 | [6 empty] | 536 | Ulmerfeld | 323 | 3.31 | 3705 | -13 |  | 536 | [6 empty] | 536 | [5 empty] | 536 | [5 empty] | 536 | [5 empty] | 536
[10 empty] | 537 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 537 | [5 empty] | 537 | [6 empty] | 537 | [6 empty] | 537 | Ulrichskirchen | 185 | 3.26 | 3616 | -14 |  | 537 | [6 empty] | 537 | [5 empty] | 537 | [5 empty] | 537 | [5 empty] | 537
[10 empty] | 538 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 538 | [5 empty] | 538 | [6 empty] | 538 | [6 empty] | 538 | Unterretzbach | 242 | 3.22 | 3642 | -14 |  | 538 | [6 empty] | 538 | [5 empty] | 538 | [5 empty] | 538 | [5 empty] | 538
[10 empty] | 539 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 539 | [5 empty] | 539 | [6 empty] | 539 | [6 empty] | 539 | Untersiebenbrunn | 150 | 3.3 | 3506 | -14 |  | 539 | [6 empty] | 539 | [5 empty] | 539 | [5 empty] | 539 | [5 empty] | 539
[10 empty] | 540 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 540 | [5 empty] | 540 | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 540 | Unterstinkenbrunn | 198 | 3.22 | 3541 | -14 |  | 540 | [6 empty] | 540 | [5 empty] | 540 | [5 empty] | 540 | [5 empty] | 540
[10 empty] | 541 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 541 | [5 empty] | 541 | [6 empty] | 541 | [6 empty] | 541 | Untertullnerbach | 288 | 3.25 | 3685 | -14 |  | 541 | [6 empty] | 541 | [5 empty] | 541 | [5 empty] | 541 | [5 empty] | 541
[10 empty] | 542 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 542 | [5 empty] | 542 | [6 empty] | 542 | [6 empty] | 542 | Unterwaltersdorf | 198 | 3.48 | 3452 | -13 |  | 542 | [6 empty] | 542 | [5 empty] | 542 | [5 empty] | 542 | [5 empty] | 542
[10 empty] | 543 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 543 | [5 empty] | 543 | [6 empty] | 543 | [6 empty] | 543 | Urschendorf | 340 | 3.31 | 3639 | -14 |  | 543 | [6 empty] | 543 | [5 empty] | 543 | [5 empty] | 543 | [5 empty] | 543
[10 empty] | 544 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 544 | [5 empty] | 544 | [6 empty] | 544 | [6 empty] | 544 | Velm-Götzendorf | 183 | 3.22 | 3575 | -14 |  | 544 | [6 empty] | 544 | [5 empty] | 544 | [5 empty] | 544 | [5 empty] | 544
[10 empty] | 545 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 545 | [5 empty] | 545 | [6 empty] | 545 | [6 empty] | 545 | Viehdorf | 359 | 3.22 | 3759 | -14 |  | 545 | [6 empty] | 545 | [5 empty] | 545 | [5 empty] | 545 | [5 empty] | 545
[10 empty] | 546 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 546 | [5 empty] | 546 | [6 empty] | 546 | [6 empty] | 546 | Vitis | 529 | 2.44 | 4372 | -17 |  | 546 | [6 empty] | 546 | [5 empty] | 546 | [5 empty] | 546 | [5 empty] | 546
[10 empty] | 547 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 547 | [5 empty] | 547 | [6 empty] | 547 | [6 empty] | 547 | Vösendorf | 194 | 3.56 | 3486 | -13 |  | 547 | [6 empty] | 547 | [5 empty] | 547 | [5 empty] | 547 | [5 empty] | 547
[10 empty] | 548 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 548 | [5 empty] | 548 | [6 empty] | 548 | [6 empty] | 548 | Waidhofen an der Thaya | 510 | 2.6 | 4229 | -16 |  | 548 | [6 empty] | 548 | [5 empty] | 548 | [5 empty] | 548 | [5 empty] | 548
[10 empty] | 549 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 549 | [5 empty] | 549 | [6 empty] | 549 | [6 empty] | 549 | Waidhofen an der Ybbs | 355 | 3.2 | 3830 | -14 |  | 549 | [6 empty] | 549 | [5 empty] | 549 | [5 empty] | 549 | [5 empty] | 549
[10 empty] | 550 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 550 | [5 empty] | 550 | [6 empty] | 550 | [6 empty] | 550 | Wald | 330 | 3.2 | 3779 | -14 |  | 550 | [6 empty] | 550 | [5 empty] | 550 | [5 empty] | 550 | [5 empty] | 550
[10 empty] | 551 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 551 | [5 empty] | 551 | [6 empty] | 551 | [6 empty] | 551 | Waldegg | 370 | 3.18 | 3767 | -14 |  | 551 | [6 empty] | 551 | [5 empty] | 551 | [5 empty] | 551 | [5 empty] | 551
[10 empty] | 552 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 552 | [5 empty] | 552 | [6 empty] | 552 | [6 empty] | 552 | Waldenstein | 565 | 2.61 | 4347 | -17 |  | 552 | [6 empty] | 552 | [5 empty] | 552 | [5 empty] | 552 | [5 empty] | 552
[10 empty] | 553 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 553 | [5 empty] | 553 | [6 empty] | 553 | [6 empty] | 553 | Waldhausen | 670 | 2.21 | 4767 | -18 |  | 553 | [6 empty] | 553 | [5 empty] | 553 | [5 empty] | 553 | [5 empty] | 553
[10 empty] | 554 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 554 | [5 empty] | 554 | [6 empty] | 554 | [6 empty] | 554 | Waldkirchen an der Thaya | 475 | 2.6 | 4212 | -16 |  | 554 | [6 empty] | 554 | [5 empty] | 554 | [5 empty] | 554 | [5 empty] | 554
[10 empty] | 555 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 555 | [5 empty] | 555 | [6 empty] | 555 | [6 empty] | 555 | Walkenstein | 449 | 2.46 | 4192 | -16 |  | 555 | [6 empty] | 555 | [5 empty] | 555 | [5 empty] | 555 | [5 empty] | 555
[10 empty] | 556 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 556 | [5 empty] | 556 | [6 empty] | 556 | [6 empty] | 556 | Wallsee | 275 | 2.98 | 3761 | -14 |  | 556 | [6 empty] | 556 | [5 empty] | 556 | [5 empty] | 556 | [5 empty] | 556
[10 empty] | 557 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 557 | [5 empty] | 557 | [6 empty] | 557 | [6 empty] | 557 | Wampersdorf | 209 | 3.55 | 3406 | -13 |  | 557 | [6 empty] | 557 | [5 empty] | 557 | [5 empty] | 557 | [5 empty] | 557
[10 empty] | 558 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 558 | [5 empty] | 558 | [6 empty] | 558 | [6 empty] | 558 | Wang | 330 | 3.25 | 3802 | -14 |  | 558 | [6 empty] | 558 | [5 empty] | 558 | [5 empty] | 558 | [5 empty] | 558
[10 empty] | 559 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 559 | [5 empty] | 559 | [6 empty] | 559 | [6 empty] | 559 | Warth | 377 | 3.17 | 3821 | -14 |  | 559 | [6 empty] | 559 | [5 empty] | 559 | [5 empty] | 559 | [5 empty] | 559
[10 empty] | 560 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 560 | [5 empty] | 560 | [6 empty] | 560 | [6 empty] | 560 | Weikendorf | 149 | 3.32 | 3503 | -14 |  | 560 | [6 empty] | 560 | [5 empty] | 560 | [5 empty] | 560 | [5 empty] | 560
[10 empty] | 561 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 561 | [5 empty] | 561 | [6 empty] | 561 | [6 empty] | 561 | Weikertschlag an der Thaya | 440 | 2.64 | 4132 | -16 |  | 561 | [6 empty] | 561 | [5 empty] | 561 | [5 empty] | 561 | [5 empty] | 561
[10 empty] | 562 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 562 | [5 empty] | 562 | [6 empty] | 562 | [6 empty] | 562 | Weißenbach an der Triesting | 361 | 3.03 | 3936 | -14 |  | 562 | [6 empty] | 562 | [5 empty] | 562 | [5 empty] | 562 | [5 empty] | 562
[10 empty] | 563 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 563 | [5 empty] | 563 | [6 empty] | 563 | [6 empty] | 563 | Weißenkirchen in der Wachau | 205 | 3.61 | 3524 | -12 |  | 563 | [6 empty] | 563 | [5 empty] | 563 | [5 empty] | 563 | [5 empty] | 563
[10 empty] | 564 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 564 | [5 empty] | 564 | [6 empty] | 564 | [6 empty] | 564 | Weistrach | 355 | 3.21 | 3794 | -14 |  | 564 | [6 empty] | 564 | [5 empty] | 564 | [5 empty] | 564 | [5 empty] | 564
[10 empty] | 565 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 565 | [5 empty] | 565 | [6 empty] | 565 | [6 empty] | 565 | Weiten | 330 | 3.1 | 3870 | -14 |  | 565 | [6 empty] | 565 | [5 empty] | 565 | [5 empty] | 565 | [5 empty] | 565
[10 empty] | 566 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 566 | [5 empty] | 566 | [6 empty] | 566 | [6 empty] | 566 | Weitersfeld | 438 | 2.56 | 4150 | -15 |  | 566 | [6 empty] | 566 | [5 empty] | 566 | [5 empty] | 566 | [5 empty] | 566
[10 empty] | 567 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 567 | [5 empty] | 567 | [6 empty] | 567 | [6 empty] | 567 | Weitra | 570 | 2.7 | 4326 | -17 |  | 567 | [6 empty] | 567 | [5 empty] | 567 | [5 empty] | 567 | [5 empty] | 567
[10 empty] | 568 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 568 | [5 empty] | 568 | [6 empty] | 568 | [6 empty] | 568 | Wiener Neudorf | 201 | 3.66 | 3350 | -13 |  | 568 | [6 empty] | 568 | [5 empty] | 568 | [5 empty] | 568 | [5 empty] | 568
[10 empty] | 569 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 569 | [5 empty] | 569 | [6 empty] | 569 | [6 empty] | 569 | Wiener Neustadt | 265 | 3.41 | 3501 | -13 |  | 569 | [6 empty] | 569 | [5 empty] | 569 | [5 empty] | 569 | [5 empty] | 569
[10 empty] | 570 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 570 | [5 empty] | 570 | [6 empty] | 570 | [6 empty] | 570 | Wienerbruck | 800 | 3.22 | 4447 | -15 |  | 570 | [6 empty] | 570 | [5 empty] | 570 | [5 empty] | 570 | [5 empty] | 570
[10 empty] | 571 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 571 | [5 empty] | 571 | [6 empty] | 571 | [6 empty] | 571 | Wieselburg | 260 | 3.24 | 3755 | -14 |  | 571 | [6 empty] | 571 | [5 empty] | 571 | [5 empty] | 571 | [5 empty] | 571
[10 empty] | 572 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 572 | [5 empty] | 572 | [6 empty] | 572 | [6 empty] | 572 | Wiesmath | 695 | 2.9 | 4327 | -15 |  | 572 | [6 empty] | 572 | [5 empty] | 572 | [5 empty] | 572 | [5 empty] | 572
[10 empty] | 573 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 573 | [5 empty] | 573 | [6 empty] | 573 | [6 empty] | 573 | Wildendürnbach | 204 | 3.13 | 3593 | -14 |  | 573 | [6 empty] | 573 | [5 empty] | 573 | [5 empty] | 573 | [5 empty] | 573
[10 empty] | 574 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 574 | [5 empty] | 574 | [6 empty] | 574 | [6 empty] | 574 | Wilfersdorf | 190 | 3.12 | 3579 | -14 |  | 574 | [6 empty] | 574 | [5 empty] | 574 | [5 empty] | 574 | [5 empty] | 574
[10 empty] | 575 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 575 | [5 empty] | 575 | [6 empty] | 575 | [6 empty] | 575 | Wilfleinsdorf | 159 | 3.45 | 3425 | -14 |  | 575 | [6 empty] | 575 | [5 empty] | 575 | [5 empty] | 575 | [5 empty] | 575
[10 empty] | 576 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 576 | [5 empty] | 576 | [6 empty] | 576 | [6 empty] | 576 | Wilhelmsburg | 320 | 3.36 | 3778 | -14 |  | 576 | [6 empty] | 576 | [5 empty] | 576 | [5 empty] | 576 | [5 empty] | 576
[10 empty] | 577 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 577 | [5 empty] | 577 | [6 empty] | 577 | [6 empty] | 577 | Willendorf | 400 | 3.3 | 3723 | -14 |  | 577 | [6 empty] | 577 | [5 empty] | 577 | [5 empty] | 577 | [5 empty] | 577
[10 empty] | 578 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 578 | [5 empty] | 578 | [6 empty] | 578 | [6 empty] | 578 | Wimpassing | 396 | 3.42 | 3615 | -14 |  | 578 | [6 empty] | 578 | [5 empty] | 578 | [5 empty] | 578 | [5 empty] | 578
[10 empty] | 579 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 579 | [5 empty] | 579 | [6 empty] | 579 | [6 empty] | 579 | Windigsteig | 497 | 2.47 | 4434 | -17 |  | 579 | [6 empty] | 579 | [5 empty] | 579 | [5 empty] | 579 | [5 empty] | 579
[10 empty] | 580 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 580 | [5 empty] | 580 | [6 empty] | 580 | [6 empty] | 580 | Winzendorf | 327 | 3.28 | 3628 | -14 |  | 580 | [6 empty] | 580 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 580
[10 empty] | 581 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 581 | [5 empty] | 581 | [6 empty] | 581 | [6 empty] | 581 | Wolfsbach | 384 | 3.01 | 3891 | -14 |  | 581 | [6 empty] | 581 | [5 empty] | 581 | [5 empty] | 581 | [5 empty] | 581
[10 empty] | 582 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 582 | [5 empty] | 582 | [6 empty] | 582 | [6 empty] | 582 | Wolfsgraben | 323 | 3.27 | 3730 | -14 |  | 582 | [6 empty] | 582 | [5 empty] | 582 | [5 empty] | 582 | [5 empty] | 582
[10 empty] | 583 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 583 | [5 empty] | 583 | [6 empty] | 583 | [6 empty] | 583 | Wolfsthal | 150 | 3.38 | 3424 | -14 |  | 583 | [6 empty] | 583 | [5 empty] | 583 | [5 empty] | 583 | [5 empty] | 583
[10 empty] | 584 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 584 | [5 empty] | 584 | [6 empty] | 584 | [6 empty] | 584 | Wolkersdorf | 176 | 3.28 | 3595 | -14 |  | 584 | [6 empty] | 584 | [5 empty] | 584 | [5 empty] | 584 | [5 empty] | 584
[10 empty] | 585 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 585 | [5 empty] | 585 | [6 empty] | 585 | [6 empty] | 585 | Wöllersdorf | 315 | 3.3 | 3641 | -14 |  | 585 | [6 empty] | 585 | [5 empty] | 585 | [5 empty] | 585 | [5 empty] | 585
[10 empty] | 586 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 586 | [5 empty] | 586 | [6 empty] | 586 | [6 empty] | 586 | Wullersdorf | 248 | 3.25 | 3634 | -14 |  | 586 | [6 empty] | 586 | [5 empty] | 586 | [5 empty] | 586 | [5 empty] | 586
[10 empty] | 587 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 587 | [5 empty] | 587 | [6 empty] | 587 | [6 empty] | 587 | Wulzeshofen | 184 | 3.26 | 3515 | -14 |  | 587 | [6 empty] | 587 | [5 empty] | 587 | [5 empty] | 587 | [5 empty] | 587
[10 empty] | 588 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 588 | [5 empty] | 588 | [6 empty] | 588 | [6 empty] | 588 | Würmla | 230 | 3.25 | 3619 | -14 |  | 588 | [6 empty] | 588 | [5 empty] | 588 | [5 empty] | 588 | [5 empty] | 588
[10 empty] | 589 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 589 | [5 empty] | 589 | [6 empty] | 589 | [6 empty] | 589 | Würnitz | 269 | 3.05 | 3746 | -14 |  | 589 | [6 empty] | 589 | [5 empty] | 589 | [5 empty] | 589 | [5 empty] | 589
[10 empty] | 590 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 590 | [5 empty] | 590 | [6 empty] | 590 | [6 empty] | 590 | Ybbs an der Donau | 220 | 3.44 | 3660 | -13 |  | 590 | [6 empty] | 590 | [5 empty] | 590 | [5 empty] | 590 | [5 empty] | 590
[10 empty] | 591 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 591 | [5 empty] | 591 | [6 empty] | 591 | [6 empty] | 591 | Ybbsitz | 414 | 3.1 | 3937 | -15 |  | 591 | [6 empty] | 591 | [5 empty] | 591 | [5 empty] | 591 | [5 empty] | 591
[10 empty] | 592 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 592 | [5 empty] | 592 | [6 empty] | 592 | [6 empty] | 592 | Yspertal | 495 | 2.77 | 4186 | -15 |  | 592 | [6 empty] | 592 | [5 empty] | 592 | [5 empty] | 592 | [5 empty] | 592
[10 empty] | 593 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 593 | [5 empty] | 593 | [6 empty] | 593 | [6 empty] | 593 | Zeillern | 297 | 3.28 | 3662 | -13 |  | 593 | [6 empty] | 593 | [5 empty] | 593 | [5 empty] | 593 | [5 empty] | 593
[10 empty] | 594 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 594 | [5 empty] | 594 | [6 empty] | 594 | [6 empty] | 594 | Zeiselmauer | 175 | 3.42 | 3498 | -13 |  | 594 | [6 empty] | 594 | [5 empty] | 594 | [5 empty] | 594 | [5 empty] | 594
[10 empty] | 595 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 595 | [5 empty] | 595 | [6 empty] | 595 | [6 empty] | 595 | Zellerndorf | 223 | 3.27 | 3614 | -14 |  | 595 | [6 empty] | 595 | [5 empty] | 595 | [5 empty] | 595 | [5 empty] | 595
[10 empty] | 596 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 596 | [5 empty] | 596 | [6 empty] | 596 | [6 empty] | 596 | Ziersdorf | 227 | 3.35 | 3579 | -13 |  | 596 | [6 empty] | 596 | [5 empty] | 596 | [5 empty] | 596 | [5 empty] | 596
[10 empty] | 597 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 597 | [5 empty] | 597 | [6 empty] | 597 | [6 empty] | 597 | Zissersdorf | 470 | 2.56 | 4202 | -16 |  | 597 | [6 empty] | 597 | [5 empty] | 597 | [5 empty] | 597 | [5 empty] | 597
[10 empty] | 598 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 598 | [5 empty] | 598 | [6 empty] | 598 | [6 empty] | 598 | Zistersdorf | 198 | 3.14 | 3607 | -14 |  | 598 | [6 empty] | 598 | [5 empty] | 598 | [5 empty] | 598 | [5 empty] | 598
[10 empty] | 599 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 599 | [5 empty] | 599 | [6 empty] | 599 | [6 empty] | 599 | Zöbern | 591 | 2.87 | 4249 | -14 |  | 599 | [6 empty] | 599 | [5 empty] | 599 | [5 empty] | 599 | [5 empty] | 599
[10 empty] | 600 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | [5 empty] | 600 | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 600 | Zöbing | 210 | 3.23 | 3673 | -13 |  | 600 | [6 empty] | 600 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 600
[10 empty] | 601 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 601 | [5 empty] | 601 | [6 empty] | 601 | [6 empty] | 601 | Zwentendorf an der Donau | 182 | 3.34 | 3531 | -13 |  | 601 | [6 empty] | 601 | [5 empty] | 601 | [5 empty] | 601 | [5 empty] | 601
[10 empty] | 602 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 602 | [5 empty] | 602 | [6 empty] | 602 | [6 empty] | 602 | Zwettl Stadt | 515 | 2.55 | 4449 | -17 |  | 602 | [6 empty] | 602 | [5 empty] | 602 | [5 empty] | 602 | [5 empty] | 602
[10 empty] | 603 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 603 | [5 empty] | 603 | [6 empty] | 603 | [6 empty] | 603 | Zwingendorf | 186 | 3.31 | 3554 | -14 |  | 603 | [6 empty] | 603 | [5 empty] | 603 | [5 empty] | 603 | [5 empty] | 603
[10 empty] | 604 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 604 | [5 empty] | 604 | [6 empty] | 604 | [6 empty] | 604 | [6 empty] | 604 | [6 empty] | 604 | [5 empty] | 604 | [5 empty] | 604 | [5 empty] | 604
[10 empty] | 605 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 605 | [5 empty] | 605 | [6 empty] | 605 | [6 empty] | 605 | [6 empty] | 605 | [6 empty] | 605 | [5 empty] | 605 | [5 empty] | 605 | [5 empty] | 605
[10 empty] | 606 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 606 | [5 empty] | 606 | [6 empty] | 606 | [6 empty] | 606 | [6 empty] | 606 | [6 empty] | 606 | [5 empty] | 606 | [5 empty] | 606 | [5 empty] | 606
[10 empty] | 607 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 607 | [5 empty] | 607 | [6 empty] | 607 | [6 empty] | 607 | [6 empty] | 607 | [6 empty] | 607 | [5 empty] | 607 | [5 empty] | 607 | [5 empty] | 607
[10 empty] | 608 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 608 | [5 empty] | 608 | [6 empty] | 608 | [6 empty] | 608 | [6 empty] | 608 | [6 empty] | 608 | [5 empty] | 608 | [5 empty] | 608 | [5 empty] | 608
[10 empty] | 609 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 609 | [5 empty] | 609 | [6 empty] | 609 | [6 empty] | 609 | [6 empty] | 609 | [6 empty] | 609 | [5 empty] | 609 | [5 empty] | 609 | [5 empty] | 609
[10 empty] | 610 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 610 | [5 empty] | 610 | [6 empty] | 610 | [6 empty] | 610 | [6 empty] | 610 | [6 empty] | 610 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 610
[10 empty] | 611 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 611 | [5 empty] | 611 | [6 empty] | 611 | [6 empty] | 611 | [6 empty] | 611 | [6 empty] | 611 | [5 empty] | 611 | [5 empty] | 611 | [5 empty] | 611
[10 empty] | 612 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 612 | [5 empty] | 612 | [6 empty] | 612 | [6 empty] | 612 | [6 empty] | 612 | [6 empty] | 612 | [5 empty] | 612 | [5 empty] | 612 | [5 empty] | 612
[10 empty] | 613 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 613 | [5 empty] | 613 | [6 empty] | 613 | [6 empty] | 613 | [6 empty] | 613 | [6 empty] | 613 | [5 empty] | 613 | [5 empty] | 613 | [5 empty] | 613
[10 empty] | 614 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 614 | [5 empty] | 614 | [6 empty] | 614 | [6 empty] | 614 | [6 empty] | 614 | [6 empty] | 614 | [5 empty] | 614 | [5 empty] | 614 | [5 empty] | 614
[10 empty] | 615 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 615 | [5 empty] | 615 | [6 empty] | 615 | [6 empty] | 615 | [6 empty] | 615 | [6 empty] | 615 | [5 empty] | 615 | [5 empty] | 615 | [5 empty] | 615
[10 empty] | 616 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 616 | [5 empty] | 616 | [6 empty] | 616 | [6 empty] | 616 | [6 empty] | 616 | [6 empty] | 616 | [5 empty] | 616 | [5 empty] | 616 | [5 empty] | 616
[10 empty] | 617 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 617 | [5 empty] | 617 | [6 empty] | 617 | [6 empty] | 617 | [6 empty] | 617 | [6 empty] | 617 | [5 empty] | 617 | [5 empty] | 617 | [5 empty] | 617
[10 empty] | 618 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 618 | [5 empty] | 618 | [6 empty] | 618 | [6 empty] | 618 | [6 empty] | 618 | [6 empty] | 618 | [5 empty] | 618 | [5 empty] | 618 | [5 empty] | 618
[10 empty] | 619 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 619 | [5 empty] | 619 | [6 empty] | 619 | [6 empty] | 619 | [6 empty] | 619 | [6 empty] | 619 | [5 empty] | 619 | [5 empty] | 619 | [5 empty] | 619
[10 empty] | 620 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 620 | [5 empty] | 620 | [6 empty] | 620 | [6 empty] | 620 | [6 empty] | 620 | [6 empty] | 620 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 620
[10 empty] | 621 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 621 | [5 empty] | 621 | [6 empty] | 621 | [6 empty] | 621 | [6 empty] | 621 | [6 empty] | 621 | [5 empty] | 621 | [5 empty] | 621 | [5 empty] | 621
[10 empty] | 622 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 622 | [5 empty] | 622 | [6 empty] | 622 | [6 empty] | 622 | [6 empty] | 622 | [6 empty] | 622 | [5 empty] | 622 | [5 empty] | 622 | [5 empty] | 622
[10 empty] | 623 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 623 | [5 empty] | 623 | [6 empty] | 623 | [6 empty] | 623 | [6 empty] | 623 | [6 empty] | 623 | [5 empty] | 623 | [5 empty] | 623 | [5 empty] | 623
[10 empty] | 624 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 624 | [5 empty] | 624 | [6 empty] | 624 | [6 empty] | 624 | [6 empty] | 624 | [6 empty] | 624 | [5 empty] | 624 | [5 empty] | 624 | [5 empty] | 624
[10 empty] | 625 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 625 | [5 empty] | 625 | [6 empty] | 625 | [6 empty] | 625 | [6 empty] | 625 | [6 empty] | 625 | [5 empty] | 625 | [5 empty] | 625 | [5 empty] | 625
[10 empty] | 626 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 626 | [5 empty] | 626 | [6 empty] | 626 | [6 empty] | 626 | [6 empty] | 626 | [6 empty] | 626 | [5 empty] | 626 | [5 empty] | 626 | [5 empty] | 626
[10 empty] | 627 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 627 | [5 empty] | 627 | [6 empty] | 627 | [6 empty] | 627 | [6 empty] | 627 | [6 empty] | 627 | [5 empty] | 627 | [5 empty] | 627 | [5 empty] | 627
[10 empty] | 628 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 628 | [5 empty] | 628 | [6 empty] | 628 | [6 empty] | 628 | [6 empty] | 628 | [6 empty] | 628 | [5 empty] | 628 | [5 empty] | 628 | [5 empty] | 628
[10 empty] | 629 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 629 | [5 empty] | 629 | [6 empty] | 629 | [6 empty] | 629 | [6 empty] | 629 | [6 empty] | 629 | [5 empty] | 629 | [5 empty] | 629 | [5 empty] | 629
[10 empty] | 630 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 630 | [5 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 630 | [5 empty] | 630 | [5 empty] | 630 | [5 empty] | 630
[10 empty] | 631 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 631 | [5 empty] | 631 | [6 empty] | 631 | [6 empty] | 631 | [6 empty] | 631 | [6 empty] | 631 | [5 empty] | 631 | [5 empty] | 631 | [5 empty] | 631
[10 empty] | 632 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 632 | [5 empty] | 632 | [6 empty] | 632 | [6 empty] | 632 | [6 empty] | 632 | [6 empty] | 632 | [5 empty] | 632 | [5 empty] | 632 | [5 empty] | 632
[10 empty] | 633 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 633 | [5 empty] | 633 | [6 empty] | 633 | [6 empty] | 633 | [6 empty] | 633 | [6 empty] | 633 | [5 empty] | 633 | [5 empty] | 633 | [5 empty] | 633
[10 empty] | 634 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 634 | [5 empty] | 634 | [6 empty] | 634 | [6 empty] | 634 | [6 empty] | 634 | [6 empty] | 634 | [5 empty] | 634 | [5 empty] | 634 | [5 empty] | 634
[10 empty] | 635 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 635 | [5 empty] | 635 | [6 empty] | 635 | [6 empty] | 635 | [6 empty] | 635 | [6 empty] | 635 | [5 empty] | 635 | [5 empty] | 635 | [5 empty] | 635
[10 empty] | 636 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 636 | [5 empty] | 636 | [6 empty] | 636 | [6 empty] | 636 | [6 empty] | 636 | [6 empty] | 636 | [5 empty] | 636 | [5 empty] | 636 | [5 empty] | 636
[10 empty] | 637 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 637 | [5 empty] | 637 | [6 empty] | 637 | [6 empty] | 637 | [6 empty] | 637 | [6 empty] | 637 | [5 empty] | 637 | [5 empty] | 637 | [5 empty] | 637
[10 empty] | 638 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 638 | [5 empty] | 638 | [6 empty] | 638 | [6 empty] | 638 | [6 empty] | 638 | [6 empty] | 638 | [5 empty] | 638 | [5 empty] | 638 | [5 empty] | 638
[10 empty] | 639 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 639 | [5 empty] | 639 | [6 empty] | 639 | [6 empty] | 639 | [6 empty] | 639 | [6 empty] | 639 | [5 empty] | 639 | [5 empty] | 639 | [5 empty] | 639
[10 empty] | 640 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 640 | [5 empty] | 640 | [6 empty] | 640 | [6 empty] | 640 | [6 empty] | 640 | [6 empty] | 640 | [5 empty] | 640 | [5 empty] | 640 | [5 empty] | 640
[10 empty] | 641 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 641 | [5 empty] | 641 | [6 empty] | 641 | [6 empty] | 641 | [6 empty] | 641 | [6 empty] | 641 | [5 empty] | 641 | [5 empty] | 641 | [5 empty] | 641
[10 empty] | 642 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 642 | [5 empty] | 642 | [6 empty] | 642 | [6 empty] | 642 | [6 empty] | 642 | [6 empty] | 642 | [5 empty] | 642 | [5 empty] | 642 | [5 empty] | 642
[10 empty] | 643 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 643 | [5 empty] | 643 | [6 empty] | 643 | [6 empty] | 643 | [6 empty] | 643 | [6 empty] | 643 | [5 empty] | 643 | [5 empty] | 643 | [5 empty] | 643
[10 empty] | 644 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 644 | [5 empty] | 644 | [6 empty] | 644 | [6 empty] | 644 | [6 empty] | 644 | [6 empty] | 644 | [5 empty] | 644 | [5 empty] | 644 | [5 empty] | 644
[10 empty] | 645 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 645 | [5 empty] | 645 | [6 empty] | 645 | [6 empty] | 645 | [6 empty] | 645 | [6 empty] | 645 | [5 empty] | 645 | [5 empty] | 645 | [5 empty] | 645
[10 empty] | 646 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 646 | [5 empty] | 646 | [6 empty] | 646 | [6 empty] | 646 | [6 empty] | 646 | [6 empty] | 646 | [5 empty] | 646 | [5 empty] | 646 | [5 empty] | 646
[10 empty] | 647 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 647 | [5 empty] | 647 | [6 empty] | 647 | [6 empty] | 647 | [6 empty] | 647 | [6 empty] | 647 | [5 empty] | 647 | [5 empty] | 647 | [5 empty] | 647
[10 empty] | 648 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 648 | [5 empty] | 648 | [6 empty] | 648 | [6 empty] | 648 | [6 empty] | 648 | [6 empty] | 648 | [5 empty] | 648 | [5 empty] | 648 | [5 empty] | 648
[10 empty] | 649 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 649 | [5 empty] | 649 | [6 empty] | 649 | [6 empty] | 649 | [6 empty] | 649 | [6 empty] | 649 | [5 empty] | 649 | [5 empty] | 649 | [5 empty] | 649
[10 empty] | 650 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 650 | [5 empty] | 650 | [6 empty] | 650 | [6 empty] | 650 | [6 empty] | 650 | [6 empty] | 650 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 650
[10 empty] | 651 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 651 | [5 empty] | 651 | [6 empty] | 651 | [6 empty] | 651 | [6 empty] | 651 | [6 empty] | 651 | [5 empty] | 651 | [5 empty] | 651 | [5 empty] | 651
[10 empty] | 652 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 652 | [5 empty] | 652 | [6 empty] | 652 | [6 empty] | 652 | [6 empty] | 652 | [6 empty] | 652 | [5 empty] | 652 | [5 empty] | 652 | [5 empty] | 652
[10 empty] | 653 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 653 | [5 empty] | 653 | [6 empty] | 653 | [6 empty] | 653 | [6 empty] | 653 | [6 empty] | 653 | [5 empty] | 653 | [5 empty] | 653 | [5 empty] | 653
[10 empty] | 654 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 654 | [5 empty] | 654 | [6 empty] | 654 | [6 empty] | 654 | [6 empty] | 654 | [6 empty] | 654 | [5 empty] | 654 | [5 empty] | 654 | [5 empty] | 654
[10 empty] | 655 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 655 | [5 empty] | 655 | [6 empty] | 655 | [6 empty] | 655 | [6 empty] | 655 | [6 empty] | 655 | [5 empty] | 655 | [5 empty] | 655 | [5 empty] | 655
[10 empty] | 656 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 656 | [5 empty] | 656 | [6 empty] | 656 | [6 empty] | 656 | [6 empty] | 656 | [6 empty] | 656 | [5 empty] | 656 | [5 empty] | 656 | [5 empty] | 656
[10 empty] | 657 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 657 | [5 empty] | 657 | [6 empty] | 657 | [6 empty] | 657 | [6 empty] | 657 | [6 empty] | 657 | [5 empty] | 657 | [5 empty] | 657 | [5 empty] | 657
[10 empty] | 658 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 658 | [5 empty] | 658 | [6 empty] | 658 | [6 empty] | 658 | [6 empty] | 658 | [6 empty] | 658 | [5 empty] | 658 | [5 empty] | 658 | [5 empty] | 658
[10 empty] | 659 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 659 | [5 empty] | 659 | [6 empty] | 659 | [6 empty] | 659 | [6 empty] | 659 | [6 empty] | 659 | [5 empty] | 659 | [5 empty] | 659 | [5 empty] | 659
[10 empty] | 660 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 660 | [5 empty] | 660 | [6 empty] | 660 | [6 empty] | 660 | [6 empty] | 660 | [6 empty] | 660 | [5 empty] | 660 | [5 empty] | 660 | [5 empty] | 660
[10 empty] | 661 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 661 | [5 empty] | 661 | [6 empty] | 661 | [6 empty] | 661 | [6 empty] | 661 | [6 empty] | 661 | [5 empty] | 661 | [5 empty] | 661 | [5 empty] | 661
[10 empty] | 662 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 662 | [5 empty] | 662 | [6 empty] | 662 | [6 empty] | 662 | [6 empty] | 662 | [6 empty] | 662 | [5 empty] | 662 | [5 empty] | 662 | [5 empty] | 662
[10 empty] | 663 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 663 | [5 empty] | 663 | [6 empty] | 663 | [6 empty] | 663 | [6 empty] | 663 | [6 empty] | 663 | [5 empty] | 663 | [5 empty] | 663 | [5 empty] | 663
[10 empty] | 664 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 664 | [5 empty] | 664 | [6 empty] | 664 | [6 empty] | 664 | [6 empty] | 664 | [6 empty] | 664 | [5 empty] | 664 | [5 empty] | 664 | [5 empty] | 664
[10 empty] | 665 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 665 | [5 empty] | 665 | [6 empty] | 665 | [6 empty] | 665 | [6 empty] | 665 | [6 empty] | 665 | [5 empty] | 665 | [5 empty] | 665 | [5 empty] | 665
[10 empty] | 666 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 666 | [5 empty] | 666 | [6 empty] | 666 | [6 empty] | 666 | [6 empty] | 666 | [6 empty] | 666 | [5 empty] | 666 | [5 empty] | 666 | [5 empty] | 666
[10 empty] | 667 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 667 | [5 empty] | 667 | [6 empty] | 667 | [6 empty] | 667 | [6 empty] | 667 | [6 empty] | 667 | [5 empty] | 667 | [5 empty] | 667 | [5 empty] | 667
[10 empty] | 668 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 668 | [5 empty] | 668 | [6 empty] | 668 | [6 empty] | 668 | [6 empty] | 668 | [6 empty] | 668 | [5 empty] | 668 | [5 empty] | 668 | [5 empty] | 668
[10 empty] | 669 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 669 | [5 empty] | 669 | [6 empty] | 669 | [6 empty] | 669 | [6 empty] | 669 | [6 empty] | 669 | [5 empty] | 669 | [5 empty] | 669 | [5 empty] | 669
[10 empty] | 670 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 670 | [5 empty] | 670 | [6 empty] | 670 | [6 empty] | 670 | [6 empty] | 670 | [6 empty] | 670 | [5 empty] | 670 | [5 empty] | 670 | [5 empty] | 670
[10 empty] | 671 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 671 | [5 empty] | 671 | [6 empty] | 671 | [6 empty] | 671 | [6 empty] | 671 | [6 empty] | 671 | [5 empty] | 671 | [5 empty] | 671 | [5 empty] | 671
[10 empty] | 672 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 672 | [5 empty] | 672 | [6 empty] | 672 | [6 empty] | 672 | [6 empty] | 672 | [6 empty] | 672 | [5 empty] | 672 | [5 empty] | 672 | [5 empty] | 672
[10 empty] | 673 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 673 | [5 empty] | 673 | [6 empty] | 673 | [6 empty] | 673 | [6 empty] | 673 | [6 empty] | 673 | [5 empty] | 673 | [5 empty] | 673 | [5 empty] | 673
[10 empty] | 674 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 674 | [5 empty] | 674 | [6 empty] | 674 | [6 empty] | 674 | [6 empty] | 674 | [6 empty] | 674 | [5 empty] | 674 | [5 empty] | 674 | [5 empty] | 674
[10 empty] | 675 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 675 | [5 empty] | 675 | [6 empty] | 675 | [6 empty] | 675 | [6 empty] | 675 | [6 empty] | 675 | [5 empty] | 675 | [5 empty] | 675 | [5 empty] | 675
[10 empty] | 676 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 676 | [5 empty] | 676 | [6 empty] | 676 | [6 empty] | 676 | [6 empty] | 676 | [6 empty] | 676 | [5 empty] | 676 | [5 empty] | 676 | [5 empty] | 676
[10 empty] | 677 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 677 | [5 empty] | 677 | [6 empty] | 677 | [6 empty] | 677 | [6 empty] | 677 | [6 empty] | 677 | [5 empty] | 677 | [5 empty] | 677 | [5 empty] | 677
[10 empty] | 678 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 678 | [5 empty] | 678 | [6 empty] | 678 | [6 empty] | 678 | [6 empty] | 678 | [6 empty] | 678 | [5 empty] | 678 | [5 empty] | 678 | [5 empty] | 678
[10 empty] | 679 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 679 | [5 empty] | 679 | [6 empty] | 679 | [6 empty] | 679 | [6 empty] | 679 | [6 empty] | 679 | [5 empty] | 679 | [5 empty] | 679 | [5 empty] | 679
[10 empty] | 680 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 680 | [5 empty] | 680 | [6 empty] | 680 | [6 empty] | 680 | [6 empty] | 680 | [6 empty] | 680 | [5 empty] | 680 | [5 empty] | 680 | [5 empty] | 680
[10 empty] | 681 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 681 | [5 empty] | 681 | [6 empty] | 681 | [6 empty] | 681 | [6 empty] | 681 | [6 empty] | 681 | [5 empty] | 681 | [5 empty] | 681 | [5 empty] | 681
[10 empty] | 682 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 682 | [5 empty] | 682 | [6 empty] | 682 | [6 empty] | 682 | [6 empty] | 682 | [6 empty] | 682 | [5 empty] | 682 | [5 empty] | 682 | [5 empty] | 682
[10 empty] | 683 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 683 | [5 empty] | 683 | [6 empty] | 683 | [6 empty] | 683 | [6 empty] | 683 | [6 empty] | 683 | [5 empty] | 683 | [5 empty] | 683 | [5 empty] | 683
[10 empty] | 684 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 684 | [5 empty] | 684 | [6 empty] | 684 | [6 empty] | 684 | [6 empty] | 684 | [6 empty] | 684 | [5 empty] | 684 | [5 empty] | 684 | [5 empty] | 684
[10 empty] | 685 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 685 | [5 empty] | 685 | [6 empty] | 685 | [6 empty] | 685 | [6 empty] | 685 | [6 empty] | 685 | [5 empty] | 685 | [5 empty] | 685 | [5 empty] | 685
[10 empty] | 686 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 686 | [5 empty] | 686 | [6 empty] | 686 | [6 empty] | 686 | [6 empty] | 686 | [6 empty] | 686 | [5 empty] | 686 | [5 empty] | 686 | [5 empty] | 686
[10 empty] | 687 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 687 | [5 empty] | 687 | [6 empty] | 687 | [6 empty] | 687 | [6 empty] | 687 | [6 empty] | 687 | [5 empty] | 687 | [5 empty] | 687 | [5 empty] | 687
[10 empty] | 688 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 688 | [5 empty] | 688 | [6 empty] | 688 | [6 empty] | 688 | [6 empty] | 688 | [6 empty] | 688 | [5 empty] | 688 | [5 empty] | 688 | [5 empty] | 688
[10 empty] | 689 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 689 | [5 empty] | 689 | [6 empty] | 689 | [6 empty] | 689 | [6 empty] | 689 | [6 empty] | 689 | [5 empty] | 689 | [5 empty] | 689 | [5 empty] | 689
[10 empty] | 690 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 690 | [5 empty] | 690 | [6 empty] | 690 | [6 empty] | 690 | [6 empty] | 690 | [6 empty] | 690 | [5 empty] | 690 | [5 empty] | 690 | [5 empty] | 690
[10 empty] | 691 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 691 | [5 empty] | 691 | [6 empty] | 691 | [6 empty] | 691 | [6 empty] | 691 | [6 empty] | 691 | [5 empty] | 691 | [5 empty] | 691 | [5 empty] | 691
[10 empty] | 692 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 692 | [5 empty] | 692 | [6 empty] | 692 | [6 empty] | 692 | [6 empty] | 692 | [6 empty] | 692 | [5 empty] | 692 | [5 empty] | 692 | [5 empty] | 692
[10 empty] | 693 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 693 | [5 empty] | 693 | [6 empty] | 693 | [6 empty] | 693 | [6 empty] | 693 | [6 empty] | 693 | [5 empty] | 693 | [5 empty] | 693 | [5 empty] | 693
[10 empty] | 694 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 694 | [5 empty] | 694 | [6 empty] | 694 | [6 empty] | 694 | [6 empty] | 694 | [6 empty] | 694 | [5 empty] | 694 | [5 empty] | 694 | [5 empty] | 694
[10 empty] | 695 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 695 | [5 empty] | 695 | [6 empty] | 695 | [6 empty] | 695 | [6 empty] | 695 | [6 empty] | 695 | [5 empty] | 695 | [5 empty] | 695 | [5 empty] | 695
[10 empty] | 696 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 696 | [5 empty] | 696 | [6 empty] | 696 | [6 empty] | 696 | [6 empty] | 696 | [6 empty] | 696 | [5 empty] | 696 | [5 empty] | 696 | [5 empty] | 696
[10 empty] | 697 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 697 | [5 empty] | 697 | [6 empty] | 697 | [6 empty] | 697 | [6 empty] | 697 | [6 empty] | 697 | [5 empty] | 697 | [5 empty] | 697 | [5 empty] | 697
[10 empty] | 698 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 698 | [5 empty] | 698 | [6 empty] | 698 | [6 empty] | 698 | [6 empty] | 698 | [6 empty] | 698 | [5 empty] | 698 | [5 empty] | 698 | [5 empty] | 698
[10 empty] | 699 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 699 | [5 empty] | 699 | [6 empty] | 699 | [6 empty] | 699 | [6 empty] | 699 | [6 empty] | 699 | [5 empty] | 699 | [5 empty] | 699 | [5 empty] | 699
[10 empty] | 700 |  | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |  |  |  | 700 | [5 empty] | 700 | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 700 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 700
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F12: Heizwärmebedarf Qh,eff: Kann aus der Berechnung des Energieausweises entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden).
Note on I12: Heizwärmebedarf Qh,eff: Kann aus der Berechnung des Energieausweises entnommen werden. Berechnet mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom (WRG kann berücksichtigt werden). Spezifischer Wert bezogen auf BGF.
Note on F13: Transmissionswärmeverluste: Kann aus der Berechnung des Energieausweises entnommen werden. Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt.
Note on I13: Transmissionswärmeverluste: Kann aus der Berechnung des Energieausweises entnommen werden. Spezifischer Wert bezogen auf BGF.
Note on F14: Lüftungswärmeverluste: Kann aus der Berechnung des Energieausweises entnommen werden. Bei den Lüftungswärmeverlusten darf die WRG eingerechnet werden (d.h. es ist mit dem effektiven, thermisch wirksamen Aussenluft-volumenstrom zu rechnen). Falls QT und QV leer gelassen werden, wird (QT+QV) = Qh/15*24 gesetzt.
Note on I14: Lüftungswärmeverluste: Kann aus der Berechnung des Energieausweises entnommen werden. Bei den Lüftungswärmeverlusten darf die WRG eingerechnet werden (d.h. es ist mit dem effektiven, thermisch wirksamen Aussenluft-volumenstrom zu rechnen). Spezifischer Wert bezogen auf BGF.
Note on F15: Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: - Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Keller, nach Vorschrift gedämmt: (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 1-3% - Verteilverluste bei Neubauten, Heizung im Nachbargebäude: 3-15% Der Strombedarf von Frostschutzbändern ist separat zu berechnen.
Note on F16: Sperrzeiten der Wärmepumpe (Stunden pro Tag): Tägliche Strom - Sperrzeiten für die Wärmepumpe durch das Elektrizitätswerk. Muss vom lokalen Elektrizitäswerk erfragt werden. Es sind die effektiv gesperrten Zeiten bei Auslegungsbedingungen einzusetzten.
Note on D17: Heizleistungsbedarf: Heizleistungsbedarf für Heizung inkl. Verteilverluste, aber ohne Warmwasser und ohne Sperrzeiten.
Note on F19: Vorschlgswerte typtische Wohnbauten: - Speicher + Verteilverluste (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 15-30% - Speicher + Verteilverluste + Zirkulation (Armaturen, Pumpen wie Leitungen gedämmt): 30-50% Minimalwert bei Begleitheizband: 10% Minimalwert bei Warmwasserzirkulation: 20%
Note on B26: monovalenter Betrieb Heizung: Heizung mit Wärmepumpe ohne Zusatzheizung und ohne Elektro-Einsatz (für die Heizung) mit elektrischer Zusatzheizung: Heizung mit Wärmepumpe und elektrischer Zusatzheizung fossil bivalenter Betrieb: Heizung mit Wärmepumpe und mit einem Öl- oder Gas - Spitzenlastkessel
Note on G34: Spez. Sondenbelastung: Schrift grün: Analge ist förderfähig Schrift rot: Anlage ist nicht förderfähig
Note on L35: Auslegungs-Sondentemperatur: Externe Berechnung (z.B. mit Erdsonden-programm EWS) beilegen, falls bekannt. Eingabe obligatorisch wenn nur Heizung ohne Warmwasser. Quellentemperatur bei Wasser-Wasser-WP: Falls leer wird Quellentemperatur auf 10°C gesetzt.
Note on F36: Bei manueller Eingabe der Auslegungs-Quellentemperatur der Erdsonden: Bei manueller Eingabe ist eine externe Berechnung (z.B. mit dem Programm EWS) beizulegen.
Note on I36: Auslegungs-Sondentemperatur: Externe Berechnung (z.B. mit Erdsonden-programm EWS) beilegen, falls bekannt. Eingabe obligatorisch wenn nur Heizung ohne Warmwasser. Quellentemperatur bei Wasser-Wasser-WP: Falls leer wird Quellentemperatur auf 10°C gesetzt.
Note on F39: Bei manueller Eingabe der Vorlauftemperatur TVL: Raumheizlastberechnung nach EN 12831 und Auswahl/Dimensionierung des Wärmeabgabesystems gemäss Herstellerdaten ist beizulegen.
Note on G39: In Abhängigkeit des spezifischen Heizwärmebedarf (HWB) setzt das Programm folgende Werte für die Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur des Wärmeverteilsystems ein: Heizwärmebedarf HWB(*) (kWh/m² a): 15 bis 30 30 bis 45 45 bis 70 70 bis 90 grösser 90 Vorlauftemperatur TVL min [°C]: 32 35 40 50 60 Vorlauftemperatur TRL min [°C] : 27 30 35 40 45 Hinweis: Für den Fall, dass objektbezogen die angegebenen Mindestwerte für die Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur unterschritten werden können, ist die Gewährleistung für den Bauherren durch Nachweis mittels Raumheizlast-Berechnung nach EN 12831, mit nationalem Anhang 7500 und durch den Nachweis der Auslegung des gewählten Wärmeabgabesystems sicherzustellen.
Note on I39: Minimalwert: T VL >= T RK + 4°C
Note on F40: Bei manueller Eingabe der Rücklauftemperatur TRL: Raumheizlastberechnung nach EN 12831 und Auswahl/Dimensionierung des Wärmeabgabesystems gemäss Herstellerdaten ist beizulegen.
Note on G40: In Abhängigkeit des spezifischen Heizwärmebedarf (HWB) setzt das Programm folgende Werte für die Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur des Wärmeverteilsystems ein: Heizwärmebedarf HWB(*) (kWh/m² a): 15 bis 30 30 bis 45 45 bis 70 70 bis 90 grösser 90 Vorlauftemperatur TVL min [°C]: 32 35 40 50 60 Vorlauftemperatur TRL min [°C] : 27 30 35 40 45 Hinweis: Für den Fall, dass objektbezogen die angegebenen Mindestwerte für die Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur unterschritten werden können, ist die Gewährleistung für den Bauherren durch Nachweis mittels Raumheizlast-Berechnung nach EN 12831, mit nationalem Anhang 7500 und durch den Nachweis der Auslegung des gewählten Wärmeabgabesystems sicherzustellen.
Note on G41: Gibt an, um wie viel °C der Speicher höher geladen wird als die Vorlauftemperatur. Typischer minimalwert ist 5K.
Note on B42: Umschalt-Temperatur für bivalent-alternativen Betrieb: Auslegungs-Aussentemperatur, unterhalb der die Wärmpumpe ganz abgestellt wird und die Zusatzheizung den ganzen Wärmebedarf deckt.
Note on B43: Elektro - Einsatz im Parallelbetrieb: Heizstab im Speicher eingebaut und während der Speicherladung nicht gesperrt Elektro-Einsatz zur Nachwärmung: Durchlauferhitzer nach Speicher oder Heizstab in Speicher, gesperrt bei Speicherladung.
Note on B44: Warmwasser-Temperatur, die alleine mit der Wärmepumpe erzeugt werden kann.
Note on B47: Solaranlage: 1. Keine Solaranlage 2. Solare Wassererwärmung 3. Solare Wassererwärmung mit Heizungsunterstützung
Note on F49: Azimut: Abweichung der Kollektorausrichtung von Süden. 0 = Süd. 90 = Ost oder West Eingabe ohne [°].
Note on H49: Neigung: Aufstellwinkel der Kollektoren. 0 = horizontal, 90 = vertikal. Eingabe ohne [°].
Note on D51: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Konversionsfaktor des Sonnenkollektors
Note on F51: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Linearer Verlustkoeffizient des Sonnenkollektors.
Note on H51: Bei Berechnung nach SIA 384/3: Quadratischer Verlustkoeffizient des Sonnenkollektors.
Note on I61: Wärmepumpenförderung Vorarlberg: Nach den derzeit gültigen Richtlinien muss die Jahresarbeitszahl (JAZ) für den Heizbetrieb mit der Wärmepumpe (JAZ Heiz) mindestens 4.0 betragen. Der Nachweis dieses Wertes ist nur für die Erzeugung der Heizwärme mit der WP erforderlich und wird hier ausgewiesen. Eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung (G46) darf NICHT eingerechnet werden.
Note on B63: Arbeitszahl ohne Berücksichtigung der Elektro - Zusatzheizung / ohne WRG
Note on I63: Jahresarbeitszahl für Heizung und Warmwasser JAZ(h+ww): mit Solaranlage (falls vorhanden), aber ohne Elektrozusatz
Note on I64: Jahresarbeitszahl für die gesamte Wärmepumpenanlage (inkl. Elektrozusatz) für Heizung plus Warmwasser Wärmepumpenförderung Vorarlberg: Nach den derzeit gültigen Richtlinien muss die Jahresarbeitszahl (JAZ) für den die gesamte Wärmepumpenanlage mindestens 3.5 betragen.

## WP_BIN (hidden)
Ermittlung der Arbeitspunkte pro BIN | [15 empty] | Interpolation Berechnung Luft/Wasser WP/ Spez WP
WP Art | 3 | --> | Pompe à chaleur sol/eau | [12 empty] | Auswahl der für die Quellentemperatur relevanten Stützunkte
[16 empty] | Index 1 (Q1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
WP-Daten Luft-Wasser WP | [15 empty] | Index 2 (Q2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[16 empty] | Tv 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Bezeichnung: |  | 0 Eigene Werte 0 | [13 empty] | Ta 1 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[16 empty] | Tv 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Messstellen gemäss Norm 14511 Reglement 2011 | [15 empty] | Ta 2 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | TQuelle [°C] | [8 empty] | TQuelle [°C] Maximalwert vorhandene Messdaten |  |  |  |  | Q Heiz. a1,v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3
TV [°C] |  | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Q Heiz. a2,v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3
35 | Q Heiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | [9 empty] | Q Heiz. a1,v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | [9 empty] | Q Heiz. a2,v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Q Heiz. |  | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | COP a1,v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
| COP |  | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | COP a2,v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
[16 empty] | COP a1,v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interpolation weiterer Stützpunkte | [15 empty] | COP a2,v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TQuelle [°C] | [7 empty] | Hilfsgrössen | [5 empty] | COP a0,v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36923 | 0.73846 | 1.1077 | 1.4769 | 1.8462 | 2.2154 | 2.5846 | 2.9538 | 3.3231 | 3.6923 | 4.0615 | 4.4308 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
TV [°C] |  | -25 | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 | 60 | [7 empty] | COP a0,v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Q Heiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 141.3 |  | Steigung A-15/A-7 | P Heiz | 0 |  |  |  | h a0,v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032352 | 0.062307 | 0.089866 | 0.11503 | 0.1378 | 0.15816 | 0.17614 | 0.19171 | 0.2049 | 0.21568 | 0.22407 | 0.23006 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365 | 0.23365
| COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 |  |  | COP | 0 |  |  |  | h a0,v2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23365 | -0.38942
55 | Q Heiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Steigung A7/A20 | P Heiz | 0 | Stg A-7/A7 | P El.
| COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | COP | 0 |  | COP | 0 | Interpolationstherme Heizung
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Therm a1,v1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Therm a2,v1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.9625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Therm a1,v2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -0.0125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verwendete WP-Daten | [9 empty] | Flag verwendete Daten |  | 1 | (1=Luft/Wasser, 2=Spez) |  |  | Therm a2,v2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -0.0875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Interpolationstherme Warmwasser
|  | TQuelle [°C] | [7 empty] | Hilfsgrössen | [5 empty] | Therm a1,v1 | -0.25 | -0.225 | -0.2 | -0.175 | -0.15 | -0.125 | -0.1 | -0.075 | -0.05 | -0.025 | -0.25 | -0.21875 | -0.1875 | -0.15625 | -0.125 | -0.09375 | -0.0625 | -0.03125 | -0.25 | -0.22222 | -0.19444 | -0.16667 | -0.13889 | -0.11111 | -0.083333 | -0.055556 | -0.027778 | -0.25 | -0.2 | -0.15 | -0.1 | -0.05 | -0.25 | -0.23077 | -0.21154 | -0.19231 | -0.17308 | -0.15385 | -0.13462 | -0.11538 | -0.096154 | -0.076923 | -0.057692 | -0.038462 | -0.019231 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25
TV [°C] |  | -25 | -15 | -7 | 2 | 7 | 20 | 60 | [7 empty] | Therm a2,v1 | 0 | -0.025 | -0.05 | -0.075 | -0.1 | -0.125 | -0.15 | -0.175 | -0.2 | -0.225 | 0 | -0.03125 | -0.0625 | -0.09375 | -0.125 | -0.15625 | -0.1875 | -0.21875 | 0 | -0.027778 | -0.055556 | -0.083333 | -0.11111 | -0.13889 | -0.16667 | -0.19444 | -0.22222 | 0 | -0.05 | -0.1 | -0.15 | -0.2 | 0 | -0.019231 | -0.038462 | -0.057692 | -0.076923 | -0.096154 | -0.11538 | -0.13462 | -0.15385 | -0.17308 | -0.19231 | -0.21154 | -0.23077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Q Heiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 141.3 |  | Steigung A-15/A-7 | P Heiz | 0 |  |  |  | Therm a1,v2 | 1.25 | 1.125 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 1.25 | 1.0938 | 0.9375 | 0.78125 | 0.625 | 0.46875 | 0.3125 | 0.15625 | 1.25 | 1.1111 | 0.97222 | 0.83333 | 0.69444 | 0.55556 | 0.41667 | 0.27778 | 0.13889 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 1.1538 | 1.0577 | 0.96154 | 0.86538 | 0.76923 | 0.67308 | 0.57692 | 0.48077 | 0.38462 | 0.28846 | 0.19231 | 0.096154 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 |  |  | COP | 0 |  |  |  | Therm a2,v2 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 0 | 0.15625 | 0.3125 | 0.46875 | 0.625 | 0.78125 | 0.9375 | 1.0938 | 0 | 0.13889 | 0.27778 | 0.41667 | 0.55556 | 0.69444 | 0.83333 | 0.97222 | 1.1111 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0 | 0.096154 | 0.19231 | 0.28846 | 0.38462 | 0.48077 | 0.57692 | 0.67308 | 0.76923 | 0.86538 | 0.96154 | 1.0577 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23365 | -0.38942
55 | Q Heiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Steigung A7/A20 | P Heiz | 0 | Stg A-7/A7 | P El. | 0 | Berechnung der Quellentemperatur
| COP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | COP | 0 |  | COP | 0 | Bin Temperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Bin h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Ta0 (Quelle) | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[16 empty] | Ta0 begrenzt TQuelle max | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[16 empty] | Offset Quelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitspunkte Luft/Wasser WP/ Spez WP
Heizung
[16 empty] | Tv0 (Vorlauf Heizung) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Q Heiz. a0,v0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | h a0,v0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | COP carnot | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7.4671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | COP a0, v0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Warmwasser
[16 empty] | Tv0 (Vorlauf WW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[16 empty] | Q Heiz. a0,v0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7173 | -5.4346 | -8.1519 | -10.8692 | -13.5865 | -16.3038 | -19.0212 | -21.7385 | -24.4558 | -27.1731 | -29.8904 | -32.6077 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325 | -35.325
[16 empty] | h a0,v0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008088 | -0.015577 | -0.022467 | -0.028757 | -0.034449 | -0.039541 | -0.044034 | -0.047929 | -0.051224 | -0.05392 | -0.056017 | -0.057514 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413 | -0.058413
[16 empty] | COP carnot | 3.9194 | 3.9661 | 4.0139 | 4.0628 | 4.113 | 4.1644 | 4.2171 | 4.2712 | 4.3266 | 4.3836 | 4.442 | 4.502 | 4.5637 | 4.6271 | 4.6923 | 4.7593 | 4.8283 | 4.8993 | 4.9724 | 5.0477 | 5.1254 | 5.2055 | 5.2881 | 5.3734 | 5.4615 | 5.5525 | 5.6466 | 5.744 | 5.8447 | 5.9491 | 6.0573 | 6.1694 | 6.2858 | 6.4067 | 6.5324 | 6.663 | 6.799 | 6.9406 | 7.0883 | 7.2424 | 7.4033 | 7.5716 | 7.7477 | 7.9321 | 8.1256 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287 | 8.3287
[16 empty] | COP a0, v0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051817 | -0.10175 | -0.14969 | -0.19552 | -0.2391 | -0.28028 | -0.31892 | -0.35483 | -0.38785 | -0.41775 | -0.44433 | -0.46734 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651 | -0.48651
Arbeitspunkte Erdsonden WP / Wasser-Wasser-WP / Erdkollektor-WP / Abluft-WP
[16 empty] | Bin Temperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[16 empty] | TQuelle | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Heizung
[16 empty] | Tv (Vorlauf Heizung) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Werteschema Erdsonden und Wasser-Wasser WP | [15 empty] | Q Heiz. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | P Heiz. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Betriebspunkt aus Blatt WP und Umrechnung auf Mittlerre Erdsondenteperatur (+2K der Auslegungstemperatur) | [15 empty] | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | COP carnot | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Heizung |  |  | Auslegung |  | Umr auf Mittl.Quellent. |  |  |  | Warmwasser |  | Messpunkt WW |  | Umr auf Mittl.Quellent. |  |  | COP v0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sondentemperatur |  |  |  | °C | #VALUE! | °C |  |  | Sondentemperatur |  | 0 | °C | #VALUE! | °C |  | Warmwasser
Tv Auslegung |  |  | 35 | °C | 35 | °C |  |  | Tv Auslegung |  | 55 | °C | 55 | °C |  | Tv (Vorlauf Warmwasser) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Heizleistung |  |  | #VALUE! | kW | #VALUE! | kW |  |  | Heizleistung |  | 0 | kW | 0 | kW |  | Q Heiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COP |  |  | #VALUE! | -- | #VALUE! | -- |  |  | COP |  | 0 | -- | #VALUE! | -- |  | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COP Carnot |  |  | #VALUE! | -- | #VALUE! | -- |  |  | COP Carnot |  | 5.9664 | -- | #VALUE! | -- |  | COP carnot | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Gütegrad |  |  | #VALUE! | -- | #VALUE! | -- |  |  | Gütegrad |  | 0 | -- | 0 | -- |  | COP v0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Hilfstabellen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
[16 empty] | BIN (Ta [°C]) | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[16 empty] | TVL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | TRL | 29.2143 | 29.1429 | 29.0714 | 29 | 28.9286 | 28.8571 | 28.7857 | 28.7143 | 28.6429 | 28.5714 | 28.5 | 28.4286 | 28.3571 | 28.2857 | 28.2143 | 28.1429 | 28.0714 | 28 | 27.9286 | 27.8571 | 27.7857 | 27.7143 | 27.6429 | 27.5714 | 27.5 | 27.4286 | 27.3571 | 27.2857 | 27.2143 | 27.1429 | 27.0714 | 27 | 26.9286 | 26.8571 | 26.7857 | 26.7143 | 26.6429 | 26.5714 | 26.5 | 26.4286 | 26.3571 | 26.2857 | 26.2143 | 26.1429 | 26.0714 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
[16 empty] | Heizleistung WP Qheiz | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Qheiz mit Sperrzeit/Verlust | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | Qheiz Schätzung 35°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | COP 35°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36923 | 0.73846 | 1.1077 | 1.4769 | 1.8462 | 2.2154 | 2.5846 | 2.9538 | 3.3231 | 3.6923 | 4.0615 | 4.4308 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
[16 empty] | COP Mittelwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | COP 55°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | COP Mittelwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[16 empty] | Heizleistung WP Qww | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D21: Martin: Gleicher Gütegrad wie bei -15
Note on D24: Martin: Gleicher Gütegrad wie bei -15
Note on D33: Martin: Gleicher Gütegrad wie bei -15
Note on D36: Martin: Gleicher Gütegrad wie bei -15

## Grafik
[9 empty] | ausblenden: | TRUE
Calcul de la courbe de charge | [5 empty] | WPesti / V 8.3.38 / 19.12.2025 valable jusqu'à 31.12.2026
TerraCalor-C-P-150-I
Climat et profil de charge: |  |  | Besoin d'énergie: |  |  | Couverture des besoins et COP's:
Station climatique |  |  | Besoins de chaleur | 0 | kWh | Taux couverture solaire (chauf.) | 0%
Besoins de chaleur | 0 | kWh | Distribution chauffage | 0 | kWh | Taux couverture solaire (ECS) | 0%
Gains de chaleur | 0 | kWh | Besoins chaleur ECS | 0 | kWh | Taux couverture PAC (chauf) | 0%
"Part solaire:" | 0% |  | Distribution ECS | 0 | kWh | Taux couverture PAC (ECS) | 0%
P nécessaire ECS | 0 | kW | Besoins totaux: | 0 | kWh | COPA PAC (chauffage) | #VALUE!
Durée marche PAC | 0 | h/a |  |  |  | COPA PAC (ECS) | 0
Besoin d'électricité PAC | 0 | kWh
|  |  | Besoin de puissance de chauffage (sans ECS) |  |  | PAC pour chauffage: | 0
|  |  | Proposition à °C | 0 | kW | PAC pour ECS: | 0
|  |  | P calculée à °C | 0 | kW | Chauffage d'appoint ECS: | 0 | kWh
|  |  | P calculée à -8°C | 0 | kW | Appoint au chauffage: | 0 | kWh
[6 empty] | Pertes: | 0 | kWh
[6 empty] | Couverture des besoins: | 0 | kWh
[10 empty] | Temp extérieure Ta | Puissance nécessaire | Distribution BIN | Courbe de charge sans gains de chaleur | Fréquence cumulée | Courbe de charge avec gains chaleur | Fréquence cumulée | Apport chaleur PAC | Zusatzheizung | PAC + chauffage d'appoint | Lastkurve | Summen- | Kollektoren | WP ohne Zusatzheiz | WP mit Zusatzheiz | Ta | TVL | TRL
[20 empty] | o. Kollektoren | häufigkeit |  | Solaranlage | + Zusatzheiz.
[10 empty] | [°C] | [kW] | [%] | [h] | [h] | [h] | [h] | [kW] | [kW] | [kW] | [h] | [h] | [kW] | [kW] | [kW] | [°C] | [°C] | [°C]
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | -25 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -25 | #VALUE! | 29.2143 | 1
[10 empty] | -24 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -24 | #VALUE! | 29.1429 | 2
[10 empty] | -23 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -23 | #VALUE! | 29.0714 | 3
[10 empty] | -22 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -22 | #VALUE! | 29 | 4
[10 empty] | -21 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -21 | #VALUE! | 28.9286 | 5
[10 empty] | -20 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -20 | #VALUE! | 28.8571 | 6
[10 empty] | -19 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -19 | #VALUE! | 28.7857 | 7
[10 empty] | -18 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -18 | #VALUE! | 28.7143 | 8
[10 empty] | -17 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -17 | #VALUE! | 28.6429 | 9
[10 empty] | -16 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -16 | #VALUE! | 28.5714 | 10
[10 empty] | -15 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -15 | #VALUE! | 28.5 | 11
[10 empty] | -14 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -14 | #VALUE! | 28.4286 | 12
[10 empty] | -13 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -13 | #VALUE! | 28.3571 | 13
[10 empty] | -12 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -12 | #VALUE! | 28.2857 | 14
[10 empty] | -11 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -11 | #VALUE! | 28.2143 | 15
[10 empty] | -10 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -10 | #VALUE! | 28.1429 | 16
[10 empty] | -9 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | -9 | #VALUE! | 28.0714 | 17
[10 empty] | -8 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -8 | 33 | 28 | 18
[10 empty] | -7 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -7 | #VALUE! | 27.9286 | 19
[10 empty] | -6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -6 | #VALUE! | 27.8571 | 20
[10 empty] | -5 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -5 | #VALUE! | 27.7857 | 21
[10 empty] | -4 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -4 | #VALUE! | 27.7143 | 22
[10 empty] | -3 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -3 | #VALUE! | 27.6429 | 23
[10 empty] | -2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -2 | #VALUE! | 27.5714 | 24
[10 empty] | -1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | -1 | #VALUE! | 27.5 | 25
[10 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 27.4286 | 26
Abréviations: | PAC = pompe à chaleur; ECS = eau chaude sanitaire; h = rendement; COPA = coefficient de perf annuel (sans chauffage d'appoint ni résistance électrique) | [8 empty] | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | 27.3571 | 27
[10 empty] | 2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE! | 27.2857 | 28
[10 empty] | 3 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 3 | #VALUE! | 27.2143 | 29
[10 empty] | 4 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 4 | #VALUE! | 27.1429 | 30
[10 empty] | 5 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 5 | #VALUE! | 27.0714 | 31
[10 empty] | 6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 6 | #VALUE! | 27 | 32
[10 empty] | 7 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 0 | 7 | #VALUE! | 26.9286 | 33
[10 empty] | 8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 8 | #VALUE! | 26.8571 | 34
[10 empty] | 9 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 9 | #VALUE! | 26.7857 | 35
[10 empty] | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 10 | #VALUE! | 26.7143 | 36
[10 empty] | 11 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 11 | #VALUE! | 26.6429 | 37
[10 empty] | 12 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 12 | #VALUE! | 26.5714 | 38
[10 empty] | 13 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 13 | #VALUE! | 26.5 | 39
[10 empty] | 14 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 14 | #VALUE! | 26.4286 | 40
[10 empty] | 15 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 15 | #VALUE! | 26.3571 | 41
[10 empty] | 16 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 16 | #VALUE! | 26.2857 | 42
[10 empty] | 17 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 17 | #VALUE! | 26.2143 | 43
[10 empty] | 18 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 18 | #VALUE! | 26.1429 | 44
[10 empty] | 19 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 19 | #VALUE! | 26.0714 | 45
[10 empty] | 20 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 20 | #VALUE! | 26 | 46
[10 empty] | 21 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 21 | #VALUE! | 26 | 47
[10 empty] | 22 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 22 | #VALUE! | 26 | 48
[10 empty] | 23 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 23 | #VALUE! | 26 | 49
[10 empty] | 24 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 24 | #VALUE! | 26 | 50
[10 empty] | 25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 25 | #VALUE! | 26 | 51
[10 empty] | 26 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 26 | #VALUE! | 26 | 52
[10 empty] | 27 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 27 | #VALUE! | 26 | 53
[10 empty] | 28 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 28 | #VALUE! | 26 | 54
[10 empty] | 29 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 29 | #VALUE! | 26 | 55
[10 empty] | 30 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 30 | #VALUE! | 26 | 56
[10 empty] | 31 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 31 | #VALUE! | 26 | 57
[10 empty] | 32 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 32 | #VALUE! | 26 | 58
[10 empty] | 33 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 33 | #VALUE! | 26 | 59
[10 empty] | 34 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 34 | #VALUE! | 26 | 60
[10 empty] | 35 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 35 | #VALUE! | 26 | 61
[10 empty] | 36 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 36 | #VALUE! | 26 | 62
[10 empty] | 37 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 37 | #VALUE! | 26 | 63
[10 empty] | 38 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 38 | #VALUE! | 26 | 64
[10 empty] | 39 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 39 | #VALUE! | 26 | 65
[10 empty] | 40 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | #REF! | 8760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 40 | #VALUE! | 26 | 66
[10 empty] | [°C]: Zusatz:; häufigkeit [h]: 8760; häufigkeit [kW]: 0; + Zusatzheiz. [kW]: 0; + Zusatzheiz. [°C]: 0; + Zusatzheiz. [°C]: 0 | 67
[10 empty] | Total: |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!

## Spez
PAC, spécifications individuelles | [6 empty] | WPesti / V 8.3.38 / 19.12.2025 valable jusqu'à 31.12.2026 | Einträge:
Données de la PAC | [8 empty] | max Heizleistung: | 0 | kW |  |  |  | berücksichtigen? |  |  | Geordnete Kenndaten | [10 empty] | Einsatzgrenzen
Nom et type de PAC | [7 empty] | FALSE | max Heizleistung WW: | 0 | kW |  | inclus dans le COP | Ventilator: | TRUE |  |  | Rang |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
Données de puissance de la PAC |  | Pompes: | Consenseur |  |  | Evaporateur | [6 empty] | non calculé | Kondensatorpump: | TRUE |  |  | Index |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 31 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
|  |  |  | Données introduites en ordre croissant selon la température de la source |  |  |  |  | Datensatzüberprüfung | [8 empty] | T Vorlauf | 0 | °C | [8 empty] | 32 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
Chauffage | T Dep | Température de la source de chaleur: | °C | [5 empty] | Überprüfung Datensätze | x | x | x | x | x |  |  |  | T Quelle |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 33 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| °C | Puissance therm. | kW | [5 empty] | Rang T Quelle | x | x | x | x | x | Anz. gültige Datensätze | 0 |  | COP |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
T Dep °C |  | COP | - | [11 empty] | Max Quelle | #N/A |  | Heizleistung |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Eingabedaten für Spez-WP: | [8 empty] | T Vorlauf | 60 | °C | [8 empty] | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ECS eau chaude sanitaire | T Dep | Température de la source de chaleur: | °C | [5 empty] | COP Heizung bei T Vorlauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | T Quelle |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| °C | Puissance therm. | kW | [5 empty] | Heizleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COP |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
T Dep 60 °C |  | COP | - |  |  |  |  | 60 | COP WW bei T Vorlauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Heizleistung |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[8 empty] | FALSE | Heizleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[10 empty] | COP unter Berücksichtigung der Pumpen | [7 empty] | Erweiterung auf weitere Stützpunkte | [10 empty] | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[9 empty] | COP Heizung bei T Vorlauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Datenpunkt Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[9 empty] | COP WW bei T Vorlauf60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Gültiger Datenpunkt |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | Sole- und Wassser/Wasser-WP | bei | 0 | °C | [6 empty] | TQuelle [°C] | [6 empty] | Hilfsgrössen |  |  | 44 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[8 empty] | 0 | COP Heizung bei T Vorlauf | [5 empty] | COP B0/35 | 0 | TV [°C] |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[8 empty] | 0 | Qh Heizung bei T Vorlauf | [5 empty] | Qh B0/35 | 0 | 0 | P Heiz. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | P Heiz | #N/A | 46 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
[8 empty] | 0 | COP WW bei T Vorlauf60 | [5 empty] | COP B0/55 | 0 |  | COP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[8 empty] | 0 | Qh WW bei T Vorlauf60 | [5 empty] | Qh B0/55 | 0 |  | h | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 48 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
[9 empty] | Pumpen: |  |  |  | Regelung: |  |  |  | 60 | P Heiz. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | P Heiz | #N/A | 49 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[9 empty] | Kondensatorpumpe: [h] |  | Betriebsart: | 1 | 1 |  |  |  |  | COP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[10 empty] | ungeregelt |  | geregelt | [5 empty] | h | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
[9 empty] | Nur Betrieb bei WP ein | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [15 empty] | 52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
[9 empty] | WP einstufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[9 empty] | WP zweistufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 54 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Pompe de la source | [8 empty] | WP mehrstufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Nom et type de la pompe | [7 empty] | FALSE | WP stufenlos | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 56 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Courant absorbé de la pompe à plein régime |  |  |  |  | Valeur de calcul | 0 | W | FALSE | Auswahl: | #VALUE! |  | h | 25 | W für Heizung | [14 empty] | 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Perte de charge dynamique à plein régime | [6 empty] | kPa | FALSE |  |  |  |  | 25 | W für Warmwasser | [14 empty] | 58 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Débit à plein régime | [6 empty] | m³/h | FALSE | Verdampferpumpe: [h] |  | Betriebsart: | 1 | 1 | [15 empty] | 59 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Hauteur statique | [6 empty] | m | FALSE |  | ungeregelt |  | geregelt | [16 empty] | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Mode d'exploitation | [7 empty] | FALSE | Nur Betrieb bei WP ein | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [15 empty] | 61
Régulation | [7 empty] | FALSE | WP einstufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 62
[8 empty] | FALSE | WP zweistufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 63
Pompe de l'évaporateur ou ventilateur | [8 empty] | WP mehrstufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 64
Nom et type de la pompe | [7 empty] | FALSE | WP stufenlos | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 65
Courant absorbé de la pompe / ventilateur à plein régime |  |  |  |  | Valeur de calcul | 0 | W | FALSE | Auswahl: | #VALUE! |  |  | 0 | W für Heizung | [14 empty] | 66
Perte de charge à l'évaporateur |  |  |  |  | Valeur estimée | 25 | kPa | FALSE |  |  |  |  | 0 | W für Warmwasser | [14 empty] | 67
Débit à l'évaporateur |  |  |  |  | Valeur estimée selon feuille PAC | 0 | m³/h | FALSE | Quellenpumpen: [h] |  | Betriebsart: | 1 | Regelung: | 1 |  |  |  | Betriebsart | Regelung | Quellenpumpe | [8 empty] | 68
Mode d'exploitation | [7 empty] | FALSE |  | 1stufig |  | 2stufig |  | stufenlos | [14 empty] | 69
Régulation | [7 empty] | FALSE | Nur Betrieb bei WP ein | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  |  | toujours en exploitation | non réglé | une vitesse | [8 empty] | 70
[8 empty] | FALSE | WP einstufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | seulement en exploitation si la PAC est en service | réglé | 2 vitesses
Pompe au condenseur | [7 empty] | FALSE | WP zweistufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | réglé
Nom et type de la pompe | [7 empty] | FALSE | WP mehrstufig | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Courant absorbé par la pompe P1 à plein régime (seule la part du condenseur) |  |  |  |  | Valeur de calcul | 25 | W | FALSE | WP stufenlos | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Perte de charge nominale au condenseur |  |  |  |  | Valeur effective | 20 | kPa | FALSE | Auswahl: | #VALUE! |  |  | 0 | W für Heizung
Débit nominal au condenseur |  |  |  |  | Valeur estimée selon feuille PAC | 0 | m³/h | FALSE |  |  |  |  | 0 | W für Warmwasser
Mode d'exploitation | [7 empty] | FALSE
Régulation | [7 empty] | FALSE | Steuerung Darstellung Schema
[8 empty] | FALSE | [6 empty] | 1
Erhöhung der Lufttemperatur bei Luft-Wasser-WP | [9 empty] | Index Auswahl |  | Flag Test =1 |  |  | 9 |  | 0
Temperaturerhöhung DT der Wärmequelle Luft DT bei einer Aussentemperatur von -7°C | [6 empty] | K | FALSE |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | dez. WW-WP | Wärmeq.: | Einsatz | Speicher | dT Speicher |  | 1
Temperaturerhöhung DT der Wärmequelle Luft DT bei einer Aussentemperatur von 2°C | [6 empty] | K | FALSE |  |  |  |  | Schaltungstypen | [5 empty] | 1 | 9 | 1 | 1 | 0
Temperaturerhöhung DT der Wärmequelle Luft DT bei einer Aussentemperatur von 7°C | [6 empty] | K | FALSE | Bezeichnung | Auswahl |  | Index | Quelle | [6 empty] | Pompe |  |  | FALSE | Auswahl | Index
[8 empty] | FALSE | Leer | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1
[9 empty] | Schema 2 | 0 |  | 2 | Luft-Wasser | Heizung | ohne Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Schema 3 | 0 |  | 3 | Luft-Wasser | Heizung | mit Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Schema 4 | 0 |  | 4 | Luft-Wasser | Heizung | mit Heizungs - Speicher und Mischgruppe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Schema 5 | 0 |  | 5 | Luft-Wasser | WW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Schema 6 | 0 |  | 6 | Luft-Wasser | Heizung + WW | ohne Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 7 | 0 |  | 7 | Luft-Wasser | Heizung + WW | mit Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 8 | 0 |  | 8 | Luft-Wasser | Heizung + WW | mit Heizungs - Speicher und Mischgruppe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 9 | 0 |  | 9 | Luft-Wasser | Heizung + WW | Kombispeicher, Stasch-Schaltung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 10 | 0 |  | 10 | Luft-Wasser | Heizung + WW | Kombispeicher, 1 WP-Rücklauf aus Speicher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 11 | 0 |  | 11 | Luft-Wasser | Heizung + WW | Kombispeicher, 2 WP-Rücklauf aus Speicher |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 12 | 0 |  | 12 | Erdsonden | Heizung | ohne Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 13 | 0 |  | 13 | Erdsonden | Heizung | mit Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 14 | 0 |  | 14 | Erdsonden | Heizung | mit Heizungs - Speicher und Mischgruppe |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 15 | 0 |  | 15 | Erdsonden | WW |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 16 | 0 |  | 16 | Erdsonden | Heizung + WW | ohne Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 17 | 0 |  | 17 | Erdsonden | Heizung + WW | mit Heizungs - Speicher |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 18 | 0 |  | 18 | Erdsonden | Heizung + WW | mit Heizungs - Speicher und Mischgruppe |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 19 | 0 |  | 19 | Erdsonden | Heizung + WW | Kombispeicher, Stasch-Schaltung |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 20 | 0 |  | 20 | Erdsonden | Heizung + WW | Kombispeicher, 1 WP-Rücklauf aus Speicher |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 21 | 0 |  | 21 | Erdsonden | Heizung + WW | Kombispeicher, 2 WP-Rücklauf aus Speicher |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 22 | 0 |  | 22 | Erdsonden | Heizung + WW-WP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 23 | 0 |  | 23 | Luft-Wasser | Heizung + WW-WP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 24 | 0 |  | 24 | Abluft-WP | WW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 25 | 0 |  | 25 | Abluft-WP | Heizung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 26 | 0 |  | 26 | Abluft-WP | Heizung + WW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 27 | 0 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 28 | 0 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 29 | 0 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 30 | 0 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Schema 31 | 0 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Note on W35: Martin: Gleicher Gütegrad wie bei -15
Note on W38: Martin: Gleicher Gütegrad wie bei -15

## WP_Daten (hidden)
Wärmepumpen - Datenbank: |  |  |  | 2025-12-19
|  | WP-Art: (2=LW, 3=SW, 4=WW) |  |  |  | Q(L-15/W35) | COP(L-15/W35) | Q(L-7/W35) | COP(L-7/W35) | Q(L2/W35) | COP(L2/W35) | Q(L7/W35) | COP(L7/W35) | Q(L20/W35) | COP(L20/W35) | Q(L-7/W55) | COP(L-7/W55) | Q(L7/W55) | COP(L7/W55) | Q(L20/W55) | COP(L20/W55) | Q(B0/W35) | COP(B0/W35) | Q(B0/W55) | COP(B0/W55) | Q(W10/W35) | COP(W10/W35) | Q(W10/W55) | COP(W10/W55)
Wahl: | -3 | 3 | Eigene Werte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 4.8 | 0 | 0 | 141.3 | 4.8 | 0 | 0
[30 empty] | Herst Nr |  | Hersteller
[30 empty] | 1 |  | H_5
Steuerung |  | Eingaben |  |  | 1=einstufig / 2=zweistufig / 3=mehrstufig / 4=stufenlos
Nr. | Zeilen_Nr | WP-Art: (2=LW, 3=SW, 4=WW) | Hersteller | Typ | Stufigkeit | Q(L-15/W35) | COP(L-15/W35) | Q(L-7/W35) | COP(L-7/W35) | Q(L2/W35) | COP(L2/W35) | Q(L7/W35) | COP(L7/W35) | Q(L20/W35) | COP(L20/W35) | Q(L-7/W55) | COP(L-7/W55) | Q(L7/W55) | COP(L7/W55) | Q(L20/W55) | COP(L20/W55) | Q(B0/W35) | COP(B0/W35) | Q(B0/W55) | COP(B0/W55) | Q(W10/W35) | COP(W10/W35) | Q(W10/W55) | COP(W10/W55) | Zeilen Nr Herst
1 | 1 | 3 | Eigene Werte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 4.8 | 0 | 0 | 141.3 | 4.8 | 0 | 0 | 1
2 | 2 | 2 | alpha innotec | Hybrox 5 | 4 | 4.34 | 2.5 | 5.41 | 3.08 | 3.91 | 3.79 | 3.35 | 4.88 | 2.68 | 6.81 | 4.67 | 2.06 | 2.75 | 2.78 | 2.25 | 3.49
2 | 3 | 2 | alpha innotec | Hybrox 8 | 4 | 5.92 | 2.6 | 7.33 | 3 | 5.58 | 3.83 | 4.87 | 4.93 | 3.7 | 6.62 | 6.87 | 2.3 | 4.27 | 3.16 | 3.46 | 3.85 | [8 empty] | Zeilen Nr Herst +1
2 | 4 | 2 | alpha innotec | Hybrox 11 | 4 | 7.04 | 2.34 | 9.41 | 3.04 | 7.27 | 4.26 | 5.05 | 4.95 | 4.74 | 7.45 | 8.44 | 2.15 | 4.97 | 3.12 | 4.36 | 4.31 | [8 empty] | 2
2 | 5 | 2 | alpha innotec | Hybrox 16 | 4 | 10.59 | 2.35 | 13 | 2.76 | 9.21 | 4.23 | 7.39 | 5.22 | 6.89 | 7.41 | 12.69 | 2.15 | 7 | 3.23 | 6.28 | 4.24
2 | 6 | 2 | alpha innotec | Hybrox 21 | 4 | 14.69 | 2.53 | 18 | 2.95 | 11.35 | 3.85 | 9.7 | 4.99 | 9.12 | 7.41 | 16.97 | 2.17 | 9.71 | 3.27 | 8.39 | 4.09 | [8 empty] | Letzte Zeile Herst
2 | 7 | 2 | alpha innotec | LWCV 82R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.58 | 4.14 | 3.81 | 5.12 | 3.72 | 5.17 | 4.93 | 2.2 | 3.49 | 2.84 | 3.49 | 2.77 | [8 empty] | 1
2 | 8 | 2 | alpha innotec | LWCV 122R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.45 | 3.79 | 6.72 | 4.66 | 6.52 | 5.53 | 8.46 | 2.05 | 6.12 | 3.51 | 5.8 | 2.9
2 | 9 | 2 | alpha innotec | LWV 82R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.58 | 4.14 | 3.81 | 5.12 | 3.72 | 5.17 | 4.93 | 2.2 | 3.49 | 2.84 | 3.49 | 2.77 | [8 empty] | Anzahl Typen
2 | 10 | 2 | alpha innotec | LWV 122R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.45 | 3.79 | 6.72 | 4.66 | 6.52 | 5.53 | 8.46 | 2.05 | 6.12 | 3.51 | 5.8 | 2.9 | [8 empty] | 1
2 | 11 | 2 | alpha innotec | LW 101 | 1 | 5.8 | 2.4 | 7.5 | 2.9 | 9.5 | 3.7 | 10.3 | 4.2 | 15 | 5.3 | 6.8 | 1.8 | 10.3 | 2.8 | 14.5 | 3.4
2 | 12 | 2 | alpha innotec | LW 121 | 1 | 7 | 2.4 | 9.1 | 2.9 | 11.8 | 3.7 | 12.8 | 4.2 | 18.3 | 5.3 | 8.6 | 1.9 | 11.2 | 2.7 | 17.3 | 3.3 | [10 empty] | Typ
2 | 13 | 2 | alpha innotec | LW 161H/V | 4 | 11 | 2.6 | 13.9 | 3.21 | 8.1 | 4.2 | 5.8 | 4.33 | 6 | 4.7 | 13.7 | 2.41 | 12 | 3.31 | 6.5 | 3.4 | [10 empty] | H_5_T36
2 | 14 | 2 | alpha innotec | LW 140 | 1 | 8.8 | 2.6 | 10.8 | 3 | 13.8 | 3.7 | 14.4 | 4.3 | 22.1 | 5.5 | 10.4 | 2 | 13.8 | 2.6 | 20.8 | 3.4
2 | 15 | 2 | alpha innotec | LW 180 | 2 | 11 | 2.3 | 14.1 | 2.8 | 9.5 | 3.8 | 10.1 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 12.7 | 1.8 | 17.5 | 2.5 | 24.8 | 3.6 | [8 empty] | Zeilen Nr Typ
2 | 16 | 2 | alpha innotec | LW 251 | 2 | 15.5 | 2.5 | 19.4 | 2.8 | 13.2 | 3.8 | 14.1 | 4.2 | 24.2 | 6 | 18.5 | 1.8 | 26.5 | 2.5 | 39 | 3.5 | [8 empty] | #N/A
2 | 17 | 2 | alpha innotec | LW 300 | 2 | 19.11 | 2.2 | 24.28 | 2.77 | 16.97 | 3.52 | 19.78 | 4.04 | 24.95 | 3.73 | 24.28 | 1.86 | 19.05 | 2.78 | 24.97 | 3.73
2 | 18 | 2 | alpha innotec | LWD 50A | 1 | 3.5 | 2.6 | 4.6 | 3.2 | 5.6 | 3.8 | 7.1 | 4.8 | 8.8 | 6.3 | 3.8 | 2 | 6.4 | 3.2 | 8 | 4 | [8 empty] | Zeilen Nr. WP Daten |  | Typ
2 | 19 | 2 | alpha innotec | LWD 70A | 1 | 4.8 | 2.5 | 6.3 | 3.2 | 7.7 | 3.8 | 8.5 | 4.3 | 12.8 | 6.5 | 5.7 | 2.1 | 8.1 | 3 | 11.2 | 4 | [8 empty] | -3 |  | #VALUE!
2 | 20 | 2 | alpha innotec | LWD 90A | 1 | 6.2 | 2.6 | 7.5 | 3.12 | 9 | 3.6 | 10.1 | 4.12 | 13.8 | 5.5 | 7 | 2.2 | 9.5 | 2.9 | 13.3 | 3.7
2 | 21 | 2 | alpha innotec | LWDV 91 | 4 | 6.6 | 2.44 | 8.11 | 3.14 | 5.08 | 4.61 | 4.1 | 5.05 | 3.5 | 6.8 | 6.55 | 2.13 | 4.23 | 3.35 | 3.1 | 4.1
2 | 22 | 2 | alpha innotec | LWD 50A (RX) | 1 | 3.5 | 2.5 | 4.4 | 3.11 | 5.4 | 3.69 | 6.8 | 4.56 | 8.6 | 5.9 | 3.8 | 2 | 6.4 | 3.2 | 8 | 4
2 | 23 | 2 | alpha innotec | LWD 70A (RX) | 1 | 4.8 | 2.4 | 6 | 3.06 | 7.3 | 3.68 | 8.7 | 4.32 | 12 | 6 | 5.7 | 2.1 | 8.1 | 3 | 11.2 | 4
2 | 24 | 2 | alpha innotec | LWAV 82R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.58 | 4.14 | 3.81 | 5.12 | 3.72 | 5.17 | 4.93 | 2.2 | 3.49 | 2.84 | 3.49 | 2.77
2 | 25 | 2 | alpha innotec | LWAV 122R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.45 | 3.79 | 6.72 | 4.66 | 6.52 | 5.53 | 8.46 | 2.05 | 6.12 | 3.51 | 5.8 | 2.9
2 | 26 | 2 | alpha innotec | LWAV+ 82R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.58 | 4.14 | 3.81 | 5.12 | 3.72 | 5.17 | 4.93 | 2.2 | 3.49 | 2.84 | 3.49 | 2.77
2 | 27 | 2 | alpha innotec | LWAV+ 122R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.45 | 3.79 | 6.72 | 4.66 | 6.52 | 5.53 | 8.46 | 2.05 | 6.12 | 3.51 | 5.8 | 2.9
2 | 28 | 2 | alpha innotec | LW 101A | 1 | 5.8 | 2.4 | 7.5 | 2.9 | 9.5 | 3.7 | 10.3 | 4.2 | 15 | 5.3 | 6.8 | 1.8 | 10.3 | 2.8 | 14.5 | 3.4 | [10 empty] | Anz Hersteller
2 | 29 | 2 | alpha innotec | LW 121A | 1 | 7 | 2.4 | 9.1 | 2.9 | 11.8 | 3.7 | 12.8 | 4.2 | 18.3 | 5.3 | 8.6 | 1.9 | 11.2 | 2.7 | 17.3 | 3.3 | [8 empty] | Herstellerliste |  | 50 | Typenliste |  |  | Typ
2 | 30 | 2 | alpha innotec | LW 140A | 1 | 8.8 | 2.6 | 10.8 | 3 | 13.8 | 3.7 | 14.4 | 4.3 | 22.1 | 5.5 | 10.4 | 2 | 13.8 | 2.6 | 20.8 | 3.4 | [8 empty] | Herst Nr | Startzeile | Hersteller | Hilfswert | Zeile
2 | 31 | 2 | alpha innotec | LW 161HA-V | 4 | 11 | 2.6 | 13,9 | 3.21 | 8.1 | 4.2 | 5.8 | 4.33 | 6 | 4.7 | 13.7 | 2.41 | 12 | 3.31 | 6.5 | 3.4 | [8 empty] | 1 | 1 | Eigene Werte | 1 | 1 | S/W | 3
2 | 32 | 2 | alpha innotec | LW 180A | 2 | 11 | 2.3 | 14.1 | 2.8 | 9.5 | 3.8 | 10.1 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 12.7 | 1.8 | 17.5 | 2.5 | 24.8 | 3.6 | [8 empty] | 2 | 2 | alpha innotec | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 33 | 2 | alpha innotec | LW 251A | 2 | 15.5 | 2.5 | 19.4 | 2.8 | 13.2 | 3.8 | 14.1 | 4.2 | 24.2 | 6 | 18.5 | 1.8 | 26.5 | 2.5 | 39 | 3.5 | [8 empty] | 3 | 84 | Atlantic Suisse AG | 3 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 34 | 2 | alpha innotec | LW 300A | 2 | 19.11 | 2.2 | 24.28 | 2.77 | 16.97 | 3.52 | 19.78 | 4.04 | 24.95 | 3.73 | 24.28 | 1.86 | 19.05 | 2.78 | 24.97 | 3.73 | [8 empty] | 4 | 109 | Austria Email | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 35 | 2 | alpha innotec | LWP 450 | 2 | 29 | 2.4 | 35.7 | 2.79 | 45.5 | 3.5 | 31.03 | 4.58 | 41.9 | 5.6 | 36 | 2.2 | 31 | 3.1 | 37.8 | 3.7 | [8 empty] | 5 | 113 | Austria Email AG | 5 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 36 | 2 | alpha innotec | NP-AW 20-08 | 4 | 4.2 | 2.6 | 5.2 | 3 | 4.03 | 4.43 | 5.31 | 5.07 | 5.1 | 6 | 5.55 | 2.19 | 6.32 | 2.97 | 4.68 | 3.31 | [8 empty] | 6 | 125 | Bauer Wärmepumpensysteme | 6 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 37 | 2 | alpha innotec | NP-AW 20-12 | 4 | 6.5 | 2.7 | 7.4 | 3.1 | 5.21 | 4.27 | 3.54 | 5.12 | 8.4 | 6 | 7.66 | 2.25 | 10 | 3.01 | 7.65 | 3.4 | [8 empty] | 7 | 151 | Buderus | 7 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 38 | 2 | alpha innotec | NP-AW 20-16 | 4 | 9.1 | 2.7 | 10.2 | 3.1 | 7.8 | 4.36 | 5.17 | 5.11 | 10.6 | 6 | 10.9 | 2.35 | 13.7 | 3.11 | 9.75 | 3.35 | [8 empty] | 8 | 260 | CTA AG | 8 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 39 | 2 | alpha innotec | NP-AW 20-20 | 4 | 11.2 | 2.6 | 13.5 | 2.9 | 9.95 | 4.22 | 5.17 | 5.11 | 14.9 | 5.6 | 14.2 | 2.2 | 17 | 2.93 | 13.6 | 3.24 | [8 empty] | 9 | 367 | CTC AG | 9 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 40 | 2 | alpha innotec | LWSE-V-06 | 1 | 4.7 | 3 | 5.8 | 3.6 | 7.2 | 4.3 | 8.1 | 4.7 | 9.5 | 5.5 | 6.2 | 2.6 | 8.5 | 3.4 | 9.5 | 3.7 | [8 empty] | 10 | 415 | Templari | 10 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 41 | 2 | alpha innotec | LWSE-V-09 | 1 | 6.3 | 3.1 | 7.6 | 3.5 | 9.3 | 4.2 | 10.5 | 4.6 | 12.6 | 5.5 | 8.1 | 2.6 | 10.8 | 3.1 | 12.7 | 3.6 | [8 empty] | 11 | 419 | Daikin | 11 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 42 | 2 | alpha innotec | LWSE-V-13 | 1 | 9.5 | 3.1 | 11.2 | 2.6 | 13.9 | 4.3 | 15.5 | 5 | 18.5 | 5.7 | 11.8 | 2.6 | 15 | 3.4 | 18.4 | 3.7 | [8 empty] | 12 | 438 | Daikin - Rotex - Domotec | 12 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 43 | 2 | alpha innotec | LWSE-V-19 | 1 | 13.3 | 3 | 15.6 | 3.5 | 18.7 | 4.2 | 20.8 | 4.6 | 25 | 5.5 | 16.5 | 2.5 | 21.5 | 3.2 | 25.3 | 3.7 | [8 empty] | 13 | 446 | Daikin - TCA | 13 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 44 | 2 | alpha innotec | LWSE-V-24 | 1 | 16 | 3 | 19.5 | 3.5 | 23.2 | 4 | 26 | 4.5 | 31.2 | 5.3 | 20.1 | 2.5 | 26.1 | 3.2 | 32 | 3.6 | [8 empty] | 14 | 452 | Dimplex | 14 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 45 | 2 | alpha innotec | LWSE-V-33 | 1 | 21.5 | 3 | 25.6 | 3.5 | 29.8 | 4 | 32.9 | 4.4 | 39 | 5.2 | 27.5 | 2.5 | 34.5 | 3.2 | 42 | 3.6 | [8 empty] | 15 | 527 | drexel und weiss | 15 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 46 | 3 | alpha innotec | SWCV 62H(K)3 | 4 | [16 empty] | 5.95 | 4.25 | 5.17 | 2.87 |  |  |  |  | 16 | 532 | ELCO | 16 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 47 | 3 | alpha innotec | SWCV 92H(K)3 | 4 | [16 empty] | 8.65 | 3.93 | 8.18 | 2.92 |  |  |  |  | 17 | 581 | Faivre Energie SA | 17 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 48 | 3 | alpha innotec | SWCV 122H(K)3 | 4 | [16 empty] | 13.56 | 4.12 | 12.53 | 3 |  |  |  |  | 18 | 646 | FDS Distribution | 18 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 49 | 3 | alpha innotec | SWCV 162H(K)3 | 4 | [16 empty] | 17.2 | 3.74 | 17 | 2.79 |  |  |  |  | 19 | 659 | FDS Distribution-Templari | 19 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 50 | 3 | alpha innotec | SWC 42H(K)3 | 1 | [16 empty] | 4.7 | 4.7 | 4.16 | 2.58 |  |  |  |  | 20 | 685 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | 20 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 51 | 3 | alpha innotec | SWC 82H(K)3 | 1 | [16 empty] | 7.7 | 4.9 | 6.49 | 2.91 |  |  |  |  | 21 | 695 | Heim AG | 21 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 52 | 3 | alpha innotec | SWC 102H(K)3 | 1 | [16 empty] | 9.34 | 5.05 | 8.3 | 2.82 |  |  |  |  | 22 | 867 | Heliotherm | 22 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 53 | 3 | alpha innotec | SWC 122H(K)3 | 1 | [16 empty] | 12.18 | 5 | 10.63 | 2.97 |  |  |  |  | 23 | 886 | Heliotherm-TCA | 23 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 54 | 3 | alpha innotec | SWC 142H(K)3 | 1 | [16 empty] | 13.5 | 5.08 | 11.76 | 2.94 |  |  |  |  | 24 | 901 | Hoval | 24 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 55 | 3 | alpha innotec | SWC 172H(K)3 | 1 | [16 empty] | 16.86 | 4.93 | 15.59 | 2.88 |  |  |  |  | 25 | 985 | HSB | 25 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 56 | 3 | alpha innotec | SWC 192H(K)3 | 1 | [16 empty] | 18.6 | 4.87 | 16.36 | 2.88 |  |  |  |  | 26 | 1016 | IDM | 26 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 57 | 3 | alpha innotec | WZSV 62H(K)3 | 4 | [16 empty] | 5.95 | 4.25 | 5.17 | 2.87 |  |  |  |  | 27 | 1035 | Iseli Energie AG | 27 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 58 | 3 | alpha innotec | WZSV 92H(K)3 | 4 | [16 empty] | 8.65 | 3.93 | 8.18 | 2.92 |  |  |  |  | 28 | 1039 | Kibernetik AG | 28 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 59 | 3 | alpha innotec | WZSV 122H(K)3 | 4 | [16 empty] | 13.56 | 4.12 | 12.53 | 3 |  |  |  |  | 29 | 1098 | KNV Technik | 29 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 60 | 3 | alpha innotec | SW 42H3 | 1 | [16 empty] | 4.7 | 4.7 | 4.16 | 2.58 |  |  |  |  | 30 | 1136 | LG-Solexis | 30 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 61 | 3 | alpha innotec | SW 82H3 | 1 | [16 empty] | 7.7 | 4.9 | 6.49 | 2.91 |  |  |  |  | 31 | 1150 | OVUM | 31 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 62 | 3 | alpha innotec | SW 102H3 | 1 | [16 empty] | 9.34 | 5.05 | 8.3 | 2.82 |  |  |  |  | 32 | 1159 | Meier Tobler AG | 32 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 63 | 3 | alpha innotec | SW 122H3 | 1 | [16 empty] | 12.18 | 5 | 10.63 | 2.97 |  |  |  |  | 33 | 1294 | NIBE Wärmetechnik | 33 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 64 | 3 | alpha innotec | SW 142H3 | 1 | [16 empty] | 13.5 | 5.08 | 11.76 | 2.94 |  |  |  |  | 34 | 1343 | Ochsner Wärmepumpen | 34 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 65 | 3 | alpha innotec | SW 172H3 | 1 | [16 empty] | 16.86 | 4.93 | 15.59 | 2.88 |  |  |  |  | 35 | 1370 | Panasonic | 35 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 66 | 3 | alpha innotec | SW 192H3 | 1 | [16 empty] | 18.6 | 4.87 | 16.36 | 2.88 |  |  |  |  | 36 | 1382 | Philippe Marechal /ES Energy Save | 36 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 67 | 3 | alpha innotec | SW 232H3 | 1 | [16 empty] | 22.35 | 4.95 | 20.16 | 3.08 |  |  |  |  | 37 | 1386 | Regli Energy Systems | 37 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 68 | 3 | alpha innotec | SW 262H3 | 1 | [16 empty] | 25.6 | 4.92 | 23.65 | 2.95 |  |  |  |  | 38 | 1392 | Robert Bosch AG | 38 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 69 | 3 | alpha innotec | SW 302H3 | 1 | [16 empty] | 29.6 | 4.88 | 26.55 | 3.01 |  |  |  |  | 39 | 1420 | Samsung | 39 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 70 | 3 | alpha innotec | SWP 291H | 1 | [16 empty] | 25.9 | 4.37 | 24.9 | 2.8 |  |  |  |  | 40 | 1472 | STIEBEL ELTRON | 40 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 71 | 3 | alpha innotec | SWP 371 | 1 | [16 empty] | 37.2 | 4.8 | 35 | 2.9 |  |  |  |  | 41 | 1525 | Thermic Energy | 41 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 72 | 3 | alpha innotec | SWP 451 | 1 | [16 empty] | 45 | 4.8 | 41.1 | 2.9 |  |  |  |  | 42 | 1527 | TP Energietechnik GmbH | 42 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 73 | 3 | alpha innotec | SWP 561H | 1 | [16 empty] | 53.8 | 4.5 | 52.5 | 3.1 |  |  |  |  | 43 | 1540 | Vaillant | 43 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 74 | 3 | alpha innotec | SWP 581 | 1 | [16 empty] | 57.6 | 4.8 | 54 | 3 |  |  |  |  | 44 | 1576 | Vaillant-SAPAC | 44 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 75 | 3 | alpha innotec | SWP 691 | 1 | [16 empty] | 68.5 | 4.6 | 64.9 | 2.9 |  |  |  |  | 45 | 1580 | Viessmann | 45 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 76 | 3 | alpha innotec | SWP 850H | 2 | [16 empty] | 88 | 4.1 | 86 | 2.6 |  |  |  |  | 46 | 1665 | Walter Bösch GmbH | 46 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 77 | 3 | alpha innotec | F1355-28 | 2 | [16 empty] | 28.3 | 4.07 | 27.4 | 2.9 |  |  |  |  | 47 | 1747 | Waterkotte | 47 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 78 | 3 | alpha innotec | NP-BW60-24 | 2 | [16 empty] | 23 | 4.65 | 22 | 3.1 |  |  |  |  | 48 | 1778 | Weishaupt | 48 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 79 | 3 | alpha innotec | NP-BW60-30 | 2 | [16 empty] | 30.72 | 4.44 | 29.4 | 2.9 |  |  |  |  | 49 | 1815 | Weider Wärmepumpen GmbH | 49 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 80 | 3 | alpha innotec | NP-BW60-40 | 2 | [16 empty] | 39.94 | 4.49 | 37.8 | 3.1 |  |  |  |  | 50 | 1820 | Wolf (Schweiz) AG | 50 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 81 | 3 | alpha innotec | NP-BW60-60 | 2 | [16 empty] | 59.22 | 4.32 | 54.1 | 3 |  |  |  |  | 51 | 1836 | 0 | 51 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 82 | 3 | alpha innotec | NP-BWV 28 | 2 | [16 empty] | 28.3 | 4.07 | 27.4 | 2.9 |  |  |  |  | 52 | #N/A | #N/A | 52 |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | 83 | 3 | alpha innotec | NP-BWV 43 | 2 | [16 empty] | 42.9 | 4.02 | 42.7 | 2.9 |  |  |  |  | 53 | #N/A | #N/A | 53 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 84 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia 11 TRI | 4 | 10.38 | 2.13 | 10.38 | 2.43 | 7.75 | 3.11 | 10.8 | 4.3 | 10.8 | 5.45 | 9.27 | 1.82 | 9.29 | 2.64 | 9.48 | 3.08 | [8 empty] | 54 | #N/A | #N/A | 54 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 85 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia DUO 11 TRI | 4 | 10.38 | 2.13 | 10.38 | 2.43 | 7.75 | 3.11 | 10.8 | 4.3 | 10.8 | 5.45 | 9.27 | 1.82 | 9.29 | 2.64 | 9.48 | 3.08 | [8 empty] | 55 | #N/A | #N/A | 55 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 86 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia 14 TRI | 4 | 12.1 | 2.19 | 12.2 | 2.38 | 7.75 | 3.11 | 13 | 4.18 | 20.44 | 4.94 | 10.1 | 1.79 | 10.6 | 2.41 | 17.63 | 3.78 | [8 empty] | 56 | #N/A | #N/A | 56 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 87 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia DUO 14 TRI | 4 | 12.1 | 2.19 | 12.2 | 2.38 | 7.75 | 3.11 | 13 | 4.18 | 20.44 | 4.94 | 10.1 | 1.79 | 10.6 | 2.41 | 17.63 | 3.78 | [8 empty] | 57 | #N/A | #N/A | 57 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 88 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia 16 TRI | 4 | 12.16 | 2.17 | 12.98 | 2.4 | 7.75 | 3.11 | 15.17 | 4.1 | 18.18 | 4.66 | 12 | 1.74 | 12.24 | 2.48 | 14.49 | 3.36 | [8 empty] | 58 | #N/A | #N/A | 58 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 89 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia DUO 16 TRI | 4 | 12.16 | 2.17 | 12.98 | 2.4 | 7.75 | 3.11 | 15.17 | 4.1 | 18.18 | 4.66 | 12 | 1.74 | 12.24 | 2.48 | 14.49 | 3.36 | [8 empty] | 59 | #N/A | #N/A | 59 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 90 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia A.I. 11 TRI | 4 | 8.9 | 2.03 | 10.38 | 2.43 | 7.75 | 3.11 | 10.8 | 4.3 | 13.16 | 4.51 | 9.27 | 1.82 | 9.29 | 2.64 | 10.92 | 3.5 | [8 empty] | 60 | #N/A | #N/A | 60 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 91 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia A.I. DUO 11 TRI | 4 | 8.9 | 2.03 | 10.38 | 2.43 | 7.75 | 3.11 | 10.8 | 4.3 | 13.16 | 4.51 | 9.27 | 1.82 | 9.29 | 2.64 | 10.92 | 3.5 | [8 empty] | 61 | #N/A | #N/A | 61 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 92 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia A.I. 14 TRI | 4 | 9.69 | 2.06 | 12.2 | 2.38 | 7.75 | 3.11 | 13 | 4.18 | 15.62 | 4.73 | 10.1 | 1.79 | 10.6 | 2.41 | 13.08 | 3.53 | [8 empty] | 62 | #N/A | #N/A | 62 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 93 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia A.I. DUO 14 TRI | 4 | 9.69 | 2.06 | 12.2 | 2.38 | 7.75 | 3.11 | 13 | 4.18 | 15.62 | 4.73 | 10.1 | 1.79 | 10.6 | 2.41 | 13.08 | 3.53 | [8 empty] | 63 | #N/A | #N/A | 63 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 94 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia A.I. 16 TRI | 4 | 10.63 | 1.97 | 12.98 | 2.4 | 7.75 | 3.11 | 15.17 | 4.1 | 17.71 | 4.72 | 12 | 1.74 | 12.24 | 2.48 | 14.6 | 3.19 | [8 empty] | 64 | #N/A | #N/A | 64 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 95 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia A.I. DUO 16 TRI | 4 | 10.63 | 1.97 | 12.98 | 2.4 | 7.75 | 3.11 | 15.17 | 4.1 | 17.71 | 4.72 | 12 | 1.74 | 12.24 | 2.48 | 14.6 | 3.19 | [8 empty] | 65 | #N/A | #N/A | 65 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 96 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Extensa A.I. 5 R32 | 4 | 3.62 | 2.48 | 4.4 | 2.76 | 4.15 | 4.04 | 4.5 | 4.74 | 4.7 | 7.22 | 3.9 | 1.85 | 4.5 | 2.64 | 4.68 | 3.36 | [8 empty] | 66 | #N/A | #N/A | 66 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 97 | 2 | Atlantic Suisse AG | Aféa Extensa A.I. DUO 5 R32 | 4 | 3.62 | 2.48 | 4.4 | 2.76 | 4.15 | 4.04 | 4.5 | 4.74 | 4.7 | 7.22 | 3.9 | 1.85 | 4.5 | 2.64 | 4.68 | 3.36 | [8 empty] | 67 | #N/A | #N/A | 67 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 98 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Extensa A.I. 6 R32 | 4 | 4.07 | 2.47 | 5 | 2.63 | 5.01 | 3.08 | 5.5 | 4.65 | 5.74 | 6.91 | 4.25 | 1.89 | 5.5 | 2.67 | 5.72 | 3.38 | [8 empty] | 68 | #N/A | #N/A | 68 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 99 | 2 | Atlantic Suisse AG | Aféa Extensa A.I. DUO 6 R32 | 4 | 4.07 | 2.47 | 5 | 2.63 | 5.01 | 3.08 | 5.5 | 4.65 | 5.74 | 6.91 | 4.25 | 1.89 | 5.5 | 2.67 | 5.72 | 3.38 | [8 empty] | 69 | #N/A | #N/A | 69 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 100 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Extensa A.I. 8 R32 | 4 | 5.06 | 2.18 | 5.7 | 2.68 | 5.56 | 3.46 | 7.5 | 4.43 | 7.89 | 6.12 | 5.3 | 1.9 | 7 | 2.66 | 7.37 | 3.33 | [8 empty] | 70 | #N/A | #N/A | 70 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 101 | 2 | Atlantic Suisse AG | Aféa Extensa A.I. DUO 8 R32 | 4 | 5.06 | 2.18 | 5.7 | 2.68 | 5.56 | 3.46 | 7.5 | 4.43 | 7.89 | 6.12 | 5.3 | 1.9 | 7 | 2.66 | 7.37 | 3.33 | [8 empty] | 71 | #N/A | #N/A | 71 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 102 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia HP A.I. 15 | 4 | 11.47 | 2.26 | 14.09 | 2.91 | 13.98 | 3.01 | 16.12 | 4.27 | 17.61 | 5.13 | 12.85 | 2.09 | 12.88 | 2.71 | 14.28 | 3.43 | [8 empty] | 72 | #N/A | #N/A | 72 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 103 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia HP DUO A.I. 15 | 4 | 11.47 | 2.26 | 14.09 | 2.91 | 13.98 | 3.01 | 16.12 | 4.27 | 17.61 | 5.13 | 12.85 | 2.09 | 12.88 | 2.71 | 14.28 | 3.43 | [8 empty] | 73 | #N/A | #N/A | 73 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 104 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia HP A.I. 17 | 4 | 12.86 | 2.25 | 16.36 | 2.88 | 16.25 | 3 | 18.29 | 4.26 | 19.77 | 5.14 | 14.64 | 2.1 | 15.37 | 2.84 | 16.76 | 3.56 | [8 empty] | 74 | #N/A | #N/A | 74 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 105 | 2 | Atlantic Suisse AG | Alféa Excellia HP DUO A.I. 17 | 4 | 12.86 | 2.25 | 16.36 | 2.88 | 16.25 | 3 | 18.29 | 4.26 | 19.77 | 5.14 | 14.64 | 2.1 | 15.37 | 2.84 | 16.76 | 3.56 | [8 empty] | 75 | #N/A | #N/A | 75 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 106 | 2 | Atlantic Suisse AG | IXTRA M 12 Tri | 4 | 7.14 | 2.62 | 8.47 | 3 | 9.1 | 3.22 | 10 | 4.52 | 10.53 | 5.01 | 8.46 | 2.17 | 9.28 | 2.82 | 9.78 | 2.93 | [8 empty] | 76 | #N/A | #N/A | 76 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 107 | 2 | Atlantic Suisse AG | IXTRA M 15 Tri | 4 | 10.03 | 2.65 | 10.86 | 2.79 | 12.2 | 3.19 | 12 | 4.76 | 12.41 | 5.37 | 11.95 | 2.19 | 12.93 | 3 | 13.27 | 3.04 | [8 empty] | 77 | #N/A | #N/A | 77 |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | 108 | 2 | Atlantic Suisse AG | IXTRA M 17 Tri | 4 | 11.03 | 2.4 | 12.09 | 2.62 | 12.2 | 3.11 | 15.82 | 3.23 | 16.4 | 3.5 | 13.64 | 2.03 | 16.78 | 2.41 | 17.26 | 2.45 | [8 empty] | 78 | #N/A | #N/A | 78 |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 109 | 2 | Austria Email | LWPM 8 | 4 | 5.19 | 2.63 | 6.32 | 2.99 | 5.85 | 3.56 | 8 | 4.64 | 8.48 | 5.12 | 6.21 | 2.08 | 6.94 | 2.88 | 7.41 | 3.03 | [8 empty] | 79 | #N/A | #N/A | 79 |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 110 | 2 | Austria Email | LWPM 11 | 4 | 7.14 | 2.62 | 8.47 | 3 | 9.1 | 3.22 | 10 | 4.52 | 10.53 | 5.01 | 8.46 | 2.17 | 9.28 | 2.82 | 9.78 | 2.93 | [8 empty] | 80 | #N/A | #N/A | 80 |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 111 | 2 | Austria Email | LWPM 14 | 4 | 10.03 | 2.65 | 10.86 | 2.79 | 10.89 | 4.07 | 12 | 4.76 | 12.41 | 5.37 | 11.95 | 2.19 | 12.93 | 3 | 13.27 | 3.04 | [8 empty] | 81 | #N/A | #N/A | 81 |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | 112 | 2 | Austria Email | LWPM 16 | 4 | 11.03 | 2.4 | 12.09 | 2.62 | 12.2 | 3.11 | 15.82 | 3.23 | 16.4 | 3.5 | 13.64 | 2.03 | 16.78 | 2.41 | 17.26 | 2.45 | [8 empty] | 82 | #N/A | #N/A | 82 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 113 | 2 | Austria Email AG | LWP 5 ECO |  |  |  | 4.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 4.5 |  |  | 3.7 | 1.7 | 4.5 | 2.5 | [10 empty] | 83 | #N/A | #N/A | 83 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 114 | 2 | Austria Email AG | LWP 6 ECO |  |  |  | 5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 6 | 4.2 |  |  | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 2.5 | [10 empty] | 84 | #N/A | #N/A | 84 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 115 | 2 | Austria Email AG | LWPK 6 ECO |  |  |  | 4.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 6 | 4.2 |  |  | 3.9 | 1.7 | 4.5 | 2.5 | [10 empty] | 85 | #N/A | #N/A | 85 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 116 | 2 | Austria Email AG | LWPK 5 ECO |  |  |  | 4.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 4.5 |  |  | 3.7 | 1.7 | 4.5 | 2.5 | [10 empty] | 86 | #N/A | #N/A | 86 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 117 | 2 | Austria Email AG | LWP 8 ECO |  |  |  | 6.6 | 2.4 | 6.5 | 3.2 | 7.7 | 4.2 |  |  | 5 | 1.6 | 5 | 2.6 | [10 empty] | 87 | #N/A | #N/A | 87 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 118 | 2 | Austria Email AG | LWPK 8 ECO |  |  |  | 6.6 | 2.4 | 6.5 | 3.1 | 7.7 | 4.1 |  |  | 5 | 1.6 | 5 | 2.6 | [10 empty] | 88 | #N/A | #N/A | 88 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 119 | 2 | Austria Email AG | LWP 16 HT ECO |  |  |  | 13 | 2.4 | 7.7 | 3.1 | 15.2 | 4.1 |  |  | 12 | 1.7 | 12.7 | 2.5 | [10 empty] | 89 | #N/A | #N/A | 89 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 120 | 2 | Austria Email AG | LWP 11 HT ECO |  |  |  | 10.4 | 2.4 | 7.8 | 3.1 | 10.8 | 4.3 |  |  | 9.3 | 1.8 | 9.3 | 2.6 | [10 empty] | 90 | #N/A | #N/A | 90 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 121 | 2 | Austria Email AG | LWP 14 HT ECO |  |  |  | 12.2 | 2.4 | 7.8 | 3.1 | 13 | 4.2 |  |  | 10.1 | 1.8 | 10.6 | 2.4 | [10 empty] | 91 | #N/A | #N/A | 91 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 122 | 2 | Austria Email AG | LWPK 11 HT ECO |  |  |  | 10.4 | 2.4 | 7.8 | 3.1 | 10.8 | 4.3 |  |  | 9.3 | 1.8 | 9.3 | 2.6 | [10 empty] | 92 | #N/A | #N/A | 92 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 123 | 2 | Austria Email AG | LWPK 14 HT ECO |  |  |  | 12.2 | 2.4 | 7.8 | 3.1 | 13 | 4.2 |  |  | 10 | 1.8 | 10.6 | 2.4 | [10 empty] | 93 | #N/A | #N/A | 93 |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | 124 | 2 | Austria Email AG | LWPK 16 HT ECO |  |  |  | 13 | 2.4 | 7.8 | 3.1 | 15.2 | 4.1 |  |  | 12 | 1.7 | 12.7 | 2.5 | [10 empty] | 94 | #N/A | #N/A | 94 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 125 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | EA 406 AA 3x400 |  |  |  | 3.9 | 3 | 4.8 | 3.7 | 6.3 | 4.7 |  |  | 3.5 | 2 | 5.7 | 3 | [10 empty] | 95 | #N/A | #N/A | 95 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 126 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | PUHZ-SW50VHA |  |  |  | 4.4 | 2.7 | 5 | 2.9 | 6 | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.5 | 6 | 2.3 | [10 empty] | 96 | #N/A | #N/A | 96 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 127 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | EA 408 AA 3x400 |  |  |  | 4.9 | 3 | 6 | 3.7 | 7.8 | 4.7 |  |  | 4.4 | 2 | 7 | 3 | [10 empty] | 97 | #N/A | #N/A | 97 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 128 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | EA 408 AA 3x400 |  |  |  | 4.9 | 3 | 6 | 3.6 | 7.8 | 4.6 |  |  | 4.5 | 2 | 7 | 3 | [10 empty] | 98 | #N/A | #N/A | 98 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 129 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | PUHZ-SW75VHA |  |  |  | 7 | 2.9 | 7.5 | 3.4 | 8 | 4.4 |  |  | 7 | 1.7 | 8 | 2.8 | [10 empty] | 99 | #N/A | #N/A | 99 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 130 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | Ultra Calor Zubadan SHW80VHA |  |  |  | 8 | 3.1 | 8 | 3.6 | 8 | 4.7 |  |  | 8 | 1.9 | 8 | 2.8 | [10 empty] | 100 | #N/A | #N/A | 100 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 131 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | EA 410 AA 3x400 |  |  |  | 7 | 3.2 | 8.8 | 3.9 | 11.5 | 4.9 |  |  | 6.6 | 2.2 | 10.5 | 3.2 | [10 empty] | 101 | #N/A | #N/A | 101 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 132 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | PUHZ-SW100YHA |  |  |  | 8.5 | 2.8 | 10 | 3.3 | 11.2 | 4.5 |  |  | 8.5 | 1.7 | 11.2 | 2.6 | [10 empty] | 102 | #N/A | #N/A | 102 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 133 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | Ultra Calor Zubadan SHW112YHA |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 11.2 | 3.3 | 11.2 | 4.5 |  |  | 11.4 | 2 | 11.6 | 2.8 | [10 empty] | 103 | #N/A | #N/A | 103 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 134 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | EA 415 AA 3x400 |  |  |  | 10 | 3 | 11.3 | 3.5 | 15.7 | 4.6 |  |  | 9.4 | 2.2 | 14.4 | 3.1 | [10 empty] | 104 | #N/A | #N/A | 104 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 135 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | PUHZ-SW120YHA |  |  |  | 11.2 | 2.9 | 12 | 3.2 | 16 | 4.1 |  |  | 11.2 | 1.7 | 15.2 | 2.5 | [10 empty] | 105 | #N/A | #N/A | 105 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 136 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | Ultra Calor Zubadan SHW140YHA |  |  |  | 14 | 2.6 | 14 | 3 | 14 | 4.2 |  |  | 14 | 1.6 | 14 | 2.5 | [10 empty] | 106 | #N/A | #N/A | 106 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 137 | 2 | Bauer Wärmepumpensysteme | EA 420 AA 3x400 |  |  |  | 11.5 | 2.9 | 14.5 | 3.5 | 17.5 | 4.2 |  |  | 10.9 | 2.3 | 15.9 | 2.9 | [10 empty] | 107 | #N/A | #N/A | 107 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 138 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart 406 | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.6 | 5.2 | 2.8 |  |  |  |  | 108 | #N/A | #N/A | 108 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 139 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | Gsi 12 | 4 | [16 empty] | 6.1 | 4.8 | 5.2 | 3 |  |  |  |  | 109 | #N/A | #N/A | 109 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 140 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoHeat 408 | 1 | [16 empty] | 8.2 | 4.6 | 7.6 | 3 |  |  |  |  | 110 | #N/A | #N/A | 110 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 141 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart 408 | 1 | [16 empty] | 8.2 | 4.6 | 7.6 | 3 |  |  |  |  | 111 | #N/A | #N/A | 111 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 142 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoHeat 410 | 1 | [16 empty] | 10 | 4.6 | 9.3 | 3 |  |  |  |  | 112 | #N/A | #N/A | 112 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 143 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart 410 | 1 | [16 empty] | 10 | 4.6 | 9.3 | 3 |  |  |  |  | 113 | #N/A | #N/A | 113 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 144 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoHeat 412 | 1 | [16 empty] | 11.8 | 4.6 | 11 | 3 |  |  |  |  | 114 | #N/A | #N/A | 114 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 145 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart 412 | 1 | [16 empty] | 11.8 | 4.6 | 11 | 3 |  |  |  |  | 115 | #N/A | #N/A | 115 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 146 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart 414 | 1 | [16 empty] | 14.5 | 4.5 | 13.4 | 3 |  |  |  |  | 116 | #N/A | #N/A | 116 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 147 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart 417 | 1 | [16 empty] | 16.8 | 4.5 | 15.8 | 3.1 |  |  |  |  | 117 | #N/A | #N/A | 117 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 148 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart i425 Pro | 3 | [16 empty] | 25 | 4.6 | 23.4 | 3 |  |  |  |  | 118 | #N/A | #N/A | 118 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 149 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart i430 Pro | 3 | [16 empty] | 28.5 | 4.6 | 26.8 | 3 |  |  |  |  | 119 | #N/A | #N/A | 119 |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | 150 | 3 | Bauer Wärmepumpensysteme | EcoPart i435 Pro | 3 | [16 empty] | 33.5 | 4.5 | 31.7 | 3.1 |  |  |  |  | 120 | #N/A | #N/A | 120 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 151 | 2 | Buderus | LA 12S-TU | 1 | 5.9 | 2.3 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 4.7 | 13.6 | 5.3 | 7.2 | 1.9 | 10 | 3 | 12.4 | 3.3 | [8 empty] | 121 | #N/A | #N/A | 121 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 152 | 2 | Buderus | LA 12S-TUR | 1 | 5.9 | 2.3 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 4.7 | 13.6 | 5.3 | 7.2 | 1.9 | 10 | 3 | 12.4 | 3.3 | [8 empty] | 122 | #N/A | #N/A | 122 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 153 | 2 | Buderus | LA 18S-TU | 2 | 8.4 | 2.1 | 10.6 | 3.2 | 12.3 | 3.8 | 14.8 | 4.8 | 19.2 | 6.4 | 10.5 | 2.1 | 14.5 | 3 | 18.4 | 3.9 | [8 empty] | 123 | #N/A | #N/A | 123 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 154 | 2 | Buderus | LA 18S-TUR | 2 | 8.4 | 2.1 | 10.6 | 3.2 | 12.3 | 3.8 | 14.8 | 4.8 | 19.2 | 6.4 | 10.5 | 2.1 | 14.5 | 3 | 18.4 | 3.9 | [8 empty] | 124 | #N/A | #N/A | 124 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 155 | 2 | Buderus | LA 25 TU-2 | 2 | 12 | 2.2 | 16.3 | 3 | 19.5 | 3.7 | 24.5 | 4.3 | 27.8 | 4.7 | 15 | 1.9 | 22.1 | 2.7 | 26.1 | 3.3 | [8 empty] | 125 | #N/A | #N/A | 125 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 156 | 2 | Buderus | LA 35TBS | 2 | 18.5 | 2.78 | 22.3 | 3.1 | 14.21 | 3.59 | 17.63 | 4.33 | 23.5 | 5.35 | 21.8 | 2.34 | 17.37 | 3.11 | 21.73 | 3.9 | [8 empty] | 126 | #N/A | #N/A | 126 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 157 | 2 | Buderus | LA 40 TU-2 | 2 | 18.6 | 2.3 | 22.6 | 2.9 | 27.6 | 3.6 | 32.7 | 4.1 | 43.5 | 5 | 21.2 | 1.7 | 31.6 | 2.7 | 40.8 | 3.3 | [8 empty] | 127 | #N/A | #N/A | 127 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 158 | 2 | Buderus | LA 60S-TU | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9 | [8 empty] | 128 | #N/A | #N/A | 128 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 159 | 2 | Buderus | LA 60S-TUR | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9 | [8 empty] | 129 | #N/A | #N/A | 129 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 160 | 2 | Buderus | LA 6S-TU | 1 | 3 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 4.6 | 8 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 3.4 | [8 empty] | 130 | #N/A | #N/A | 130 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 161 | 2 | Buderus | LA 6S-TUR | 1 | 3 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 4.6 | 8 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 3.4 | [8 empty] | 131 | #N/A | #N/A | 131 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 162 | 2 | Buderus | LA 9S-TU | 1 | 4.3 | 2.6 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.7 | 5.3 | 2.1 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.7 | [8 empty] | 132 | #N/A | #N/A | 132 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 163 | 2 | Buderus | LA 9S-TUR | 1 | 4.3 | 2.6 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.7 | 5.3 | 2.1 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.7 | [8 empty] | 133 | #N/A | #N/A | 133 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 164 | 2 | Buderus | LI 11TES | 1 | 5.7 | 2.5 | 7 | 3 | 8.3 | 3.6 | 10.7 | 4.2 | 12.9 | 5.4 | 6.6 | 2 | 10.1 | 2.7 | 12.2 | 3.3 | [8 empty] | 134 | #N/A | #N/A | 134 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 165 | 2 | Buderus | LI 12TU | 1 | 5.7 | 2.2 | 7.1 | 3.1 | 9.4 | 4 | 11.5 | 4.8 | 14.3 | 6 | 6.5 | 2 | 10.3 | 3.1 | 12.9 | 3.6 | [8 empty] | 135 | #N/A | #N/A | 135 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 166 | 2 | Buderus | LI 16I-TUR | 4 | 8.7 | 2.6 | 10.7 | 3.1 | 6 | 4.2 | 7.1 | 5.1 | 8.4 | 6.1 | 9.4 | 2 | 7.1 | 3.2 | 13.2 | 3.6 | [8 empty] | 136 | #N/A | #N/A | 136 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 167 | 2 | Buderus | LI 16TES | 1 | 8.6 | 2.2 | 10.7 | 2.7 | 13.4 | 3.3 | 16.4 | 4 | 22.4 | 5.2 | 9.2 | 1.6 | 15.3 | 2.5 | 21.4 | 3.5 | [8 empty] | 137 | #N/A | #N/A | 137 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 168 | 2 | Buderus | LI 20TES | 2 | 10.2 | 2.6 | 12.8 | 2.9 | 14.7 | 3.3 | 17.7 | 4 | 22.2 | 5 | 12.2 | 1.9 | 17.4 | 2.4 | 24.2 | 2.8 | [8 empty] | 138 | #N/A | #N/A | 138 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 169 | 2 | Buderus | LI 24TES | 2 | 12.9 | 2.3 | 15.7 | 2.7 | 19.9 | 3.4 | 23.4 | 3.9 | 27.5 | 4.4 | 15.7 | 1.9 | 22.3 | 2.6 | 26.3 | 3 | [8 empty] | 139 | #N/A | #N/A | 139 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 170 | 2 | Buderus | LI 28TES | 2 | 18.2 | 2.3 | 21.6 | 2.8 | 25.2 | 3.3 | 27.8 | 3.5 | 30.5 | 4.1 | 21.4 | 1.9 | 25.6 | 2.4 | 29.7 | 2.7 | [8 empty] | 140 | #N/A | #N/A | 140 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 171 | 2 | Buderus | LI 9TU | 1 | 4.2 | 2.4 | 5.4 | 3 | 6.8 | 3.9 | 8.5 | 4.7 | 10.6 | 6 | 5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 9.6 | 3.7 | [8 empty] | 141 | #N/A | #N/A | 141 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 172 | 2 | Buderus | LIK 12TU | 1 | 5.6 | 2.7 | 7.1 | 3.3 | 9.4 | 4.2 | 11.5 | 5 | 14.4 | 6.4 | 7 | 2.2 | 10.3 | 3.2 | 12.8 | 3.7 | [8 empty] | 142 | #N/A | #N/A | 142 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 173 | 2 | Buderus | LIK 8TES | 1 | 4.3 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 6.6 | 3.5 | 7.7 | 4 | 8.2 | 4.4 | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 2.5 | 9 | 3.2 | [8 empty] | 143 | #N/A | #N/A | 143 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 174 | 2 | Buderus | M-Flex0609 | 4 | 3.2 | 2.5 | 6 | 3.03 | 4.2 | 4.16 | 4.7 | 4.76 | 6.5 | 6.4 | 5.66 | 2 | 5.4 | 2.92 | 6.88 | 3.25 | [8 empty] | 144 | #N/A | #N/A | 144 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 175 | 2 | Buderus | M-Flex0916 | 4 | 7.6 | 2.4 | 9.4 | 3.03 | 6.5 | 4.33 | 6.9 | 4.96 | 8.3 | 6.2 | 8.81 | 1.87 | 6.94 | 3.01 | 13.83 | 3.38 | [8 empty] | 145 | #N/A | #N/A | 145 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 176 | 3 | Buderus | SI 11TU | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9 |  |  |  |  | 146 | #N/A | #N/A | 146 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 177 | 3 | Buderus | SI 130TU | 2 | [16 empty] | 138.1 | 4.6 | 129.6 | 3.1 |  |  |  |  | 147 | #N/A | #N/A | 147 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 178 | 3 | Buderus | SI 14TU | 1 | [16 empty] | 13.9 | 5 | 12.7 | 3 |  |  |  |  | 148 | #N/A | #N/A | 148 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 179 | 3 | Buderus | SI 18TU | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9 |  |  |  |  | 149 | #N/A | #N/A | 149 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 180 | 3 | Buderus | SI 22TU | 1 | [16 empty] | 22.9 | 4.4 | 21.5 | 2.9 |  |  |  |  | 150 | #N/A | #N/A | 150 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 181 | 3 | Buderus | SI 26TU | 2 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1 |  |  |  |  | 151 | #N/A | #N/A | 151 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 182 | 3 | Buderus | SI 35TU | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3 |  |  |  |  | 152 | #N/A | #N/A | 152 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 183 | 3 | Buderus | SI 35TUR | 2 | [16 empty] | 33.7 | 4.6 | 30.3 | 2.9 |  |  |  |  | 153 | #N/A | #N/A | 153 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 184 | 3 | Buderus | SI 50TU | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8 |  |  |  |  | 154 | #N/A | #N/A | 154 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 185 | 3 | Buderus | SI 50TUR | 2 | [16 empty] | 48.4 | 4.5 | 38.1 | 2.4 |  |  |  |  | 155 | #N/A | #N/A | 155 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 186 | 3 | Buderus | SI 6TU | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 2.8 |  |  |  |  | 156 | #N/A | #N/A | 156 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 187 | 3 | Buderus | SI 70TUR | 2 | [16 empty] | 69.8 | 4.4 | 56.9 | 2.5 |  |  |  |  | 157 | #N/A | #N/A | 157 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 188 | 3 | Buderus | SI 75TU | 2 | [16 empty] | 73.5 | 4.8 | 67.3 | 3 |  |  |  |  | 158 | #N/A | #N/A | 158 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 189 | 3 | Buderus | SI 8TU | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 7.1 | 2.8 |  |  |  |  | 159 | #N/A | #N/A | 159 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 190 | 3 | Buderus | SI 90TU | 2 | [16 empty] | 86 | 4.7 | 78.9 | 3 |  |  |  |  | 160 | #N/A | #N/A | 160 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 191 | 3 | Buderus | SIH 20TE | 2 | [16 empty] | 21.4 | 4.4 | 21 | 3 |  |  |  |  | 161 | #N/A | #N/A | 161 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 192 | 3 | Buderus | SIH 90TU | 2 | [16 empty] | 88.6 | 4.3 | 84.9 | 2.9 |  |  |  |  | 162 | #N/A | #N/A | 162 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 193 | 3 | Buderus | SIK 11TES | 1 | [16 empty] | 10.6 | 5 | 9.8 | 3.1 |  |  |  |  | 163 | #N/A | #N/A | 163 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 194 | 3 | Buderus | SIK 14TES | 1 | [16 empty] | 13.1 | 4.7 | 12.2 | 3 |  |  |  |  | 164 | #N/A | #N/A | 164 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 195 | 3 | Buderus | SIK 6TES | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 2.9 |  |  |  |  | 165 | #N/A | #N/A | 165 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 196 | 3 | Buderus | SIK 8TES | 1 | [16 empty] | 7.8 | 4.8 | 7.2 | 2.8 |  |  |  |  | 166 | #N/A | #N/A | 166 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 197 | 4 | Buderus | WI 10TU | 1 | [20 empty] | 9.6 | 5.9 | 8.4 | 3.2 | 167 | #N/A | #N/A | 167 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 198 | 4 | Buderus | WI 120TU | 2 | [20 empty] | 118.5 | 5.9 | 104.2 | 3.7 | 168 | #N/A | #N/A | 168 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 199 | 4 | Buderus | WI 14TU | 1 | [20 empty] | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 3.3 | 169 | #N/A | #N/A | 169 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 200 | 4 | Buderus | WI 18TU | 1 | [20 empty] | 17.1 | 5.8 | 15.1 | 3.6 | 170 | #N/A | #N/A | 170 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 201 | 4 | Buderus | WI 22TU | 1 | [20 empty] | 22.3 | 5.7 | 20 | 3.6 | 171 | #N/A | #N/A | 171 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 202 | 4 | Buderus | WI 35TU | 2 | [20 empty] | 35.6 | 6.2 | 32.1 | 3.8 | 172 | #N/A | #N/A | 172 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 203 | 4 | Buderus | WI 45TU | 1 | [20 empty] | 46.2 | 5.8 | 42.5 | 3.7 | 173 | #N/A | #N/A | 173 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 204 | 4 | Buderus | WI 50TU | 1 | [20 empty] | 47.6 | 5.7 | 41 | 3.2 | 174 | #N/A | #N/A | 174 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 205 | 4 | Buderus | WI 65TU | 2 | [20 empty] | 68.9 | 6.2 | 59.9 | 3.7 | 175 | #N/A | #N/A | 175 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 206 | 4 | Buderus | WI 95TU | 2 | [20 empty] | 98.9 | 5.9 | 89.9 | 3.7 | 176 | #N/A | #N/A | 176 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 207 | 2 | Buderus | WLW196i 4.2 AR E/B/TP | 4 | 3.7 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | 4 | 2.1 | 4.7 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 1.9 | 2 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | [8 empty] | 177 | #N/A | #N/A | 177 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 208 | 2 | Buderus | WLW196i 4.2 IR E/B/TP | 4 | 3.7 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | 4 | 2.1 | 4.7 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 1.9 | 2 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | [8 empty] | 178 | #N/A | #N/A | 178 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 209 | 2 | Buderus | WLW196i 4.2 AR S+ E/B/TP | 4 | 4.1 | 2.4 | 5 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 2.1 | 4.7 | 2.5 | 5.4 | 4.7 | 1.9 | 2 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | [8 empty] | 179 | #N/A | #N/A | 179 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 210 | 2 | Buderus | WLW196i 6.2 AR E/B/TP | 4 | 4.7 | 2.5 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 2.3 | 5.3 | 2.6 | 6 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 2.2 | 4.1 | [8 empty] | 180 | #N/A | #N/A | 180 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 211 | 2 | Buderus | WLW196i 6.2 IR E/B/TP | 4 | 4.7 | 2.5 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 2.3 | 5.3 | 2.6 | 6 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 2.2 | 4.1 | [8 empty] | 181 | #N/A | #N/A | 181 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 212 | 2 | Buderus | WLW196i 6.2 AR S+ E/B/TP | 4 | 5.4 | 2.5 | 6.8 | 2.9 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | 5 | 2.6 | 6 | 6.1 | 2 | 1.9 | 3.7 | 2.2 | 4.1 | [8 empty] | 182 | #N/A | #N/A | 182 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 213 | 2 | Buderus | WPLS11.2 | 4 | 11.03 | 2.43 | 12.77 | 2.74 | 13 | 2 | 15.04 | 4.27 |  |  | 10.86 | 1.8 | 13.46 | 2.36 | [10 empty] | 183 | #N/A | #N/A | 183 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 214 | 2 | Buderus | WPLS13.2 | 4 | 12.06 | 2.3 | 13.95 | 2.59 | 14 | 2.1 | 15.98 | 4.19 |  |  | 11.86 | 1.71 | 14.29 | 2.32 | [10 empty] | 184 | #N/A | #N/A | 184 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 215 | 2 | Buderus | WPLS15.2 | 4 | 12.06 | 2.3 | 13.95 | 2.59 | 14.5 | 2.4 | 16.88 | 4.11 |  |  | 11.86 | 1.71 | 15.1 | 2.27 | [10 empty] | 185 | #N/A | #N/A | 185 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 216 | 2 | Buderus | WPLS6.2 | 4 | 5.94 | 2.38 | 6.99 | 2.83 | 7 | 2.5 | 8.61 | 4.24 |  |  | 5.83 | 1.7 | 7.62 | 2.2 | [10 empty] | 186 | #N/A | #N/A | 186 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 217 | 2 | Buderus | WPLS8.2 | 4 | 6.48 | 2.17 | 7.44 | 2.68 | 7.5 | 2.4 | 8.87 | 4.24 |  |  | 6.36 | 1.55 | 7.96 | 2.21 | [10 empty] | 187 | #N/A | #N/A | 187 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 218 | 3 | Buderus | WPS 22.2 HT | 2 | [16 empty] | 22.9 | 4.57 | 23.28 | 3.01 | 27.93 | 5.52 | 28.67 | 3.69 | 188 | #N/A | #N/A | 188 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 219 | 3 | Buderus | WPS 28.2 HT | 2 | [16 empty] | 29.3 | 4.59 | 29.32 | 3.04 | 35.74 | 5.52 | 36.19 | 3.69 | 189 | #N/A | #N/A | 189 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 220 | 3 | Buderus | WPS 38.2 HT | 2 | [16 empty] | 38.7 | 4.4 | 28.71 | 3.03 | 47.21 | 5.41 | 48.59 | 3.72 | 190 | #N/A | #N/A | 190 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 221 | 3 | Buderus | WPS 48.2 HT | 2 | [16 empty] | 47.32 | 4.33 | 47.69 | 3.07 | 57.82 | 5.27 | 59.75 | 3.73 | 191 | #N/A | #N/A | 191 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 222 | 3 | Buderus | WPS 54.2 HT | 2 | [16 empty] | 54.17 | 4.53 | 57.33 | 3.12 | 69.08 | 5.66 | 66.14 | 3.63 | 192 | #N/A | #N/A | 192 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 223 | 3 | Buderus | WPS 64.2 HT | 2 | [16 empty] | 63.93 | 4.42 | 64.68 | 2.97 | 80.4 | 5.52 | 80.66 | 3.68 | 193 | #N/A | #N/A | 193 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 224 | 3 | Buderus | WPS 72.2 HT | 2 | [16 empty] | 72.83 | 4.39 | 73.74 | 2.99 | 91.85 | 5.47 | 91.8 | 3.7 | 194 | #N/A | #N/A | 194 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 225 | 3 | Buderus | WPS 80.2 HT | 2 | [16 empty] | 78.16 | 4.3 | 81.17 | 3.05 | 98.39 | 5.36 | 101.8 | 3.8 | 195 | #N/A | #N/A | 195 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 226 | 2 | Buderus | WLW196i 8.2 AR E/B/TP | 4 | 6.7 | 2.5 | 8.3 | 2.8 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 5 | 4.4 | 5.9 | 6.9 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | [8 empty] | 196 | #N/A | #N/A | 196 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 227 | 2 | Buderus | WLW196i 8.2 IR E/B/TP | 4 | 6.7 | 2.5 | 8.3 | 2.8 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 5 | 4.4 | 5.9 | 6.9 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | [8 empty] | 197 | #N/A | #N/A | 197 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 228 | 2 | Buderus | WLW196i 11.2 AR E/B/TP | 4 | 8.7 | 2.4 | 10.7 | 2.7 | 7 | 3.6 | 5.2 | 5 | 6 | 5.8 | 9.4 | 2 | 4.8 | 3.3 | 5.6 | 3.8 | [8 empty] | 198 | #N/A | #N/A | 198 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 229 | 2 | Buderus | WLW196i 11.2 IR E/B/TP | 4 | 8.7 | 2.4 | 10.7 | 2.7 | 7 | 3.6 | 5.2 | 5 | 6 | 5.8 | 9.4 | 2 | 4.8 | 3.3 | 5.6 | 3.8 | [8 empty] | 199 | #N/A | #N/A | 199 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 230 | 2 | Buderus | WLW196i 14.2 AR E/B/TP | 4 | 10.6 | 2.3 | 13 | 2.6 | 7.9 | 4 | 5.6 | 4.9 | 6.7 | 5.8 | 10.4 | 1.9 | 4.6 | 3.6 | 5.5 | 4.3 | [8 empty] | 200 | #N/A | #N/A | 200 |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | 231 | 2 | Buderus | WLW196i 14.2 IR E/B/TP | 4 | 10.6 | 2.3 | 13 | 2.6 | 7.9 | 4 | 5.6 | 4.9 | 6.7 | 5.8 | 10.4 | 1.9 | 4.6 | 3.6 | 5.5 | 4.3
7 | 232 | 3 | Buderus | WSW196i.2 2-6 | 4 | [16 empty] | 5.9 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | 7.9 | 5.8 | 6.9 | 3.4
7 | 233 | 3 | Buderus | WSW196i.2 2-8 | 4 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 6.7 | 2.6 | 10.3 | 5.1 | 9.2 | 3.2
7 | 234 | 3 | Buderus | WSW196i.2 3-12 | 4 | [16 empty] | 12.5 | 4.8 | 11.3 | 2.6 | 15.9 | 4.9 | 14.4 | 3.2
7 | 235 | 3 | Buderus | WSW196i.2 4-16 | 4 | [16 empty] | 15.5 | 4.8 | 14.2 | 2.6 | 19.9 | 5.8 | 18 | 3.2
7 | 236 | 2 | Buderus | WLW166i-6 SP AR E/B | 4 | 3.4572 | 2.1193 | 4.584 | 2.6893 | 5.98 | 3.72 | 6.1534 | 4.7465 |  |  | 4.778 | 1.5649 | 4.99 | 2.6415 |  | 7.3035
7 | 237 | 2 | Buderus | WLW166i-8 SP AR E/B | 4 | 4.5229 | 1.9571 | 6.22 | 2.6544 | 7.35 | 3.47 | 8.02 | 4.6989 |  |  | 4.779 | 1.5652 | 6.77 | 2.7019 |  | 9.7378
7 | 238 | 2 | Buderus | WLW166i-10 SP AR P3 E/B | 4 | 7.2887 | 2.4124 | 8.6483 | 2.7146 | 9.6 | 3.42 | 9.98 | 4.2191 |  |  | 7.8292 | 1.8794 | 9.5565 | 3.1094 |  | 13.5077
7 | 239 | 2 | Buderus | WLW166i-12 SP AR P3 E/B | 4 | 8.4995 | 2.1052 | 9.8143 | 2.3146 | 10.9 | 3.28 | 11.4094 | 3.9745 |  |  | 9.1975 | 1.9902 | 11.2915 | 2.8902 |  | 15.7479
7 | 240 | 2 | Buderus | WLW166i-14 SP AR P3 E/B | 4 | 9.4024 | 2.1274 | 10.17 | 2.195 | 12.2 | 3.16 | 14.58 | 4.3737 |  |  | 9.3465 | 1.8332 | 12.8835 | 2.5528 |  | 17.8248
7 | 241 | 2 | Buderus | WLW176i-5 AR TP70/E | 4 | 4.6665 | 2.358 | 5.42 | 2.51 | 2.41 | 3.92 | 2.8398 | 4.823 | 2.7965 | 6.63 | 4.7817 | 1.798 | 2.1888 | 2.28 | 2.5985 | 3.51
7 | 242 | 2 | Buderus | WLW176i-7 AR TP70/E | 4 | 5.8264 | 2.212 | 6.71 | 2.36 | 2.87 | 4.06 | 2.8398 | 4.823 | 3.5017 | 6.338 | 5.028 | 1.9 | 2.1888 | 2.28 | 3.2836 | 3.507
7 | 243 | 2 | Buderus | WLW176i-10 AR TP70/E | 4 | 8.8 | 2.5 | 9.8 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 10.3 | 2.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 3.8
7 | 244 | 2 | Buderus | WLW176i-12 AR TP70/E | 4 | 10.6 | 2.3 | 11.7 | 2.4 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 10.9 | 1.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 | 3.7
7 | 245 | 2 | Buderus | WLW186i-5 AR TP70/E | 4 | 4.6665 | 2.358 | 5.42 | 2.51 | 2.41 | 3.92 | 2.8398 | 4.823 | 2.7965 | 6.63 | 4.7817 | 1.798 | 2.1888 | 2.28 | 2.5985 | 3.51
7 | 246 | 2 | Buderus | WLW186i-7 AR TP70/E | 4 | 5.8264 | 2.212 | 6.71 | 2.36 | 2.87 | 4.06 | 2.8398 | 4.823 | 3.5017 | 6.338 | 5.028 | 1.9 | 2.1888 | 2.28 | 3.2836 | 3.507
7 | 247 | 2 | Buderus | WLW186i-10 AR TP70/E | 4 | 8.8 | 2.5 | 9.8 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 10.3 | 2.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 3.8
7 | 248 | 2 | Buderus | WLW186i-12 AR TP70/E | 4 | 10.6 | 2.3 | 11.7 | 2.4 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 10.9 | 1.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 | 3.7
7 | 249 | 2 | Buderus | LA 3860 | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
7 | 250 | 2 | Buderus | LA 33TPR | 2 | 16 | 2.6 | 19.9 | 3.1 | 13.3 | 4 | 16.2 | 4.9 | 23.2 | 6.8 | 19.7 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.2 | 4.7
7 | 251 | 2 | Buderus | LA 60P-TUR | 2 | 34.6 | 2.7 | 42.1 | 3.1 | 25.7 | 3.9 | 33.3 | 4.9 | 42.5 | 6.4 | 41.5 | 2.3 | 31.8 | 3.4 | 37.9 | 4.2
7 | 252 | 2 | Buderus | LA 1118C | 2 | 7.95 | 2.52 | 11.04 | 3.28 | 7.255 | 4.19 | 8.266 | 4.8 | 11.04 | 6.56 | 10.76 | 2.18 | 7.74 | 3.11 | 9.7 | 3.85
7 | 253 | 2 | Buderus | LA 0712C | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.26 | 4.72 | 14.68 | 5.34 | 7.23 | 2.18 | 9.97 | 2.96 | 13.1 | 3.93
7 | 254 | 2 | Buderus | LI 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
7 | 255 | 2 | Buderus | LI 1826C | 2 | 13.74 | 2.6 | 18.35 | 3.24 | 18.63 | 3.65 | 14.17 | 4.81 | 17.99 | 6.2 | 18.19 | 2.31 | 13.05 | 3.08 | 16.38 | 3.86
7 | 256 | 2 | Buderus | LA 1118CP | 4 | 9.4 | 2.4 | 11.2 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 4.65 | 5.6 | 5.96 | 7.86 | 10.14 | 2.03 | 4 | 3.2 | 5.31 | 4.32
7 | 257 | 2 | Buderus | LA 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
7 | 258 | 2 | Buderus | dynamic pro ac 10 AW E | 1 | 12.6 | 2.5 | 15 | 3.1 | 14.4 | 4.3 | 12.7 | 5.13 | 14.4 | 6.5 | 13 | 2.1 | 11.5 | 3.1 | 12.5 | 3.9
7 | 259 | 2 | Buderus | dynamic pro ac 16 AW E | 1 | 12.4 | 2.4 | 19 | 2.5 | 19.5 | 3.5 | 18.3 | 4.7 | 21.9 | 6 | 17.7 | 1.6 | 16.5 | 2.8 | 20 | 3.7
8 | 260 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 8is (Qh: 100% redu.) | 4 | 4.82 | 2.51 | 5.52 | 2.79 | 5.2 | 3.79 | 4.05 | 4.13 | 2.63 | 3.7 | 4.9 | 2 | 3.7 | 2.5 | 3.1 | 2.7
8 | 261 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 8is (Qh: 70% redu.) | 4 | 4.82 | 2.51 | 4.36 | 3.27 | 4.05 | 4.13 | 3.2 | 4 | 2.63 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5
8 | 262 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 12is (Qh: 100% redu.) | 4 | 7.22 | 2.14 | 8.71 | 2.44 | 8.03 | 3.36 | 6.53 | 3.96 | 4.88 | 3.94 | 8.5 | 2.1 | 7 | 2.9 | 6.2 | 3.1
8 | 263 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 12is (Qh: 70% redu.) | 4 | 7.22 | 2.14 | 7.01 | 3.02 | 6.53 | 3.96 | 5.8 | 4.8 | 4.88 | 3.94 | 6.8 | 2.2 | 6.2 | 3 | 5.4 | 3.1
8 | 264 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 8i (Qh: 100% redu.) | 4 | 4.82 | 2.51 | 5.52 | 2.79 | 5.2 | 3.79 | 4.05 | 4.13 | 2.63 | 3.7 | 4.9 | 2 | 3.7 | 2.5 | 3.1 | 2.7
8 | 265 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 8i (Qh: 70% redu.) | 4 | 4.82 | 2.51 | 4.36 | 3.27 | 4.05 | 4.13 | 3.2 | 4 | 2.63 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5
8 | 266 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 12i (Qh: 100% redu.) | 4 | 7.22 | 2.14 | 8.71 | 2.44 | 8.03 | 3.36 | 6.53 | 3.96 | 4.88 | 3.94 | 8.5 | 2.1 | 7 | 2.9 | 6.2 | 3.1
8 | 267 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 12i (Qh: 70% redu.) | 4 | 7.22 | 2.14 | 7.01 | 3.02 | 6.53 | 3.96 | 5.8 | 4.8 | 4.88 | 3.94 | 6.8 | 2.2 | 6.2 | 3 | 5.4 | 3.1
8 | 268 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 1-16i (Qh: 100% redu.) | 4 | 11.1 | 2.6 | 13.9 | 3.2 | 10.2 | 3.9 | 7.6 | 4.1 | 6 | 4.7 | 13.5 | 2.4 | 9.7 | 3.3 | 8.9 | 3.6
8 | 269 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 1-16i (Qh: 70% redu.) | 4 | 11.1 | 2.6 | 9.8 | 3.5 | 7.6 | 4.1 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.7 | 9.5 | 2.8 | 8.2 | 3.5 | 7.4 | 3.7
8 | 270 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 1-16i-L (Qh: 100% redu.) | 4 | 11.1 | 2.6 | 13.9 | 3.2 | 10.2 | 3.9 | 7.6 | 4.1 | 6 | 4.7 | 13.5 | 2.4 | 9.7 | 3.3 | 8.9 | 3.6
8 | 271 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CI 1-16i-L (Qh: 70% redu.) | 4 | 11.1 | 2.6 | 9.8 | 3.5 | 7.6 | 4.1 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.7 | 9.5 | 2.8 | 8.2 | 3.5 | 7.4 | 3.7
8 | 272 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CI 8a (Qh: 100% redu.) | 4 | 4.82 | 2.51 | 5.52 | 2.79 | 5.2 | 3.79 | 4.05 | 4.13 | 2.63 | 3.7 | 4.9 | 2 | 3.7 | 2.5 | 3.1 | 2.7
8 | 273 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CI 8a (Qh: 70% redu.) | 4 | 4.82 | 2.51 | 4.36 | 3.27 | 4.05 | 4.13 | 3.2 | 4 | 2.63 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5
8 | 274 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CI 12a (Qh: 100% redu.) | 4 | 7.22 | 2.14 | 8.71 | 2.44 | 8.03 | 3.36 | 6.53 | 3.96 | 4.88 | 3.94 | 8.5 | 2.1 | 7 | 2.9 | 6.2 | 3.1
8 | 275 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CI 12a (Qh: 70% redu.) | 4 | 7.22 | 2.14 | 7.01 | 3.02 | 6.53 | 3.96 | 5.8 | 4.8 | 4.88 | 3.94 | 6.8 | 2.2 | 6.2 | 3 | 5.4 | 3.1
8 | 276 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CI 1-16a (Qh: 100% redu.) | 4 | 11.1 | 2.6 | 13.9 | 3.2 | 10.2 | 3.9 | 7.6 | 4.1 | 6 | 4.7 | 13.5 | 2.4 | 9.7 | 3.3 | 8.9 | 3.6
8 | 277 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CI 1-16a (Qh: 70% redu.) | 4 | 11.1 | 2.6 | 9.8 | 3.5 | 7.6 | 4.1 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.7 | 9.5 | 2.8 | 8.2 | 3.5 | 7.4 | 3.7
8 | 278 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CNI 9a (Qh: 100% redu.) | 4 | 6.26 | 2.52 | 7.14 | 2.86 | 6.2 | 3.69 | 4.5 | 4.4 | 4.61 | 6.84 | 6.5 | 2.1 | 4 | 3.2 | 3.8 | 3.8
8 | 279 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CNI 9a (Qh: 70% redu.) | 4 | 6.26 | 2.52 | 5.09 | 2.99 | 4.57 | 3.83 | 3.3 | 4.7 | 4.61 | 6.84 | 5 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 4
8 | 280 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CM 18a (Qh: 100% redu.) | 4 | 10.1 | 2.2 | 12.6 | 2.6 | 11.11 | 3.48 | 10.2 | 4.5 | 9.95 | 7.43 | 12 | 1.8 | 10.3 | 3.1 | 11.8 | 4.1
8 | 281 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CM 18a (Qh: 70% redu.) | 4 | 10.1 | 2.2 | 9.41 | 2.9 | 8.27 | 3.78 | 7.8 | 4.95 | 9.95 | 7.43 | 9 | 2 | 8.5 | 3.2 | 9.3 | 4.15
8 | 282 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CS 1-14i | 1 | 8.8 | 2.6 | 10.8 | 3 | 13.8 | 3.7 | 14.4 | 4.3 | 21.9 | 5.5 | 10.4 | 2.1 | 13.7 | 2.9 | 20.8 | 3.5
8 | 283 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CS 1-18i | 2 | 11 | 2.4 | 14.1 | 2.8 | 9.5 | 3.8 | 10.1 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 12.6 | 1.8 | 10.1 | 2.8 | 16.1 | 3.8
8 | 284 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CS 1-25i | 2 | 15.8 | 2.4 | 19.4 | 2.8 | 13.2 | 3.8 | 14.1 | 4.2 | 24.2 | 6 | 19.1 | 2 | 14.2 | 2.8 | 23.7 | 3.7
8 | 285 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CS 30i | 2 | 19.2 | 2.3 | 24.3 | 2.77 | 17 | 3.52 | 19.8 | 4.04 | 26.1 | 5.6 | 24.3 | 1.88 | 19 | 2.8 | 25 | 3.8
8 | 286 | 2 | CTA AG | Aeroheat Innen AH CS 30i-L | 2 | 19.2 | 2.3 | 24.3 | 2.77 | 17 | 3.52 | 19.8 | 4.04 | 26.1 | 5.6 | 24.3 | 1.88 | 19 | 2.8 | 25 | 3.8
8 | 287 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CS 1-14a | 1 | 8.8 | 2.6 | 10.8 | 3 | 13.8 | 3.7 | 14.4 | 4.3 | 21.9 | 5.5 | 10.4 | 2.1 | 13.7 | 2.9 | 20.8 | 3.5
8 | 288 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CS 1-18a | 2 | 11 | 2.4 | 14.1 | 2.8 | 9.5 | 3.8 | 10.1 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 12.6 | 1.8 | 10.1 | 2.8 | 16.1 | 3.8
8 | 289 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CS 1-25a | 2 | 15.8 | 2.4 | 19.4 | 2.8 | 13.2 | 3.8 | 14.1 | 4.2 | 24.2 | 6 | 19.1 | 2 | 14.2 | 2.8 | 23.7 | 3.7
8 | 290 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CS 30a | 2 | 19.2 | 2.3 | 24.3 | 2.77 | 17 | 3.52 | 19.8 | 4.04 | 26.1 | 5.6 | 24.3 | 1.88 | 19 | 2.8 | 25 | 3.8
8 | 291 | 2 | CTA AG | Aeropro Aussen AP 45a | 2 | 29.2 | 2.35 | 36.5 | 2.79 | 26.5 | 3.5 | 37.3 | 4.5 | 41.7 | 5.6 | 36.2 | 2.2 | 30.4 | 3.1 | 37.7 | 3.7
8 | 292 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CN 5a | 1 | 3.6 | 2.6 | 4.6 | 3.2 | 5.6 | 3.8 | 7.1 | 4.8 | 8.8 | 6 | 3.8 | 1.8 | 6.4 | 3.1 | 8 | 4.1
8 | 293 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CN 7a | 1 | 4.8 | 2.5 | 6.3 | 3.2 | 7.7 | 3.8 | 8.5 | 4.3 | 12.9 | 6.4 | 5.6 | 2 | 8.1 | 2.9 | 11.1 | 3.8
8 | 294 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CN 9a | 1 | 6.3 | 2.7 | 7.5 | 3.1 | 9 | 3.6 | 10.1 | 4.1 | 13.9 | 5.5 | 7.2 | 2.2 | 9.4 | 2.7 | 13.4 | 3.7
8 | 295 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH FS 1-5ar | 4 | 3.67 | 2.52 | 4.1 | 2.79 | 4.5 | 3.24 | 4.5 | 4.52 | 4.5 | 6.33 | 3.7 | 1.68 | 4.5 | 2.51 | 4.5 | 3.2
8 | 296 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH FS 1-6ar | 4 | 4.04 | 2.42 | 4.6 | 2.64 | 4.95 | 3.24 | 6 | 4.27 | 6 | 5.76 | 3.85 | 1.65 | 4.5 | 2.51 | 4.5 | 3.2
8 | 297 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH FS 1-8ar | 4 | 5.5 | 2.1 | 5.7 | 2.56 | 5.65 | 3.17 | 7.5 | 4.08 | 7.5 | 5.6 | 5 | 1.56 | 5 | 2.58 | 5 | 2.93
8 | 298 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH FS 1-10ar | 4 | 7.2 | 2.21 | 7.4 | 2.49 | 7.7 | 3.12 | 10 | 4.02 | 10 | 5.4 | 7 | 1.69 | 7 | 2.45 | 7 | 3.08
8 | 299 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH FS 1-11ar | 4 | 10.38 | 2.21 | 10.38 | 2.43 | 10.77 | 3.17 | 10.8 | 4.3 | 10.8 | 5.45 | 9.27 | 1.82 | 9.29 | 2.64 | 9.29 | 3.02
8 | 300 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH FS 1-16ar | 4 | 12.16 | 2.17 | 13.5 | 2.5 | 13.5 | 3.11 | 15.17 | 4.1 | 15.17 | 5.21 | 11 | 1.75 | 12.24 | 2.48 | 12.24 | 2.87
8 | 301 | 2 | CTA AG | Aeroheat Inverta AH SCI 25 (Qh: max.) | 4 | 21.2 | 2.2 | 24.5 | 2.4 | 25.1 | 2.95 | 26.3 | 3.5 | 26.8 | 5.6 | 14.7 | 2.13 | 26.3 | 2.4 | 25.5 | 3.25
8 | 302 | 2 | CTA AG | Aeroheat Inverta AH SCI 25 (Qh: 100% redu.) | 4 | 21.2 | 2.2 | 24.5 | 2.4 | 23 | 3.2 | 21.6 | 4.4 | 17.5 | 5.9 | 14.7 | 2.13 | 21 | 2.76 | 20.6 | 3.25
8 | 303 | 2 | CTA AG | Aeroheat Inverta AH SCI 25 (Qh: 70% redu.) | 4 | 15.2 | 2.35 | 19.2 | 2.65 | 18.9 | 4.05 | 15.9 | 4.55 | 17.5 | 5.9 | 14.7 | 2.13 | 16.9 | 2.73 | 15.7 | 3.25
8 | 304 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (30 Hz) | 4 | [16 empty] | 1.8 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 2.1 | 3.2
8 | 305 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (40 Hz) | 4 | [16 empty] | 2.5 | 4.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 6.2 | 2.8 | 3.4
8 | 306 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (50 Hz) | 4 | [16 empty] | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 6.3 | 3.6 | 3.5
8 | 307 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (60 Hz) | 4 | [16 empty] | 3.8 | 4.7 | 3.3 | 2.8 | 5 | 6.2 | 4.4 | 3.5
8 | 308 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 5.9 | 6 | 5.1 | 3.4
8 | 309 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (80 Hz) | 4 | [16 empty] | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 6.8 | 5.7 | 5.9 | 3.3
8 | 310 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (90 Hz) | 4 | [16 empty] | 5.8 | 4.3 | 5 | 2.5 | 7.7 | 5.5 | 6.6 | 3.1
8 | 311 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta TWW OH I 4esr (100 Hz) | 4 | [16 empty] | 6.5 | 4.1 | 5.6 | 2.4 | 8.6 | 5.2 | 7.4 | 3
8 | 312 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (30 Hz) | 4 | [16 empty] | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 2.9 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 3.7
8 | 313 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (40 Hz) | 4 | [16 empty] | 7.2 | 4.9 | 6.4 | 3 | 9.6 | 6.3 | 8.5 | 3.8
8 | 314 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (50 Hz) | 4 | [16 empty] | 8.9 | 4.8 | 7.9 | 2.9 | 11.9 | 6.2 | 10.6 | 3.7
8 | 315 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (60 Hz) | 4 | [16 empty] | 10.6 | 4.6 | 9.4 | 2.8 | 14.2 | 6 | 12.6 | 3.6
8 | 316 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 12.3 | 4.5 | 10.9 | 2.7 | 16.5 | 5.7 | 14.5 | 3.5
8 | 317 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (80 Hz) | 4 | [16 empty] | 14 | 4.3 | 12.3 | 2.6 | 18.6 | 5.4 | 16.4 | 3.3
8 | 318 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (90 Hz) | 4 | [16 empty] | 15.6 | 4.1 | 13.7 | 2.5 | 20.8 | 5.1 | 18.3 | 3.2
8 | 319 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (100 Hz) | 4 | [16 empty] | 17.2 | 3.9 | 15 | 2.4 | 22.9 | 4.9 | 20.1 | 3
8 | 320 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (30 Hz) | 4 | [16 empty] | 10.2 | 5 | 9 | 2.8 | 13.8 | 6.7 | 11.9 | 3.6
8 | 321 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (40 Hz) | 4 | [16 empty] | 13.5 | 4.9 | 12 | 2.8 | 18.3 | 6.6 | 15.8 | 3.6
8 | 322 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (50 Hz) | 4 | [16 empty] | 16.8 | 4.8 | 15 | 2.8 | 22.6 | 6.3 | 19.7 | 3.6
8 | 323 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (60 Hz) | 4 | [16 empty] | 20.2 | 4.6 | 17.9 | 2.8 | 26.9 | 6 | 23.5 | 3.5
8 | 324 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 23.6 | 4.5 | 20.8 | 2.7 | 31.1 | 5.7 | 27.3 | 3.4
8 | 325 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (80 Hz) | 4 | [16 empty] | 27 | 4.4 | 23.7 | 2.6 | 35.3 | 5.5 | 31 | 3.3
8 | 326 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (90 Hz) | 4 | [16 empty] | 30.5 | 4.2 | 26.5 | 2.6 | 39.4 | 5.2 | 34.6 | 3.2
8 | 327 | 3 | CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (100 Hz) | 4 | [16 empty] | 34 | 4.1 | 29.2 | 2.5 | 43.6 | 5 | 38.2 | 3.1
8 | 328 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-5es | 1 | [16 empty] | 5 | 4.5 | 4.6 | 2.7 | 6.7 | 5.8 | 6 | 3.4
8 | 329 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-6es | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 7.9 | 5.8 | 7 | 3.3
8 | 330 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-8es | 1 | [16 empty] | 7.7 | 4.5 | 7.1 | 2.7 | 10.4 | 6.1 | 9.2 | 3.4
8 | 331 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-11es | 1 | [16 empty] | 10.6 | 4.7 | 9.6 | 2.8 | 14.1 | 6.2 | 12.4 | 3.5
8 | 332 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-14es | 1 | [16 empty] | 13.8 | 4.7 | 12.4 | 2.8 | 18.4 | 6.1 | 16 | 3.5
8 | 333 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-18es | 1 | [16 empty] | 17.8 | 4.5 | 16.2 | 2.7 | 23.9 | 5.7 | 21 | 3.4
8 | 334 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-22e | 1 | [16 empty] | 21.5 | 4.5 | 18.6 | 2.7 | 28.1 | 5.7 | 25.2 | 3.5
8 | 335 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-25e | 1 | [16 empty] | 24.6 | 4.6 | 21.1 | 2.6 | 32.2 | 5.8 | 28.9 | 3.5
8 | 336 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-29e | 1 | [16 empty] | 29.1 | 4.7 | 24.6 | 2.6 | 37.9 | 5.9 | 34.1 | 3.7
8 | 337 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 1-33e | 1 | [16 empty] | 32.9 | 4.6 | 27.7 | 2.6 | 42.9 | 5.8 | 38.4 | 3.6
8 | 338 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 22e DUO HT | 2 | [16 empty] | 20.8 | 4.7 | 19.6 | 2.9 | 27.5 | 6.2 | 25.4 | 3.7
8 | 339 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 28e DUO HT | 2 | [16 empty] | 27.1 | 4.7 | 25.1 | 2.9 | 35.8 | 6.1 | 33 | 3.7
8 | 340 | 3 | CTA AG | Optiheat OH 34e DUO HT | 2 | [16 empty] | 35 | 4.5 | 32.8 | 2.9 | 46.5 | 5.9 | 43.3 | 3.6
8 | 341 | 3 | CTA AG | Optiheat Duo OH 1-44e | 2 | [16 empty] | 44 | 4.7 | 39 | 2.9 | 58 | 6 | 53 | 3.8
8 | 342 | 3 | CTA AG | Optiheat Duo OH 1-50e | 2 | [16 empty] | 50 | 4.7 | 45 | 2.8 | 67 | 6.1 | 61 | 3.8
8 | 343 | 3 | CTA AG | Optiheat Duo OH 1-58e | 2 | [16 empty] | 58 | 4.8 | 52 | 2.8 | 77 | 6.2 | 69 | 3.7
8 | 344 | 3 | CTA AG | Optiheat Duo OH 1-65e | 2 | [16 empty] | 64 | 4.7 | 57 | 2.8 | 86 | 6 | 77 | 3.7
8 | 345 | 3 | CTA AG | Optiheat Duo OH 1-72e | 2 | [16 empty] | 72 | 4.6 | 65 | 2.9 | 97 | 5.9 | 87 | 3.7
8 | 346 | 3 | CTA AG | Optiheat Duo OH 1-85e | 2 | [16 empty] | 85 | 4.6 | 77 | 2.9 | 113 | 5.8 | 102 | 3.7
8 | 347 | 3 | CTA AG | Optipro 100ed | 2 | [16 empty] | 100 | 4.7 | 91 | 2.9 | 129 | 5.9 | 119 | 3.7
8 | 348 | 3 | CTA AG | Optipro 110ed | 2 | [16 empty] | 111 | 4.6 | 102 | 2.9 | 144 | 5.9 | 133 | 3.6
8 | 349 | 3 | CTA AG | Optipro 130ed | 2 | [16 empty] | 127 | 4.6 | 116 | 2.9 | 163 | 5.9 | 150 | 3.6
8 | 350 | 3 | CTA AG | Optipro 140ed | 2 | [16 empty] | 140 | 4.6 | 130 | 2.9 | 180 | 5.8 | 167 | 3.6
8 | 351 | 3 | CTA AG | Optipro 160ed | 2 | [16 empty] | 161 | 4.6 | 149 | 2.9 | 205 | 5.8 | 192 | 3.6
8 | 352 | 3 | CTA AG | Optipro 180ed | 2 | [16 empty] | 180 | 4.6 | 167 | 2.9 | 230 | 5.8 | 216 | 3.6
8 | 353 | 3 | CTA AG | Optipro 210ed | 2 | [16 empty] | 206 | 4.7 | 190 | 2.9 | 263 | 5.8 | 246 | 3.6
8 | 354 | 3 | CTA AG | Optipro 230ed | 2 | [16 empty] | 230 | 4.7 | 213 | 2.9 | 292 | 5.7 | 275 | 3.6
8 | 355 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CL 5a (Qh: 100% redu.) | 4 | 4.34 | 2.4 | 5.41 | 3.08 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.7 | 2.8 | 6.81 | 4.67 | 2.06 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 3.6
8 | 356 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CL 8a (Qh: 100% redu.) | 4 | 5.92 | 2.6 | 7.33 | 3 | 6.1 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 6.3 | 6.87 | 2.3 | 5.1 | 2.7 | 3.4 | 3.8
8 | 357 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CL 11a (Qh: 100% redu.) | 4 | 7 | 2.3 | 9.4 | 3.04 | 7.9 | 3.6 | 7 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 7.99 | 2.03 | 6.3 | 2.6 | 4.3 | 3.9
8 | 358 | 2 | CTA AG | Aeroheat Aussen AH CL 16a (Qh: 100% redu.) | 4 | 10.6 | 2.4 | 13 | 2.74 | 11 | 3.4 | 10 | 3.6 | 8 | 7 | 12.69 | 2.15 | 9.4 | 2.6 | 6.3 | 3.9
8 | 359 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 1-28f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 31 | 3.6 | 25.2 | 2.7 | 43.2 | 4.4 | 36.9 | 3.2
8 | 360 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 1-33f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 37.1 | 3.7 | 30.4 | 2.8 | 51.6 | 4.4 | 44.2 | 3.3
8 | 361 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 1-38f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 42.9 | 3.6 | 34.9 | 2.8 | 60 | 4.4 | 51 | 3.2
8 | 362 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 1-44f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 50.1 | 3.7 | 40.8 | 2.8 | 69.7 | 4.5 | 59.7 | 3.3
8 | 363 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 2-55f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 62 | 3.6 | 50.4 | 2.7 | 86.3 | 4.4 | 74.4 | 3.3
8 | 364 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 2-66f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 74.2 | 3.7 | 60.8 | 2.8 | 103.2 | 4.4 | 88.3 | 3.3
8 | 365 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 2-76f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 85.9 | 3.6 | 69.8 | 2.8 | 120 | 4.4 | 100.2 | 3.2
8 | 366 | 3 | CTA AG | Optialtum OAI HT 2-88f (70 Hz) | 4 | [16 empty] | 100.1 | 3.7 | 81.6 | 29.2 | 139.4 | 4.5 | 119.3 | 3.3
9 | 367 | 3 | CTC AG | EcoHeat 406 | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.57 | 5.17 | 2.76
9 | 368 | 3 | CTC AG | EcoHeat 408 | 1 | [16 empty] | 8.19 | 4.58 | 7.55 | 2.99
9 | 369 | 3 | CTC AG | EcoHeat 410 | 1 | [16 empty] | 9.97 | 4.6 | 9.28 | 2.98
9 | 370 | 3 | CTC AG | EcoHeat 412 | 1 | [16 empty] | 11.75 | 4.6 | 10.97 | 2.96
9 | 371 | 3 | CTC AG | EcoPart 406 | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.57 | 5.17 | 2.76
9 | 372 | 3 | CTC AG | EcoPart 408 | 1 | [16 empty] | 8.19 | 4.58 | 7.55 | 2.99
9 | 373 | 3 | CTC AG | EcoPart 410 | 1 | [16 empty] | 9.28 | 4.6 | 9.28 | 2.98
9 | 374 | 3 | CTC AG | EcoPart 412 | 1 | [16 empty] | 11.75 | 4.6 | 10.97 | 2.96
9 | 375 | 3 | CTC AG | EcoPart 414 | 1 | [16 empty] | 14.47 | 4.54 | 13.4 | 2.95
9 | 376 | 3 | CTC AG | EcoPart 417 | 1 | [16 empty] | 16.76 | 4.52 | 15.87 | 3.07
9 | 377 | 3 | CTC AG | EcoPart 425 | 2 | [16 empty] | 25.06 | 4.56 | 23.42 | 3.03
9 | 378 | 3 | CTC AG | EcoPart 430 | 2 | [16 empty] | 28.62 | 4.56 | 26.84 | 3.02
9 | 379 | 3 | CTC AG | EcoPart 435 | 2 | [16 empty] | 33.74 | 4.55 | 31.74 | 3.07
9 | 380 | 3 | CTC AG | EcoPart i425 Pro | 2 | [16 empty] | 25.06 | 4.56 | 23.42 | 3.03
9 | 381 | 3 | CTC AG | EcoPart i430 Pro | 2 | [16 empty] | 28.62 | 4.56 | 26.84 | 3.02
9 | 382 | 3 | CTC AG | EcoPart i435 Pro | 2 | [16 empty] | 33.74 | 4.55 | 31.74 | 3.07
9 | 383 | 3 | CTC AG | GSi 608 | 4 | [16 empty] | 5.91 | 4.56 | 5.22 | 2.75
9 | 384 | 3 | CTC AG | GSi 612 | 4 | [16 empty] | 5.91 | 4.56 | 5.22 | 2.75
9 | 385 | 3 | CTC AG | GSi 616 | 4 | [16 empty] | 10.52 | 4.5 | 8.9 | 2.72
9 | 386 | 3 | CTC AG | EcoPart 612M | 4 | [16 empty] | 5.91 | 4.56 | 5.22 | 2.75
9 | 387 | 3 | CTC AG | EcoPart 616M | 4 | [16 empty] | 10.52 | 4.5 | 8.9 | 2.72
9 | 388 | 3 | CTC AG | EcoPart i608M | 4 | [16 empty] | 5.91 | 4.56 | 5.22 | 2.75
9 | 389 | 3 | CTC AG | EcoPart i612M | 4 | [16 empty] | 5.91 | 4.56 | 5.22 | 2.75
9 | 390 | 3 | CTC AG | EcoPart i616 M | 4 | [16 empty] | 10.52 | 4.5 | 8.9 | 2.72
9 | 391 | 3 | CTC AG | EcoTouch 520 | 2 | [16 empty] | 20.2 | 4.7 | 19.6 | 2.9
9 | 392 | 3 | CTC AG | EcoTouch 525 | 2 | [16 empty] | 25.6 | 4.6 | 24 | 2.8
9 | 393 | 3 | CTC AG | EcoTouch 534 | 2 | [16 empty] | 34.1 | 4.5 | 31.6 | 2.8
9 | 394 | 3 | CTC AG | EcoTouch 542 | 2 | [16 empty] | 42.4 | 4.6 | 39 | 2.9
9 | 395 | 3 | CTC AG | EcoTouch 550 DT | 3 | [16 empty] | 51.2 | 4.5 | 48 | 2.7
9 | 396 | 3 | CTC AG | EcoTouch 570 DT | 3 | [16 empty] | 68.3 | 4.4 | 63.2 | 2.7
9 | 397 | 3 | CTC AG | EcoTouch 585 DT | 3 | [16 empty] | 84.9 | 4.5 | 78.1 | 2.8
9 | 398 | 2 | CTC AG | EcoAir 406 | 1 | 2.94 | 2.43 | 3.87 | 3.1 | 4.8 | 3.69 | 6.22 | 4.78 | 7.68 | 5.79 | 3.45 | 2 | 5.67 | 3.05 | 8.7 | 3.34
9 | 399 | 2 | CTC AG | EcoAir 408 | 1 | 3.63 | 2.42 | 4.73 | 3.01 | 6 | 3.76 | 7.83 | 4.83 | 9.7 | 5.89 | 4.39 | 2.08 | 7.08 | 3.11 | 9.75 | 3.4
9 | 400 | 2 | CTC AG | EcoAir 410 | 1 | 5.63 | 2.64 | 7.32 | 3.2 | 8.8 | 3.83 | 11.45 | 4.85 | 13.98 | 5.8 | 6.63 | 2.18 | 10.48 | 3.18 | 13.67 | 3.54
9 | 401 | 2 | CTC AG | EcoAir 415 | 1 | 7.77 | 2.51 | 10.03 | 3.04 | 12 | 3.57 | 15.92 | 4.52 | 19.35 | 5.37 | 9.4 | 2.22 | 14.46 | 3.1 | 19.11 | 3.52
9 | 402 | 2 | CTC AG | EcoAir 420 | 1 | 9.52 | 2.52 | 11.51 | 2.92 | 13.9 | 3.54 | 17.52 | 4.14 | 21.02 | 4.92 | 11.41 | 2.19 | 17.3 | 3.06 | 20.8 | 3.47
9 | 403 | 2 | CTC AG | EcoAir 610M | 4 | 5.01 | 2.13 | 6.2 | 2.82 | 5.31 | 4.05 | 2.55 | 5.06 | 3.2 | 6.6 | 3.75 | 2.12 | 5.6 | 3
9 | 404 | 2 | CTC AG | EcoAir 614M | 4 | 7.57 | 1.98 | 9.3 | 2.34 | 5.31 | 4.05 | 2.55 | 5.06 | 3.2 | 5.4 | 3.75 | 2.12 | 5.6 | 3 | 6.52 | 3.45
9 | 405 | 2 | CTC AG | EcoAir 622M | 4 | 12.05 | 2.01 | 14.97 | 2.37 | 8.27 | 3.78 | 4.74 | 4.9 | 5.4 | 5.45 | 14.47 | 1.71 | 5.36 | 3.17 | 6.03 | 3.52
9 | 406 | 2 | CTC AG | EcoSplit LWSE-V-06 | 1 | 4.7 | 3 | 5.8 | 3.6 | 7.2 | 4.3 | 8.1 | 4.7 | 9.5 | 5.5 | 6.2 | 2.6 | 8.5 | 3.4 | 9.5 | 3.7
9 | 407 | 2 | CTC AG | EcoSplit LWSE-V-09 | 1 | 6.3 | 3.1 | 7.6 | 3.5 | 9.3 | 4.2 | 10.5 | 4.6 | 12.6 | 5.5 | 8.1 | 2.6 | 10.8 | 3.1 | 12.7 | 3.6
9 | 408 | 2 | CTC AG | EcoSplit LWSE-V-13 | 1 | 9.5 | 3.1 | 11.2 | 2.6 | 13.9 | 4.3 | 15.5 | 5 | 18.5 | 5.7 | 11.8 | 2.6 | 15 | 3.4 | 18.4 | 3.7
9 | 409 | 2 | CTC AG | EcoSplit LWSE-V-19 | 1 | 13.3 | 3 | 15.6 | 3.5 | 18.7 | 4.2 | 20.8 | 4.6 | 25 | 5.5 | 16.5 | 2.5 | 21.5 | 3.2 | 25.3 | 3.7
9 | 410 | 2 | CTC AG | EcoSplit LWSE-V-24 | 1 | 16 | 3 | 19.5 | 3.5 | 23.2 | 4 | 26 | 4.5 | 31.2 | 5.3 | 20.1 | 2.5 | 26.1 | 3.2 | 32 | 3.6
9 | 411 | 2 | CTC AG | EcoSplit LWSE-V-33 | 1 | 21.5 | 3 | 25.6 | 3.5 | 29.8 | 4 | 32.9 | 4.4 | 39 | 5.2 | 27.5 | 2.5 | 34.5 | 3.2 | 42 | 3.6
9 | 412 | 2 | CTC AG | EcoAir 708M | 4 | 4.13 | 2.55 | 5.51 | 3.15 | 3.84 | 3.91 | 1.99 | 5.01 | 2.45 | 8.96 | 4.84 | 2.2 | 4.81 | 3.28 | 2.19 | 3.99
9 | 413 | 2 | CTC AG | EcoAir 712M | 4 | 6.23 | 2.27 | 7.11 | 2.54 | 3.84 | 3.91 | 1.99 | 5.01 | 2.45 | 8.96 | 7.32 | 2.03 | 4.81 | 3.28 | 2.19 | 3.99
9 | 414 | 2 | CTC AG | EcoAir 720M | 4 | 12.01 | 2 | 13.57 | 2.24 | 7.77 | 3.77 | 4.64 | 4.42 | 4.91 | 8.95 | 14.24 | 1.9 | 9.8 | 3.27 | 4.5 | 4.54
10 | 415 | 2 | Templari | KITA LP 22 | 4 | 12.87 | 2.51 | 16.1 | 3.08 | 20.2 | 4.09 | 22 | 4.52 | 25.24 | 6.7 | 14.95 | 2.11 | 20.97 | 3.01 | 27.54 | 4.13
10 | 416 | 2 | Templari | KITA LP 28 | 4 | 17.09 | 2.72 | 20.89 | 3.29 | 24.82 | 4.37 | 28.11 | 4.97 | 37.15 | 6.72 | 20.03 | 2.23 | 26.59 | 3.34 | 34.85 | 4.42
10 | 417 | 2 | Templari | KITA LP Plus 35 | 4 | 20.56 | 2.61 | 25.6 | 3.19 | 30.65 | 4.28 | 35 | 4.92 | 46.64 | 6.92 | 24.12 | 2.22 | 33.62 | 3.3 | 43.43 | 4.36
10 | 418 | 2 | Templari | KITA LP Plus 40 | 4 | 23.72 | 2.52 | 29.34 | 3.04 | 35.35 | 4.07 | 40 | 4.72 | 53.67 | 6.61 | 28.04 | 2.23 | 37.5 | 3.12 | 49.86 | 4.09
11 | 419 | 2 | Daikin | EHBH08C* + ERLQ006CAV3 |  |  |  | 5.4 | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 6.1 | 4.8 |  |  | 2.8 | 1.3 | 5.4 | 3
11 | 420 | 2 | Daikin | EHBX08C* + ERLQ006CAV3 |  |  |  | 5.4 | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 6.1 | 4.8 |  |  | 2.8 | 1.3 | 5.4 | 3
11 | 421 | 2 | Daikin | EHVH08S* + ERLQ006CAV3 |  |  |  | 5.4 | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 6.1 | 4.8 |  |  | 2.8 | 1.3 | 5.4 | 3
11 | 422 | 2 | Daikin | EHVX08S* + ERLQ006CAV3 |  |  |  | 5.4 | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 6.1 | 4.8 |  |  | 2.8 | 1.3 | 5.4 | 3
11 | 423 | 2 | Daikin | EHBH08C* + ERLQ008CAV3 |  |  |  | 5.5 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 7.4 | 4.5 |  |  | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 2.7
11 | 424 | 2 | Daikin | EHBX08C* + ERLQ008CAV3 |  |  |  | 5.5 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 7.4 | 4.5 |  |  | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 2.7
11 | 425 | 2 | Daikin | EHVH08S* + ERLQ008CAV3 |  |  |  | 5.5 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 7.4 | 4.5 |  |  | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 2.7
11 | 426 | 2 | Daikin | EHVX08S* + ERLQ008CAV3 |  |  |  | 5.5 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 7.4 | 4.5 |  |  | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 2.7
11 | 427 | 2 | Daikin | EHBH16C* + ERLQ011CAV3/W1 |  |  |  | 8.6 | 2.8 | 8.6 | 3.6 | 11.2 | 4.6 |  |  | 7.8 | 1.7 | 10 | 2.5
11 | 428 | 2 | Daikin | EHBX16C* + ERLQ011CAV3/W1 |  |  |  | 8.6 | 2.8 | 8.6 | 3.6 | 11.2 | 4.6 |  |  | 7.8 | 1.7 | 10 | 2.5
11 | 429 | 2 | Daikin | EHVH16S* + ERLQ011CAV3/W1 |  |  |  | 8.6 | 2.8 | 8.6 | 3.6 | 11.2 | 4.6 |  |  | 7.8 | 1.7 | 10 | 2.5
11 | 430 | 2 | Daikin | EHBH16C* + ERLQ014CAV3/W1 |  |  |  | 10 | 2.7 | 10.3 | 3.4 | 14.5 | 4.3 |  |  | 8.9 | 1.7 | 12.7 | 3.1
11 | 431 | 2 | Daikin | EHBX16C* + ERLQ014CAV3/W1 |  |  |  | 10 | 2.7 | 10.3 | 3.4 | 14.5 | 4.3 |  |  | 8.9 | 1.7 | 12.7 | 3.1
11 | 432 | 2 | Daikin | EHVH16S* + ERLQ014CAV3/W1 |  |  |  | 10 | 2.7 | 10.3 | 3.4 | 14.5 | 4.3 |  |  | 8.9 | 1.7 | 12.7 | 3.1
11 | 433 | 2 | Daikin | EHVX16S* + ERLQ014CAV3/W1 |  |  |  | 10 | 2.7 | 10.3 | 3.4 | 14.5 | 4.3 |  |  | 8.9 | 1.7 | 12.7 | 3.1
11 | 434 | 2 | Daikin | EHBH16C* + ERLQ016CAW1 |  |  |  | 12.1 | 2.6 | 11.7 | 3.4 | 16.6 | 4.3 |  |  | 12.7 | 1.9 | 15 | 2.8
11 | 435 | 2 | Daikin | EHBX16C* + ERLQ016CAW1 |  |  |  | 12.1 | 2.6 | 11.7 | 3.4 | 16.6 | 4.3 |  |  | 12.7 | 1.9 | 15 | 2.8
11 | 436 | 2 | Daikin | EHVH16S* + ERLQ016CAW1 |  |  |  | 12.1 | 2.6 | 11.7 | 3.4 | 16.6 | 4.3 |  |  | 12.7 | 1.9 | 15 | 2.8
11 | 437 | 2 | Daikin | EHVX16S* + ERLQ016CAV3/W1 |  |  |  | 12.1 | 2.6 | 11.7 | 3.4 | 16.6 | 4.3 |  |  | 12.7 | 1.9 | 15 | 2.8
12 | 438 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 304 (H/C) BIV / RRLQ004CAV3 |  |  |  | 4.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.2 |  |  | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 2.9
12 | 439 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 308 (H/C) BIV / RRLQ006CAV3 |  |  |  | 5.3 | 2.9 | 4.6 | 3.7 | 6.2 | 4.9 |  |  | 4.6 | 1.8 | 7.1 | 2.9
12 | 440 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 508 (H/C) BIV / RRLQ006CAV3 |  |  |  | 5.3 | 2.9 | 4.6 | 3.7 | 6.2 | 4.9 |  |  | 4.6 | 1.8 | 4.6 | 2.7
12 | 441 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 308 (H/C) BIV / RRLQ008CAV3 |  |  |  | 5.5 | 2.8 | 5.5 | 3.5 | 7.8 | 4.6 |  |  | 5.4 | 1.7 | 4.6 | 2.7
12 | 442 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 508 (H/C) BIV / RRLQ008CAV3 |  |  |  | 5.5 | 2.8 | 5.5 | 3.5 | 7.9 | 4.6 |  |  | 5.4 | 1.7 | 4.6 | 2.7
12 | 443 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 516 (H/C) BIV / RRLQ011CAW1 |  |  |  | 6 | 2.5 | 7.7 | 3.3 | 11.3 | 4.4 |  |  | 6.2 | 1.5 | 10.2 | 2.6
12 | 444 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 516 (H/C) BIV / RRLQ014CAW1 |  |  |  | 8.3 | 2.6 | 9.6 | 3.2 | 14.8 | 4.3 |  |  | 5.4 | 1.3 | 12.4 | 2.5
12 | 445 | 2 | Daikin - Rotex - Domotec | HPSU compact 516 (H/C) BIV / RRLQ016CAW1 |  |  |  | 8 | 2.4 | 10.1 | 3.2 | 15.3 | 4.1 |  |  | 6.3 | 1.4 | 14.3 | 2.5
13 | 446 | 2 | Daikin - TCA | EPRA08 | 4 | 6.43 | 2.66 | 7.49 | 3.13 | 7.75 | 4.28 | 7.95 | 4.88 | 8.98 | 7.24 | 7.55 | 2.13 | 9.12 | 3.13 | 8.91 | 3.84
13 | 447 | 2 | Daikin - TCA | EPRA10 | 4 | 7.44 | 2.63 | 8.84 | 3.05 | 8.05 | 3.87 | 9.25 | 4.67 | 10.51 | 6.91 | 9.1 | 2.26 | 10.61 | 3.01 | 10.43 | 3.69
13 | 448 | 2 | Daikin - TCA | EPRA12 | 4 | 8.64 | 2.58 | 10.28 | 3.01 | 8.09 | 3.63 | 9.97 | 4.51 | 11.28 | 6.64 | 10.58 | 2.2 | 11.44 | 2.91 | 11.19 | 3.58
13 | 449 | 2 | Daikin - TCA | EPRA14 | 4 | 9.43 | 2.46 | 10.65 | 3.03 | 8.55 | 3.33 | 9.75 | 4.49 | 9.93 | 7.2 | 10.99 | 2.29 | 10.42 | 3.06 | 9.53 | 4.13
13 | 450 | 2 | Daikin - TCA | EPRA16 | 4 | 10.44 | 2.45 | 11.79 | 3.03 | 9.16 | 3.33 | 10.44 | 4.5 | 10.64 | 7.19 | 12.5 | 2.29 | 11.42 | 3.06 | 10.44 | 4.13
13 | 451 | 2 | Daikin - TCA | EPRA18 | 4 | 11.23 | 2.45 | 12.67 | 3.02 | 10.17 | 3.06 | 11.6 | 4.5 | 11.83 | 7.21 | 13.08 | 2.29 | 12.41 | 3.06 | 11.35 | 4.13
14 | 452 | 2 | Dimplex | LAK 6IMR |  |  |  | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 3.4 | 5.6 | 5.6 |  |  | 3.6 | 1.7 | 4.9 | 2.6
14 | 453 | 2 | Dimplex | LAW 6IMR |  | 3.5 | 2.4 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 3.4 | 5.6 | 4.8 |  |  | 3.6 | 1.7 | 4.9 | 2.6
14 | 454 | 2 | Dimplex | LA 6TU |  | 3 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 4.6 | 8 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 3.4
14 | 455 | 2 | Dimplex | LAK 9IMR |  | 5.5 | 2.3 | 6.7 | 2.8 | 5.3 | 3.6 | 5.6 | 4.8 |  |  | 4.8 | 1.8 | 4.9 | 2.6
14 | 456 | 2 | Dimplex | LAW 9IMR |  | 5.5 | 2.3 | 6.7 | 2.8 | 5.3 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | 7.3 | 6.2 | 4.8 | 1.8 | 4.9 | 2.6 | 7 | 4.4
14 | 457 | 2 | Dimplex | LI 9TES |  |  |  | 5.3 | 2.8 | 6.6 | 3.5 | 7.7 | 4 |  |  | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 2.5
14 | 458 | 2 | Dimplex | LIK 8TES |  |  |  | 5.3 | 2.8 | 6.6 | 3.5 | 7.7 | 4 |  |  | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 2.5
14 | 459 | 2 | Dimplex | LI 9TU |  | 4.2 | 2.4 | 5.4 | 3 | 6.8 | 3.9 | 8.5 | 4.7 | 10.6 | 5.6 | 5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 9.6 | 3.5
14 | 460 | 2 | Dimplex | HPL 9S-TUW |  |  |  | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 |  |  | 5.5 | 2.2 | 8 | 3.1
14 | 461 | 2 | Dimplex | LA 9S-TU |  |  |  | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 |  |  | 5.5 | 2.2 | 8 | 3.1
14 | 462 | 2 | Dimplex | LA 18S-TU |  |  |  | 5.6 | 3.2 | 7.3 | 4.2 | 8.3 | 4.8 |  |  | 5.5 | 2.2 | 7.7 | 3.1
14 | 463 | 2 | Dimplex | LA 9TU |  |  |  | 5.5 | 2.8 | 7.6 | 3.7 | 9.6 | 4.3 |  |  | 3.9 | 1.9 | 7.2 | 2.7 | 9.9 | 3.4
14 | 464 | 2 | Dimplex | LI 11TES |  |  |  | 7 | 3 | 8.3 | 3.6 | 10 | 4.2 |  |  | 6.6 | 2 | 9.8 | 2.8
14 | 465 | 2 | Dimplex | LA 11TAS |  |  |  | 7.2 | 2.8 | 8.6 | 3.4 | 10.1 | 4 |  |  | 7.1 | 1.9 | 10.3 | 2.7
14 | 466 | 2 | Dimplex | LA 12 TU |  |  |  | 7.6 | 2.9 | 9.4 | 3.7 | 11.6 | 4.3 |  |  |  |  | 10 | 2.7
14 | 467 | 2 | Dimplex | LI 12TU |  | 5.7 | 2.6 | 7.2 | 3.1 | 9.4 | 4.1 | 11.2 | 4.7 | 14.1 | 6.4 | 6.9 | 2.1 | 10.6 | 3.1 | 12.9 | 3.6
14 | 468 | 2 | Dimplex | LA 12S-TU |  |  |  | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 4.7 |  |  | 7.2 | 2.2 | 10 | 3
14 | 469 | 2 | Dimplex | LAK 14ITR |  |  |  | 13.9 | 2.9 | 10.5 | 3.6 | 10.6 | 4.1 |  |  | 11.3 | 2.1 | 8.8 | 2.9
14 | 470 | 2 | Dimplex | LAW 14ITR |  |  |  | 13.9 | 2.9 | 10.5 | 3.6 | 10.6 | 4.1 |  |  | 11.3 | 2.1 | 8.8 | 2.9
14 | 471 | 2 | Dimplex | LA 16TAS |  |  |  | 10 | 2.7 | 11.7 | 3.2 | 14.6 | 3.7 |  |  | 9 | 1.9 | 14.4 | 2.7
14 | 472 | 2 | Dimplex | LI 16TES |  |  |  | 10.7 | 2.7 | 13.4 | 3.3 | 16.4 | 4 |  |  | 11 | 1.9 | 15.5 | 2.5
14 | 473 | 2 | Dimplex | LI 16I-TUR | 4 | 8.7 | 2.6 | 10.7 | 3.1 | 6 | 4.2 | 7.1 | 5.1 | 8.4 | 6.1 | 9.4 | 2 | 7.1 | 3.2 | 13.2 | 3.6
14 | 474 | 2 | Dimplex | LA 17PS |  | 8.1 | 2.3 | 11.4 | 2.7 | 14.1 | 3.1 | 17 | 3.4 |  |  | 10.4 | 2.3 | 16.7 | 2.8 | 21.7 | 3.3
14 | 475 | 2 | Dimplex | LA 22TBS |  |  |  | 11.5 | 2.7 | 14.5 | 3.4 | 17.4 | 3.9 |  |  | 11 | 2 | 16.3 | 2.7
14 | 476 | 2 | Dimplex | LA 17TU |  | 8.7 | 2.3 | 10.3 | 2.7 | 14.7 | 3.7 | 19.6 | 4.4 |  |  | 10 | 1.7 | 18.8 | 2.9 | 22.1 | 3.4
14 | 477 | 2 | Dimplex | LI 20TES |  | 10.3 | 2.4 | 12.8 | 2.9 | 14.8 | 3.3 | 17.7 | 4 |  |  | 13.1 | 2 | 18.7 | 2.7 | 23.9 | 3.2
14 | 478 | 2 | Dimplex | LA 25TU |  | 14.4 | 2.5 | 16.7 | 3 | 19.6 | 3.7 | 26.1 | 4.4 | 33 | 5.5 | 16 | 2 | 25 | 2.9 | 30.3 | 3.3
14 | 479 | 2 | Dimplex | LI 24TES |  | 12.9 | 2.3 | 15.7 | 2.7 | 19.9 | 3.4 | 23.4 | 3.9 |  |  | 15.7 | 1.9 | 22.3 | 2.6
14 | 480 | 2 | Dimplex | LA 28TBS |  |  |  | 16.9 | 2.9 | 20.3 | 3.4 | 25.1 | 3.9 |  |  | 16 | 2.1 | 23.7 | 2.7
14 | 481 | 2 | Dimplex | LI 28TES |  |  |  | 21.6 | 2.8 | 25.2 | 3.3 | 27.8 | 3.5 |  |  | 21.7 | 2 | 26.4 | 2.4
14 | 482 | 2 | Dimplex | LA 33TPR | 2 | 16 | 2.6 | 19.9 | 3.1 | 13.3 | 4 | 16.2 | 4.9 | 23.2 | 6.8 | 19.7 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.2 | 4.7
14 | 483 | 2 | Dimplex | LA 35TBS | 2 | 18.5 | 2.78 | 22.3 | 3.1 | 14.21 | 3.59 | 17.63 | 4.33 | 23.5 | 5.35 | 21.8 | 2.34 | 17.37 | 3.11 | 21.73 | 3.9
14 | 484 | 2 | Dimplex | LA 3860 | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
14 | 485 | 2 | Dimplex | LA 40 TU |  | 17.9 | 2.3 | 23.3 | 3 | 28.1 | 3.7 | 34.7 | 4.3 |  |  | 21.6 | 1.8 | 32 | 2.6 | 42.7 | 3.3
14 | 486 | 2 | Dimplex | LA 60S-TU | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
14 | 487 | 2 | Dimplex | LA 60S-TUR | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
14 | 488 | 2 | Dimplex | LA 60P-TUR | 2 | 34.6 | 2.7 | 42.1 | 3.1 | 25.7 | 3.9 | 33.3 | 4.9 | 42.5 | 6.4 | 41.5 | 2.3 | 31.8 | 3.4 | 37.9 | 4.2
14 | 489 | 2 | Dimplex | LA 1118C | 2 | 7.95 | 2.52 | 11.04 | 3.28 | 7.255 | 4.19 | 8.266 | 4.8 | 11.04 | 6.56 | 10.76 | 2.18 | 7.74 | 3.11 | 9.7 | 3.85
14 | 490 | 2 | Dimplex | LA 0712C | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.26 | 4.72 | 14.68 | 5.34 | 7.23 | 2.18 | 9.97 | 2.96 | 13.1 | 3.93
14 | 491 | 3 | Dimplex | LI 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
14 | 492 | 3 | Dimplex | LI 1826C | 2 | 13.74 | 2.6 | 18.35 | 3.24 | 18.63 | 3.65 | 14.17 | 4.81 | 17.99 | 6.2 | 18.19 | 2.31 | 13.05 | 3.08 | 16.38 | 3.86
14 | 493 | 3 | Dimplex | LA 1118CP | 4 | 9.4 | 2.4 | 11.2 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 4.65 | 5.6 | 5.96 | 7.86 | 10.14 | 2.03 | 4 | 3.2 | 5.31 | 4.32
14 | 494 | 3 | Dimplex | LA 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
14 | 495 | 2 | Dimplex | M-Flex0609 | 4 | 3.2 | 2.5 | 6 | 3.03 | 4.2 | 4.16 | 4.7 | 4.76 | 6.5 | 6.4 | 5.66 | 2 | 5.4 | 2.92 | 6.88 | 3.25
14 | 496 | 2 | Dimplex | M-Flex0916 | 4 | 7.6 | 2.4 | 9.4 | 3.03 | 6.5 | 4.33 | 6.9 | 4.96 | 8.3 | 6.2 | 8.81 | 1.87 | 6.94 | 3.01 | 13.83 | 3.38
14 | 497 | 3 | Dimplex | SIK 6TES | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.7 | 5.4 | 2.9
14 | 498 | 3 | Dimplex | SIW 6TES | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.7 | 5.4 | 2.9
14 | 499 | 3 | Dimplex | SI 6TU | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 2.8
14 | 500 | 3 | Dimplex | SIH 6TE | 1 | [16 empty] | 6.4 | 4.4 | 5.9 | 2.8
14 | 501 | 3 | Dimplex | SIK 8TES | 1 | [16 empty] | 7.8 | 4.8 | 7.1 | 2.9
14 | 502 | 3 | Dimplex | SIW 8TES | 1 | [16 empty] | 7.8 | 4.8 | 7.1 | 2.9
14 | 503 | 3 | Dimplex | SI 8TU | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 7.1 | 2.8
14 | 504 | 3 | Dimplex | SIH 9TE | 1 | [16 empty] | 9.1 | 4.4 | 8.6 | 2.8
14 | 505 | 3 | Dimplex | SIK 11TES | 1 | [16 empty] | 10.6 | 5 | 9.8 | 3.1
14 | 506 | 3 | Dimplex | SIW 11TES | 1 | [16 empty] | 10.6 | 5 | 9.8 | 3.1
14 | 507 | 3 | Dimplex | SI 11TU | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9
14 | 508 | 3 | Dimplex | SIH 11TE | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.5 | 10.4 | 2.9
14 | 509 | 3 | Dimplex | SIK 14TES | 1 | [16 empty] | 13.1 | 4.7 | 12.2 | 3
14 | 510 | 3 | Dimplex | SI 14TU | 1 | [16 empty] | 13.9 | 5 | 12.7 | 3
14 | 511 | 3 | Dimplex | SI 14TU | 1 | [16 empty] | 14 | 5 | 12.7 | 3
14 | 512 | 3 | Dimplex | SI 18TU | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9
14 | 513 | 3 | Dimplex | SIH 20TE | 3 | [16 empty] | 21.3 | 4.4 | 20.4 | 2.8
14 | 514 | 3 | Dimplex | SI 26TU | 3 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1
14 | 515 | 3 | Dimplex | SI 35TU | 3 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3
14 | 516 | 3 | Dimplex | SI 50TU | 3 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8
14 | 517 | 3 | Dimplex | SI 75TU | 3 | [16 empty] | 73.5 | 4.8 | 67.3 | 3
14 | 518 | 4 | Dimplex | WI 10TU | 1 | [20 empty] | 9.6 | 5.9 | 8.4 | 3.2
14 | 519 | 4 | Dimplex | WI 14TU | 1 | [20 empty] | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 3.3
14 | 520 | 4 | Dimplex | WI 18TU | 1 | [20 empty] | 17.1 | 5.8 | 15.1 | 3.6
14 | 521 | 4 | Dimplex | WI 22TU | 1 | [20 empty] | 22.3 | 5.7 | 20 | 3.6
14 | 522 | 4 | Dimplex | WI 35TU | 3 | [20 empty] | 35.6 | 6.2 | 32.1 | 3.8
14 | 523 | 4 | Dimplex | WI 45TU | 1 | [20 empty] | 46.2 | 5.8 | 42.5 | 3.7
14 | 524 | 4 | Dimplex | WI 50TU | 1 | [20 empty] | 47.6 | 5.7 | 41 | 3.2
14 | 525 | 4 | Dimplex | WI 65TU | 3 | [20 empty] | 68.9 | 6.2 | 59.9 | 3.7
14 | 526 | 4 | Dimplex | WI 95TU | 3 | [20 empty] | 98.9 | 5.9 | 89.9 | 3.7
15 | 527 | 2 | drexel und weiss | Kompaktlüftungsgerät x2 A9 | 4 | 5.6 | 2.3 | 6.72 | 2.64 | 4.25 | 3.7 | 3.39 | 4.27 |  |  | 5.6 | 2.2 | 3.55 | 2.82 | 4 | 3.5
15 | 528 | 3 | drexel und weiss | Kompaktlüftungsgerät x2 S3 | 1 | [16 empty] | 4 | 4.4 | 3.6 | 2.9
15 | 529 | 3 | drexel und weiss | Kompaktlüftungsgerät x2 S5 | 1 | [16 empty] | 5 | 4.3 | 4.4 | 3
15 | 530 | 3 | drexel und weiss | Kompaktlüftungsgerät x2 S7 | 1 | [16 empty] | 7.2 | 4.4 | 6.5 | 2.9
15 | 531 | 3 | drexel und weiss | Kompaktlüftungsgerät x2 S9 | 1 | [16 empty] | 9.5 | 4.6 | 8.6 | 3
16 | 532 | 2 | ELCO | AEROTOP S05.2 | 4 | 5.1 | 2.6 | 6.3 | 3.1 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 5 |  |  | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 3 | 5 | 3.4
16 | 533 | 2 | ELCO | AEROTOP S07.2 | 4 | 6.6 | 2.5 | 8.3 | 3 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 5 |  |  | 6.6 | 2.3 | 5 | 3.1 | 7.1 | 3.7
16 | 534 | 2 | ELCO | AEROTOP S09.2 | 4 | 8.2 | 2.4 | 10.2 | 2.9 | 6.5 | 4.3 | 6.7 | 5 |  |  | 7.2 | 2.2 | 5.8 | 3.1 | 8.5 | 3.7
16 | 535 | 2 | ELCO | AEROTOP S12.2 | 4 | 12 | 3.1 | 14.7 | 3.6 | 8 | 4 | 8 | 4.9 |  |  | 10.9 | 2.2 | 7.4 | 3 | 8.8 | 3.6
16 | 536 | 2 | ELCO | AEROTOP S15.2 | 4 | 13.6 | 3 | 16.9 | 3.5 | 9.6 | 4.2 | 9.6 | 4.9 |  |  | 14.2 | 2.3 | 8.7 | 3.1 | 9.9 | 3.6
16 | 537 | 2 | ELCO | AEROTOP SG10 | 4 | 7.9 | 2.5 | 9.7 | 2.9 | 5.4 | 4.47 | 5.1 | 5.35 |  |  | 7.7 | 2.29 | 4.85 | 3.24 | 7.5 | 5
16 | 538 | 2 | ELCO | AEROTOP SG12 | 4 | 9.5 | 2.6 | 11.9 | 2.9 | 8.2 | 4.47 | 7.15 | 5.4 |  |  | 10.53 | 2.4 | 6.7 | 3.16 | 10.3 | 5.45
16 | 539 | 2 | ELCO | AEROTOP SG14 | 4 | 11.3 | 2.6 | 14.1 | 2.9 | 10.3 | 4.29 | 9.15 | 5.13 |  |  | 13.3 | 2.07 | 8.4 | 3.13 | 13.2 | 5.18
16 | 540 | 2 | ELCO | AEROTOP SX7 | 4 | 5.5 | 2.74 | 7 | 3.4 | 5 | 4.5 | 5.2 | 5.15 |  |  | 6.51 | 2.22 | 4.6 | 2.93 | 6.59 | 4.61
16 | 541 | 2 | ELCO | AEROTOP SX10 | 4 | 7.75 | 2.67 | 9.8 | 3.18 | 6.57 | 4.24 | 7.95 | 5.2 |  |  | 9.63 | 2.28 | 7.41 | 3.15 | 10.15 | 4.43
16 | 542 | 2 | ELCO | AEROTOP SX13 | 4 | 9.9 | 2.4 | 12.54 | 2.9 | 7.5 | 4.3 | 10.1 | 5.1 |  |  | 12 | 2.1 | 9.5 | 3.1 | 13.8 | 4.6
16 | 543 | 2 | ELCO | AEROTOP SX14 | 4 | 11 | 2.7 | 14 | 3.4 | 10 | 4.5 | 10.4 | 5.15 |  |  | 13 | 2.2 | 9.2 | 2.9 | 13.2 | 4.6
16 | 544 | 2 | ELCO | AEROTOP SX20 | 4 | 15.6 | 2.7 | 19.4 | 3.2 | 13.1 | 4.2 | 15.9 | 5.2 |  |  | 19.3 | 2.3 | 14.8 | 3.2 | 20.3 | 4.4
16 | 545 | 2 | ELCO | AEROTOP SPK7 | 4 | 5.5 | 2.4 | 6.8 | 3 | 5.2 | 4.54 | 4.5 | 5.5 |  |  | 5.7 | 2 | 4.3 | 3.4 | 4.5 | 3.9
16 | 546 | 2 | ELCO | AEROTOP SPK10 | 4 | 7.8 | 2.5 | 9.8 | 3.1 | 5.8 | 4.65 | 4.1 | 5.7 |  |  | 7.7 | 2.1 | 6.1 | 3.5 | 6.4 | 4.4
16 | 547 | 2 | ELCO | AEROTOP SPK16 | 4 | 13.3 | 2.5 | 16.7 | 3 | 9.9 | 4.6 | 7.3 | 5.7 |  |  | 9.6 | 2.2 | 13.1 | 3.1 | 13.1 | 4
16 | 548 | 2 | ELCO | AEROTOP SPK20 | 4 | 16.8 | 2.4 | 20.4 | 2.8 | 11.9 | 4.4 | 9.7 | 5.7 |  |  | 12.9 | 2.2 | 15.8 | 3.1 | 16.1 | 3.9
16 | 549 | 2 | ELCO | AEROTOP Mono 04.2M-RX | 4 | 3.53 | 2.31 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 5.1 |  |  | 3.35 | 2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.2
16 | 550 | 2 | ELCO | AEROTOP Mono 05.2M-RX | 4 | 4.4 | 2.2 | 5.2 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 |  |  | 4.65 | 2.1 | 3.8 | 2.8 | 4.3 | 3.6
16 | 551 | 2 | ELCO | AEROTOP Mono 08.2M-R | 4 | 6.9 | 2.2 | 8.5 | 2.7 | 4.9 | 4.1 | 8 | 4.8 |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.8 | 3 | 6.2 | 3.8
16 | 552 | 2 | ELCO | AEROTOP Mono 12.2M-R | 4 | 8.1 | 2.2 | 11.5 | 2.9 | 6.8 | 4.3 | 12 | 4.9 |  |  | 8.4 | 2.3 | 7.7 | 3.2 | 8.1 | 4.25
16 | 553 | 2 | ELCO | AEROTOP Mono 15.2M-R | 4 | 10.2 | 2.2 | 13.8 | 2.9 | 8 | 4.2 | 15 | 4.7 |  |  | 10.3 | 2.3 | 9.5 | 3.2 | 10.1 | 3.9
16 | 554 | 2 | ELCO | AEROTOP T 20 | 1 | 12 | 2.3 | 14.6 | 2.6 | 18.9 | 3.2 | 22.4 | 3.7 | 28.4 | 4.3 | 14.9 | 2.1 | 21.6 | 2.7 | 27.2 | 3.2
16 | 555 | 2 | ELCO | AEROTOP T 26 | 1 | 17.1 | 2.3 | 20 | 2.7 | 24.4 | 3.3 | 30.8 | 4.1 | 38.2 | 5 | 21 | 1.9 | 30.1 | 2.7 | 36.4 | 3.2
16 | 556 | 2 | ELCO | AEROTOP T 32 | 1 | 19.3 | 2.2 | 24.4 | 2.8 | 30.2 | 3.4 | 37.9 | 4.3 | 47.2 | 5 | 28.1 | 2.1 | 37.2 | 2.7 | 44.9 | 3.3
16 | 557 | 2 | ELCO | AEROTOP T 35 | 1 | 21 | 2.6 | 26.1 | 3 | 33.4 | 3.6 | 39.6 | 4.1 | 50 | 4.7 | 25.7 | 2.3 | 37.9 | 2.9 | 47.8 | 3.4
16 | 558 | 2 | ELCO | AEROTOP Split 04.2M-RX | 4 | 3.53 | 2.31 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 5.1 |  |  | 3.35 | 2 | 2.95 | 2.7
16 | 559 | 2 | ELCO | AEROTOP Split 05.2M-RX | 4 | 4.4 | 2.16 | 5.2 | 2.7 | 3.4 | 3.75 | 5 | 5 |  |  | 4.65 | 2.05 | 3.8 | 2.8
16 | 560 | 2 | ELCO | AEROTOP Split 08.2M-R | 4 | 6.94 | 2.22 | 8.5 | 2.7 | 4.91 | 4.05 | 8 | 4.8 |  |  | 6.6 | 2.1 | 5.8 | 2.95
16 | 561 | 2 | ELCO | AEROTOP Split 12.2M-R | 4 | 7.6 | 1.6 | 11 | 2.7 | 6.7 | 3.9 | 12 | 4.7 |  |  | 8.3 | 2.1 | 7.7 | 3.1 | 8 | 4.1
16 | 562 | 2 | ELCO | AEROTOP Split 15.2M-R | 4 | 8.7 | 1.5 | 12.3 | 2.5 | 7.8 | 3.7 | 15 | 4.5 |  |  | 10.1 | 2.1 | 9.2 | 3.1 | 9.7 | 3.8
16 | 563 | 3 | ELCO | AQUATOP T 22H | 1 | [16 empty] | 21 | 4.6 | 20.4 | 2.9
16 | 564 | 3 | ELCO | AQUATOP T 28H | 1 | [16 empty] | 28.7 | 4.4 | 24.8 | 2.7
16 | 565 | 3 | ELCO | AQUATOP T 35H | 1 | [16 empty] | 36.7 | 4.4 | 30.6 | 2.8
16 | 566 | 3 | ELCO | AQUATOP T 43H | 1 | [16 empty] | 44.4 | 4.4 | 41.3 | 3.1
16 | 567 | 4 | ELCO | AQUATOP T 22H | 1 | [20 empty] | 25.9 | 5.5 | 25.6 | 3.5
16 | 568 | 4 | ELCO | AQUATOP T 28H | 1 | [20 empty] | 37.2 | 5.4 | 34.2 | 3.5
16 | 569 | 4 | ELCO | AQUATOP T 35H | 1 | [20 empty] | 48.9 | 5.3 | 46 | 3.7
16 | 570 | 4 | ELCO | AQUATOP T 43H | 1 | [20 empty] | 58.6 | 5.2 | 54.5 | 3.6
16 | 571 | 3 | ELCO | AQUATOP S06 | 1 | [16 empty] | 5.6 | 4.59 | 4.73 | 2.57
16 | 572 | 3 | ELCO | AQUATOP S08 | 1 | [16 empty] | 7.87 | 5.42 | 6.97 | 3.31
16 | 573 | 3 | ELCO | AQUATOP S11 | 1 | [16 empty] | 10.49 | 4.97 | 9.6 | 2.9
16 | 574 | 3 | ELCO | AQUATOP S14 | 1 | [16 empty] | 13.47 | 4.94 | 12.09 | 2.79
16 | 575 | 3 | ELCO | AQUATOP S17 | 1 | [16 empty] | 16.83 | 4.89 | 15.2 | 2.78
16 | 576 | 4 | ELCO | AQUATOP S06 | 1 | [20 empty] | 6.85 | 5.61 | 6.07 | 3.32
16 | 577 | 4 | ELCO | AQUATOP S08 | 1 | [20 empty] | 9.6 | 5.42 | 8.85 | 3.31
16 | 578 | 4 | ELCO | AQUATOP S11 | 1 | [20 empty] | 13.2 | 5.84 | 12.3 | 3.63
16 | 579 | 4 | ELCO | AQUATOP S14 | 1 | [20 empty] | 16.6 | 5.76 | 15.3 | 3.53
16 | 580 | 4 | ELCO | AQUATOP S17 | 1 | [20 empty] | 20.9 | 5.77 | 19.3 | 3.54
17 | 581 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin ERGA04* + EH(B/V)(H/X)04* | 4 |  |  | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.1 |  |  | 4.2 | 1.7 | 4.9 | 2.7
17 | 582 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin ERGA06* + EH(B/V)(H/X)08* | 4 |  |  | 5.5 | 2.9 | 4.8 | 3.8 | 6 | 4.9 |  |  | 5 | 1.7 | 5.8 | 2.7
17 | 583 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin ERGA08* + EH(B/V)(H/X)08* | 4 |  |  | 6 | 2.7 | 5.6 | 3.7 | 7.5 | 4.6 |  |  | 5.5 | 1.7 | 7.5 | 2.7
17 | 584 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin EPRA14* + ET(B/V)(H/X)16* | 4 |  |  | 10.18 | 3.21 | 7.52 | 4.09 | 5.9 | 4.79 |  |  | 11.1 | 2.43 | 7.24 | 2.93
17 | 585 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin EPRA16* + ET(B/V)(H/X)16* | 4 |  |  | 11.4 | 3.13 | 7.52 | 4.09 | 9 | 5 |  |  | 11.1 | 2.43 | 7.24 | 2.93
17 | 586 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin EPRA18* + ET(B/V)(H/X)16* | 4 |  |  | 12.67 | 3.05 | 7.52 | 4.09 | 9 | 5 |  |  | 11.1 | 2.43 | 7.24 | 2.93
17 | 587 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin ERLA11* + EB(B/V)11 | 4 |  |  | 10.65 | 3.2 | 12.53 | 3.95 | 12.44 | 4.84 | 10.45 | 8.22 | 9.61 | 2.03 | 10.74 | 2.99 | 9.06 | 4.08
17 | 588 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin ERLA14* + EB(B/V)16 | 4 |  |  | 11.33 | 3.14 | 14.49 | 3.84 | 13.38 | 4.72 | 13.5 | 7.29 | 10.45 | 2.04 | 11.99 | 3.42 | 12.35 | 4
17 | 589 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin ERLA16* + EB(B/V)16 | 4 |  |  | 13.96 | 2.89 | 17.55 | 3.65 | 15.96 | 4.62 | 14.19 | 5.76 | 11.67 | 1.92 | 15.7 | 2.89 | 15.66 | 4.12
17 | 590 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin EPSK08* + EP(B/V)X10* | 4 | 6.51 | 2.76 | 7.83 | 3.26 | 5.92 | 3.5 | 7.48 | 5.19 | 7 | 7.61 | 7.86 | 2.57 | 7.74 | 3.78 | 6.47 | 4.49
17 | 591 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin EPSK10* + EP(B/V)X10* | 4 | 7.85 | 2.44 | 9.11 | 2.85 | 6.91 | 3.18 | 9.71 | 4.6 | 8.57 | 6.75 | 9.48 | 2.32 | 10.04 | 3.34 | 7.92 | 3.94
17 | 592 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin EPSK12* + EP(B/V)X14* | 4 | 9.83 | 2.37 | 10.44 | 3.13 | 8.97 | 3.4 | 12.28 | 5.34 | 11.99 | 7.4 | 12.15 | 2.43 | 12.16 | 3.43 | 11.18 | 4.49
17 | 593 | 2 | Faivre Energie SA | Daikin EPSK14* + EP(B/V)X14* | 4 | 11.34 | 2.37 | 13.74 | 2.8 | 11.26 | 3.48 | 10.74 | 4.16 | 15.34 | 7.38 | 13.3 | 2.35 | 15.26 | 3.42 | 14.3 | 4.48
17 | 594 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 9S-TUR | 1 | 4.2 | 2.33 | 5.2 | 3 | 6.6 | 3.9 | 8.1 | 5 | 11.2 | 6.05 | 5.2 | 2.08 | 7.9 | 3.1 | 9.5 | 3.8
17 | 595 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 0712C | 1 | 5.8 | 2.63 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 3.8 | 14.5 | 6.3 | 7.2 | 2.19 | 10 | 5 | 13 | 3.94
17 | 596 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 1118C | 2 | 7.9 | 2.55 | 10.6 | 3.2 | 12.3 | 3.8 | 8.4 | 4.8 | 11 | 4.07 | 10.8 | 2.2 | 7.7 | 3.1 | 9.6 | 3.84
17 | 597 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 1422C | 2 | 11.5 | 2.74 | 13.5 | 3.1 | 15.9 | 3.7 | 11.5 | 5 | 13 | 5.91 |  |  | 11 | 3.24 | 12.3 | 3.73
17 | 598 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 1525CP | 4 | 13 | 2.5 | 14.5 | 2.8 | 12.8 | 3.4 | 16.8 | 4.7 | 20 | 5.9 | 14.4 | 1.9 | 15.5 | 3 | 19 | 3.8
17 | 599 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 3860 | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44 | 5.37 |  |  | 31.7 | 3.2 | 40.7 | 3.7
17 | 600 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 60S-TU | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 43.4 | 3.4 | 35.3 | 4.5 | 44 | 5.37 |  |  | 31.7 | 3.2 | 40.7 | 3.7
17 | 601 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 60S-TUR | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 43.4 | 3.4 | 35.3 | 4.5 | 44 | 5.37 |  |  | 31.7 | 3.2 | 40.7 | 3.7
17 | 602 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 33 TPR | 2 | 16 | 2.9 | 19.9 | 3.1 | 22.2 | 3.7 | 16.2 | 4.9 | 23 | 6.9 | 20 | 2.5 | 15.4 | 3.4 | 20.9 | 4.7
17 | 603 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA 35TBS | 2 | 15.6 | 2.3 | 22.3 | 3.1 | 23.7 | 3.4 | 17.6 | 4.33 | 22 | 5 | 21.8 | 2.3 | 17.4 | 3.11 | 23.5 | 3.9
17 | 604 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA3860 | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 43.4 | 3.4 | 35.3 | 4.5 | 44 | 5.25 | 21 | 2.25 | 33 | 3.25 | 41 | 3.9
17 | 605 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA2030CP | 4 | 18.3 | 2.5 | 19.6 | 2.8 | 17.4 | 3.7 | 19 | 5 | 23.5 | 6.18 | 21.7 | 2.4 | 17.4 | 3.2 | 21.8 | 4.2
17 | 606 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LA3040CP | 4 | 34.8 | 2.6 | 42.5 | 2.7 | 35.7 | 3.4 | 40.2 | 4.6 | 42 | 6.8 | 41.6 | 2.4 | 36.2 | 3 | 38.2 | 4
17 | 607 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LIK 8TES | 1 | 4.3 | 2.31 | 5.32 | 2.82 | 6.62 | 3.5 | 7.7 | 4.02 |  |  | 4.91 | 1.82 | 7.1 | 2.5 | 10.4 | 3.62
17 | 608 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LIK 12TU | 1 | 5.7 | 2.6 | 7.1 | 3.3 | 9.4 | 4.2 | 11.5 | 5 | 14.4 | 6.3 | 6.9 | 2.2 | 10.3 | 3.2 | 12.9 | 3.8
17 | 609 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LI 12TU | 1 | 5.7 | 2.6 | 7.2 | 3.13 | 9.44 | 4.1 | 11.63 | 4.9 |  |  | 7 | 2.14 | 10.62 | 3.06 | 12.9 | 3.62
17 | 610 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LI 1422C | 2 | 11 | 2.6 | 13.9 | 3.1 | 15.9 | 3.7 | 20.9 | 4.7 | 14 | 6 | 13 | 2.2 | 11 | 3.2 | 13 | 3.6
17 | 611 | 2 | Faivre Energie SA | Dimplex LI 1826C | 2 | 13.6 | 2.8 | 18.3 | 3.2 | 18.5 | 3.6 | 21.4 | 4.1 | 18 | 6.2 | 18.5 | 2.3 | 12.5 | 3.1 | 16 | 3.9
17 | 612 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 6TU | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 2.8
17 | 613 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 8TU | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 7.2 | 2.8
17 | 614 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 11TU | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9
17 | 615 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 14TU | 1 | [16 empty] | 13.9 | 5 | 12.8 | 3
17 | 616 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 18TU | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9
17 | 617 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 22TU | 1 | [16 empty] | 22.9 | 4.4 | 21.5 | 2.9
17 | 618 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 26TU | 2 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1
17 | 619 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 35TU | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3
17 | 620 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 50TU | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8
17 | 621 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 75TU | 2 | [16 empty] | 73.5 | 4.8 | 67.3 | 3
17 | 622 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 90TU | 2 | [16 empty] | 86 | 4.7 | 78.9 | 3
17 | 623 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 130TU | 2 | [16 empty] | 138.1 | 4.6 | 129.6 | 3.1
17 | 624 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SIK 8TES | 1 | [16 empty] | 7.8 | 4.8 | 7.1 | 2.9
17 | 625 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SIK 11TES | 1 | [16 empty] | 10.6 | 5 | 9.8 | 3.1
17 | 626 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SIW 6TES | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 2.9
17 | 627 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SIW 8TES | 1 | [16 empty] | 7.8 | 4.8 | 7.1 | 2.9
17 | 628 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SIW 11TES | 1 | [16 empty] | 10.5 | 4.9 | 9.5 | 2.9
17 | 629 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SIH 20TE | 2 | [16 empty] | 21.4 | 4.4 | 21 | 3
17 | 630 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SIH 90TU | 2 | [16 empty] | 88.6 | 4.3 | 84.9 | 2.9
17 | 631 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 35TUR | 2 | [16 empty] | 33.7 | 4.6 | 30.3 | 2.9
17 | 632 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 50TUR | 2 | [16 empty] | 48.4 | 4.5 | 43.2 | 2.7
17 | 633 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 70TUR | 2 | [16 empty] | 69.8 | 4.4 | 64.5 | 2.8
17 | 634 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 85TUR | 2 | [16 empty] | 82.4 | 4.4 | 71.5 | 2.6
17 | 635 | 3 | Faivre Energie SA | Dimplex SI 130TUR+ | 2 | [16 empty] | 108.5 | 4.2 | 103.1 | 2.82
17 | 636 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 10TU | 1 | [20 empty] | 9.6 | 5.9 | 8.4 | 3.2
17 | 637 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 14TU | 1 | [20 empty] | 13.1 | 6.1 | 11.5 | 3.3
17 | 638 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 18TU | 1 | [20 empty] | 17.1 | 5.8 | 15.1 | 3.6
17 | 639 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 22TU | 1 | [20 empty] | 22.3 | 5.7 | 20 | 3.6
17 | 640 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 35TU | 2 | [20 empty] | 35.6 | 6.2 | 32.2 | 3.8
17 | 641 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 45TU | 2 | [20 empty] | 46.2 | 5.8 | 42.5 | 3.7
17 | 642 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 65TU | 2 | [20 empty] | 68.9 | 6.2 | 59.9 | 3.7
17 | 643 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 95TU | 2 | [20 empty] | 98.9 | 5.9 | 89.9 | 3.7
17 | 644 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 120TU | 2 | [20 empty] | 118.5 | 5.9 | 104.2 | 3.7
17 | 645 | 4 | Faivre Energie SA | Dimplex WI 180TU | 2 | [20 empty] | 180.1 | 5.6 | 165.9 | 3.7
18 | 646 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir split 5 | 1 | 4.7 | 2.4 | 5.2 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 4.1 | 2 | 5.7 | 2.4 | 3.3 | 5
18 | 647 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir split 7 | 1 | 5.7 | 2.4 | 6.7 | 2.7 | 4.6 | 3.8 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 2 | 7.4 | 2.3 | 4.7 | 4.9
18 | 648 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir split 10 | 1 | 7.9 | 2.3 | 10.2 | 2.8 | 8.3 | 3.9 | 9.8 | 4.7 | 8.7 | 5.3 | 10.1 | 1.9 | 14.5 | 2.5 | 8.7 | 5.2
18 | 649 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir split 10 TRI | 1 | 10.3 | 2.1 | 11.9 | 2.5 | 8.3 | 3.9 | 9.8 | 4.7 | 8.7 | 5.3 | 10.1 | 1.9 | 14.5 | 2.5 | 8.7 | 5.2
18 | 650 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir split 12 | 1 | 7.9 | 2.3 | 10.2 | 2.8 | 8.3 | 3.7 | 10.3 | 4.6 | 11 | 5.1 | 10.4 | 1.9 | 15.4 | 2.4 | 10 | 5.1
18 | 651 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir split 12 TRI | 1 | 10.3 | 2.1 | 11.9 | 2.5 | 8.3 | 3.7 | 10.3 | 4.6 | 11 | 5.1 | 10.4 | 1.9 | 15.4 | 2.4 | 10 | 5.1
18 | 652 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir Max4 | 1 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 3 | 5.5 | 3.9 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 5.3 | 3.8 | 2 | 5.7 | 2.9 | 2.6 | 5
18 | 653 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir Max5 | 1 | 4.7 | 2.3 | 5.9 | 2.7 | 6.9 | 3.1 | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.1 | 2 | 6.9 | 2.6 | 3.3 | 5
18 | 654 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir Max8 | 1 | 6.6 | 2.3 | 8.2 | 2.8 | 9.8 | 3.3 | 10.9 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 7.1 | 2.1 | 9.4 | 2.7 | 4.7 | 4.9
18 | 655 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir Max12 | 1 | 8.1 | 2.3 | 10.6 | 3 | 13.8 | 3.9 | 15.6 | 4.4 | 8.7 | 5.3 | 10.1 | 2 | 14.5 | 2.9 | 8.7 | 5.2
18 | 656 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir Max12 TRI | 1 | 9.7 | 2 | 12.7 | 2.6 | 16.7 | 3.4 | 18.7 | 4.4 | 8.7 | 5.3 | 10.1 | 2 | 14.5 | 2.9 | 8.7 | 5.2
18 | 657 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir Max15 | 1 | 8.1 | 2.3 | 10.6 | 3 | 13.8 | 3.9 | 15.6 | 3.8 | 11 | 5.2 | 12.6 | 2 | 17.1 | 2.8 | 10 | 5.1
18 | 658 | 2 | FDS Distribution | GeniaAir Max15 TRI | 1 | 9.7 | 2 | 12.7 | 2.6 | 16.7 | 3.4 | 18.7 | 3.8 | 11 | 5.2 | 12.6 | 2 | 17.1 | 2.8 | 10 | 5.1
19 | 659 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si | 1 | 5.84 | 2.8 | 7.05 | 3.11 | 8.83 | 4.18 | 10 | 4.49
19 | 660 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si Cold | 1 | 9.3 | 2.38 | 10 | 2.98 | 10 | 4.03 | 10 | 4.49
19 | 661 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si Plus | 1 | 6.6 | 2.64 | 8.05 | 3.12 | 10.1 | 4 | 12.48 | 4.29
19 | 662 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si Plus Cold | 1 | 12 | 2.42 | 12 | 3.2 | 12 | 4.25 | 12 | 4.46
19 | 663 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi | 1 | 9.07 | 2.81 | 11 | 3.12 | 13.7 | 4.19 | 16.6 | 4.38
19 | 664 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi Cold | 1 | 13.8 | 2.65 | 15 | 2.98 | 15 | 4.05 | 15 | 4.93
19 | 665 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi Plus | 1 | 12.4 | 2.42 | 14.6 | 2.85 | 17.5 | 3.6 | 20.2 | 4.05
19 | 666 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi Plus Cold | 1 | 16 | 2.35 | 18 | 2.75 | 18 | 3.55 | 18 | 4.57
19 | 667 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L33 | 1 | 17.5 | 2.68 | 20.1 | 3.25 | 20.1 | 3.85 | 25.5 | 4.31
19 | 668 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L42 | 1 | 19.25 | 2.42 | 21.29 | 2.89 | 29.88 | 3.56 | 31.9 | 4.14
19 | 669 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L66 | 1 | 23.1 | 2.39 | 28.4 | 3.06 | 32.8 | 3.52 | 35 | 4.1
19 | 670 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L Cold | 1 | 34.2 | 2.43 | 36 | 2.8 | 35 | 3.67 | 35 | 4.37
19 | 671 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Li Plus | 1 | 28.9 | 2.67 | 36 | 2.9 | 40 | 3.6 | 45.5 | 4.05
19 | 672 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si Split | 1 | 5.84 | 2.8 | 7.05 | 3.11 | 8.83 | 4.18 | 10 | 4.49
19 | 673 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si Cold Split | 1 | 9.3 | 2.38 | 10 | 2.98 | 10 | 4.03 | 10 | 4.49
19 | 674 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si Plus Split | 1 | 6.6 | 2.64 | 8.05 | 3.12 | 10.1 | 4 | 12.48 | 4.29
19 | 675 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Si Plus Cold Split | 1 | 12 | 2.42 | 12 | 3.2 | 12 | 4.25 | 12 | 4.46
19 | 676 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi Split Split | 1 | 9.07 | 2.81 | 11 | 3.12 | 13.7 | 4.19 | 16.6 | 4.38
19 | 677 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi Cold Split | 1 | 13.8 | 2.65 | 15 | 2.98 | 15 | 4.05 | 15 | 4.93
19 | 678 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi Plus Split | 1 | 12.4 | 2.42 | 14.6 | 2.85 | 17.5 | 3.6 | 20.2 | 4.05
19 | 679 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Mi Plus Cold Split | 1 | 16 | 2.35 | 18 | 2.75 | 18 | 3.55 | 18 | 4.57
19 | 680 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L33 Split | 1 | 17.5 | 2.68 | 20.1 | 3.25 | 20.1 | 3.85 | 25.5 | 4.31
19 | 681 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L42 Split | 1 | 19.25 | 2.42 | 21.29 | 2.89 | 29.88 | 3.56 | 31.9 | 4.14
19 | 682 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L66 Split | 1 | 23.1 | 2.39 | 28.4 | 3.06 | 32.8 | 3.52 | 35 | 4.1
19 | 683 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita L Cold Split | 1 | 34.2 | 2.43 | 36 | 2.8 | 35 | 3.67 | 35 | 4.37
19 | 684 | 2 | FDS Distribution-Templari | Kita Li Plus Split | 1 | 28.9 | 2.67 | 36 | 2.9 | 40 | 3.6 | 45.5 | 4.05
20 | 685 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SWM60VAA | 3 | 5.7 | 2.65 | 6 | 3.17 | 6 | 3.75 | 5 | 5.02 | 5 | 6.86 | 5.5 | 2.03 | 4 | 2.45 | 4 | 3.8
20 | 686 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SWM80YAA | 3 | 7.3 | 2.55 | 8 | 3.11 | 8 | 3.7 | 6 | 5.02 | 6 | 7 | 7.1 | 1.98 | 4 | 2.5 | 4 | 3.8
20 | 687 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SWM100YAA | 3 | 9 | 2.25 | 10 | 2.98 | 10 | 3.47 | 8 | 5.02 | 8 | 7.21 | 9 | 1.89 | 7 | 2.7 | 7 | 3.97
20 | 688 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SWM120YAA | 3 | 10.4 | 2.14 | 12.1 | 2.74 | 12.1 | 3.27 | 10 | 4.87 | 10 | 7.14 | 11 | 1.79 | 7 | 2.7 | 7 | 3.88
20 | 689 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SWM140YAA | 3 | 12 | 1.9 | 13 | 2.55 | 14 | 3.21 | 12 | 4.85 | 12 | 6.84 | 11.1 | 1.83 | 7 | 2.7 | 7 | 3.72
20 | 690 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SHWM60VAA | 3 | 6 | 2.7 | 6 | 3.2 | 6 | 3.85 | 5 | 5.08 | 5 | 6.86 | 5.5 | 1.98 | 4 | 2.45 | 4 | 3.8
20 | 691 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SHWM80YAA | 3 | 8 | 2.7 | 8 | 3.18 | 8 | 3.8 | 6 | 5.05 | 6 | 7 | 7.9 | 1.99 | 4 | 2.5 | 4 | 3.8
20 | 692 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SHWM100YAA | 3 | 10 | 2.64 | 10 | 3.07 | 10 | 3.55 | 8 | 5.05 | 8 | 7.21 | 10 | 2.03 | 7 | 2.7 | 7 | 3.97
20 | 693 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SHWM120YAA | 3 | 12.1 | 2.45 | 12.1 | 2.9 | 12.1 | 3.35 | 10 | 4.9 | 10 | 7.14 | 12.1 | 1.94 | 7 | 2.7 | 7 | 4
20 | 694 | 2 | Fischerkälte-Mitsubishi Electric | PUZ-SHWM140YAA | 3 | 14 | 2.19 | 14 | 2.77 | 14 | 3.3 | 12 | 4.85 | 12 | 6.84 | 14 | 1.92 | 7 | 2.7 | 7 | 3.83
21 | 695 | 3 | Heim AG | SWM pro 2-13 | 4 | [16 empty] | 12.2 | 4.6 | 11.4 | 2.9
21 | 696 | 3 | Heim AG | SWM pro 3-19 | 4 | [16 empty] | 19.2 | 4.6 | 18.2 | 2.9
21 | 697 | 3 | Heim AG | SWM pro 6-30 | 4 | [16 empty] | 27.9 | 4.8 | 26.5 | 2.9
21 | 698 | 4 | Heim AG | SWM pro 2-13 | 4 | [20 empty] | 15.5 | 4.8 | 13.9 | 3.3
21 | 699 | 4 | Heim AG | SWM pro 3-19 | 4 | [20 empty] | 24 | 4.9 | 22.4 | 3.4
21 | 700 | 4 | Heim AG | SWM pro 6-30 | 4 | [20 empty] | 35.5 | 4.7 | 32.9 | 3.2
21 | 701 | 3 | Heim AG | SWMe 1-45 | 4 | [16 empty] | 43.1 | 4.5 | 35.9 | 2.9
21 | 702 | 3 | Heim AG | SWMe 1-55 | 4 | [16 empty] | 51.7 | 4.4 | 44.6 | 2.8
21 | 703 | 3 | Heim AG | SWMe 1-65 | 4 | [16 empty] | 61.3 | 4.5 | 53 | 2.8
21 | 704 | 3 | Heim AG | SWMe 1-85 | 4 | [16 empty] | 78.8 | 4.3 | 67.8 | 2.8
21 | 705 | 3 | Heim AG | SWMe 1-110 | 4 | [16 empty] | 100.8 | 4.3 | 89.6 | 2.6
21 | 706 | 3 | Heim AG | SWMe 1-135 | 4 | [16 empty] | 126.7 | 4.3 | 111.3 | 2.7
21 | 707 | 3 | Heim AG | SWMe 1-160 | 4 | [16 empty] | 149.3 | 4.4 | 130.7 | 2.7
21 | 708 | 4 | Heim AG | SWMe 1-45 | 4 | [20 empty] | 55.9 | 5.2 | 44.5 | 3.5
21 | 709 | 4 | Heim AG | SWMe 1-55 | 4 | [20 empty] | 67 | 5.3 | 53.8 | 3.5
21 | 710 | 4 | Heim AG | SWMe 1-65 | 4 | [20 empty] | 79.5 | 5.1 | 63.8 | 3.4
21 | 711 | 4 | Heim AG | SWMe 1-85 | 4 | [20 empty] | 101.8 | 5.1 | 85.2 | 3.4
21 | 712 | 4 | Heim AG | SWMe 1-110 | 4 | [20 empty] | 133.2 | 5.2 | 113.6 | 3.3
21 | 713 | 4 | Heim AG | SWMe 1-135 | 4 | [20 empty] | 167.2 | 4.9 | 135.6 | 3.2
21 | 714 | 4 | Heim AG | SWMe 1-160 | 4 | [20 empty] | 200.4 | 4.5 | 166 | 3.3
21 | 715 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-25 | 4 | [16 empty] | 22.7 | 3.9 | 19.1 | 2.9
21 | 716 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-35 | 4 | [16 empty] | 34.4 | 4.2 | 29.5 | 3
21 | 717 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-50 | 4 | [16 empty] | 46.7 | 4.3 | 39.9 | 3
21 | 718 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-65 | 4 | [16 empty] | 62.1 | 4.3 | 52.2 | 3.1
21 | 719 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-90 | 4 | [16 empty] | 82.5 | 4.2 | 69 | 3
21 | 720 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-100 | 4 | [16 empty] | 96.4 | 4.2 | 81.1 | 3.1
21 | 721 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-120 | 4 | [16 empty] | 112.4 | 4.2 | 93.9 | 3
21 | 722 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-140 | 4 | [16 empty] | 135 | 4.1 | 113.1 | 3
21 | 723 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-160 | 4 | [16 empty] | 151.9 | 4.2 | 127.4 | 3
21 | 724 | 3 | Heim AG | SWHMe 1-190 | 4 | [16 empty] | 177 | 4.1 | 148.4 | 3
21 | 725 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-25 | 4 | [20 empty] | 30.7 | 4.8 | 26.8 | 3.4
21 | 726 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-35 | 4 | [20 empty] | 45.5 | 5.1 | 40.2 | 3.6
21 | 727 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-50 | 4 | [20 empty] | 65.5 | 5 | 56.7 | 3.6
21 | 728 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-65 | 4 | [20 empty] | 78.4 | 4.9 | 68.9 | 3.5
21 | 729 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-90 | 4 | [20 empty] | 104.4 | 4.6 | 91.5 | 3.3
21 | 730 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-100 | 4 | [20 empty] | 125.3 | 4.9 | 108.3 | 3.4
21 | 731 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-120 | 4 | [20 empty] | 151 | 5 | 130.3 | 3.4
21 | 732 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-140 | 4 | [20 empty] | 193.9 | 5.1 | 165.7 | 3.6
21 | 733 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-160 | 4 | [20 empty] | 213.3 | 5.1 | 185.6 | 3.6
21 | 734 | 4 | Heim AG | SWHMe 1-190 | 4 | [20 empty] | 254.9 | 5 | 217.8 | 3.6
21 | 735 | 3 | Heim AG | SWe 1-6 | 1 | [16 empty] | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 2.8
21 | 736 | 3 | Heim AG | SWe 1-8 | 1 | [16 empty] | 7.5 | 4.8 | 7 | 2.9
21 | 737 | 3 | Heim AG | SWe 1-10 | 1 | [16 empty] | 10 | 4.8 | 9.2 | 3
21 | 738 | 3 | Heim AG | SWe 1-13 | 1 | [16 empty] | 12.8 | 4.8 | 11.7 | 2.9
21 | 739 | 3 | Heim AG | SWe 1-17 | 1 | [16 empty] | 17 | 4.7 | 15.5 | 3
21 | 740 | 3 | Heim AG | SWe 1-21 | 1 | [16 empty] | 21.1 | 4.8 | 19.2 | 3
21 | 741 | 4 | Heim AG | SWe 1-6 | 1 | [20 empty] | 7.5 | 5.4 | 6.8 | 3.3
21 | 742 | 4 | Heim AG | SWe 1-8 | 1 | [20 empty] | 9.8 | 5.7 | 8.9 | 3.4
21 | 743 | 4 | Heim AG | SWe 1-10 | 1 | [20 empty] | 13.2 | 5.7 | 11.9 | 3.5
21 | 744 | 4 | Heim AG | SWe 1-13 | 1 | [20 empty] | 16.8 | 5.8 | 15.2 | 3.5
21 | 745 | 4 | Heim AG | SWe 1-17 | 1 | [20 empty] | 22.3 | 5.6 | 20.2 | 3.5
21 | 746 | 4 | Heim AG | SWe 1-21 | 1 | [20 empty] | 27.9 | 5.7 | 25 | 3.6
21 | 747 | 3 | Heim AG | SWe 2-25 | 2 | [16 empty] | 24.8 | 4.5 | 23.2 | 2.8
21 | 748 | 3 | Heim AG | SWe 2-35 | 2 | [16 empty] | 32.7 | 4.4 | 30.6 | 2.8
21 | 749 | 4 | Heim AG | SWe 2-25 | 2 | [20 empty] | 32.7 | 5.8 | 30.1 | 3.5
21 | 750 | 4 | Heim AG | SWe 2-35 | 2 | [20 empty] | 42.9 | 5.5 | 39.5 | 3.5
21 | 751 | 3 | Heim AG | SWHi 1-5 | 1 | [16 empty] | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 2.7
21 | 752 | 3 | Heim AG | SWHi 1-10 | 1 | [16 empty] | 10.1 | 4.5 | 9.2 | 3.7
21 | 753 | 3 | Heim AG | SWHi 1-13 | 1 | [16 empty] | 13.1 | 4 | 11.7 | 2.8
21 | 754 | 3 | Heim AG | SWHi 1-18 | 1 | [16 empty] | 17.6 | 4.3 | 16.8 | 2.8
21 | 755 | 4 | Heim AG | SWHi 1-5 | 1 | [20 empty] | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 3.7
21 | 756 | 4 | Heim AG | SWHi 1-10 | 1 | [20 empty] | 14.2 | 5.7 | 13.2 | 3.8
21 | 757 | 4 | Heim AG | SWHi 1-13 | 1 | [20 empty] | 18.5 | 4.9 | 16.6 | 3.5
21 | 758 | 4 | Heim AG | SWHi 1-18 | 1 | [20 empty] | 24.4 | 5.4 | 22.6 | 3.7
21 | 759 | 3 | Heim AG | SWHi 2-27 | 2 | [16 empty] | 26.2 | 4 | 23.5 | 2.7
21 | 760 | 3 | Heim AG | SWHi 2-34 | 2 | [16 empty] | 35.5 | 4.3 | 32.6 | 2.9
21 | 761 | 3 | Heim AG | SWHi 2-45 | 2 | [16 empty] | 45 | 4.3 | 41.2 | 3
21 | 762 | 3 | Heim AG | SWHi 2-55 | 2 | [16 empty] | 55 | 4.3 | 49.4 | 3
21 | 763 | 4 | Heim AG | SWHi 2-27 | 2 | [20 empty] | 36 | 4.9 | 32.7 | 3.5
21 | 764 | 4 | Heim AG | SWHi 2-34 | 2 | [20 empty] | 47.7 | 5.3 | 44.3 | 3.6
21 | 765 | 4 | Heim AG | SWHi 2-45 | 2 | [20 empty] | 61.2 | 5.2 | 56.6 | 3.7
21 | 766 | 4 | Heim AG | SWHi 2-55 | 2 | [20 empty] | 74.2 | 5.2 | 67.9 | 3.6
21 | 767 | 3 | Heim AG | Dynamic terra 7 BW I | 4 | [16 empty] | 5.6 | 4.7 | 5.7 | 2.8
21 | 768 | 3 | Heim AG | Dynamic terra 12 BW I | 4 | [16 empty] | 8.9 | 4.7 | 9.1 | 2.9
21 | 769 | 3 | Heim AG | Dynamic terra 18 BW I | 4 | [16 empty] | 14.1 | 4.5 | 14.1 | 2.8
21 | 770 | 3 | Heim AG | Dynamic terra pc 7 BW I | 4 | [16 empty] | 5.6 | 4.7 | 5.7 | 2.8
21 | 771 | 3 | Heim AG | Dynamic terra pc 12 BW I | 4 | [16 empty] | 8.9 | 4.7 | 9.1 | 2.9
21 | 772 | 3 | Heim AG | Dynamic terra pc 18 BW I | 4 | [16 empty] | 14.1 | 4.5 | 14.1 | 2.8
21 | 773 | 3 | Heim AG | SI 6TU | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 2.8
21 | 774 | 3 | Heim AG | SI 8TU | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 7.2 | 2.8
21 | 775 | 3 | Heim AG | SI 11TU | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9
21 | 776 | 3 | Heim AG | SI 14TU | 1 | [16 empty] | 13.9 | 5 | 12.8 | 3
21 | 777 | 3 | Heim AG | SI 18TU | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9
21 | 778 | 3 | Heim AG | SI 22TU | 1 | [16 empty] | 22.9 | 4.4 | 21.5 | 2.9
21 | 779 | 3 | Heim AG | SI 26TU | 2 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1
21 | 780 | 3 | Heim AG | SI 35TU | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3
21 | 781 | 3 | Heim AG | SI 50TU | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8
21 | 782 | 3 | Heim AG | SI 75TU | 2 | [16 empty] | 73.5 | 4.8 | 67.3 | 3
21 | 783 | 3 | Heim AG | SI 90TU | 2 | [16 empty] | 86 | 4.7 | 78.9 | 3
21 | 784 | 3 | Heim AG | SI 130TU | 2 | [16 empty] | 138.1 | 4.6 | 129.6 | 3.1
21 | 785 | 3 | Heim AG | SIK 6TES | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.7 | 5.4 | 2.9
21 | 786 | 3 | Heim AG | SIK 8TES | 1 | [16 empty] | 7.8 | 4.8 | 7.1 | 2.9
21 | 787 | 3 | Heim AG | SIK 11TES | 1 | [16 empty] | 10.6 | 5 | 9.8 | 3.1
21 | 788 | 3 | Heim AG | SIK 14TES | 1 | [16 empty] | 13.1 | 4.7 | 12.2 | 3
21 | 789 | 2 | Heim AG | LWKMi 1-30 | 4 | 21 | 2.2 | 28.1 | 2.8 | 34.6 | 3.6 | 38.9 | 4 | 49.9 | 5.2 | 23 | 1.2 | 25.9 | 2.6 | 34.2 | 3.2
21 | 790 | 2 | Heim AG | LWMi 1-30 | 4 | 21 | 2.2 | 28.1 | 2.8 | 34.6 | 3.6 | 38.9 | 4 | 49.9 | 5.2 | 23 | 1.2 | 25.9 | 2.6 | 34.2 | 3.2
21 | 791 | 2 | Heim AG | LWKMsp 1-30 | 4 | 24 | 2.7 | 32 | 3.4 | 39.5 | 4.3 | 45 | 4.8 | 50 | 6.2 | 28 | 2.2 | 37.5 | 3.1 | 50 | 4
21 | 792 | 2 | Heim AG | LWKMsp 1-35 | 4 | 25.5 | 2.7 | 34 | 3.4 | 42 | 4.2 | 47 | 4.7 | 51.3 | 6.2 | 33 | 2.2 | 43 | 3 | 55.6 | 3.8
21 | 793 | 2 | Heim AG | LWKMsp 1-40 | 4 | 30 | 2.7 | 38 | 3.4 | 48 | 3.9 | 54 | 4.8 | 74 | 6.4 | 35.5 | 2.2 | 46 | 3 | 61 | 3.9
21 | 794 | 2 | Heim AG | LWKMsp 1-45 | 4 | 31.5 | 2.8 | 44 | 3.5 | 56 | 4 | 62 | 4.9 | 84 | 7.1 | 41.2 | 2.2 | 55 | 3 | 70.2 | 3.9
21 | 795 | 2 | Heim AG | LWKMsp 1-55 | 4 | 37.2 | 2.7 | 56 | 3.4 | 70 | 4.2 | 78 | 4.6 | 105 | 5.9 | 46 | 2.2 | 70 | 3 | 88 | 3.9
21 | 796 | 2 | Heim AG | LWKMsp 1-75 | 4 | 45 | 2.6 | 72 | 3.2 | 86 | 4 | 98 | 4.4 | 128 | 6.1 | 70 | 1.2 | 88 | 2.7 | 114 | 3.6
21 | 797 | 2 | Heim AG | LWMsp 1-30 | 4 | 24 | 2.7 | 32 | 3.4 | 39.5 | 4.3 | 45 | 4.8 | 50 | 6.2 | 28 | 2.2 | 37.5 | 3.1 | 50 | 4
21 | 798 | 2 | Heim AG | LWMsp 1-35 | 4 | 25.5 | 2.7 | 34 | 3.4 | 42 | 4.2 | 47 | 4.7 | 51.3 | 6.2 | 33 | 2.2 | 43 | 3 | 55.6 | 3.8
21 | 799 | 2 | Heim AG | LWMsp 1-40 | 4 | 30 | 2.7 | 38 | 3.4 | 48 | 3.9 | 54 | 4.8 | 74 | 6.4 | 35.5 | 2.2 | 46 | 3 | 61 | 3.9
21 | 800 | 2 | Heim AG | LWMsp 1-45 | 4 | 31.5 | 2.8 | 44 | 3.5 | 56 | 4 | 62 | 4.9 | 84 | 7.1 | 41.2 | 2.2 | 55 | 3 | 70.2 | 3.9
21 | 801 | 2 | Heim AG | LWMsp 1-55 | 4 | 37.2 | 2.7 | 56 | 3.4 | 70 | 4.2 | 78 | 4.6 | 105 | 5.9 | 46 | 2.2 | 70 | 3 | 88 | 3.9
21 | 802 | 2 | Heim AG | LWMsp 1-75 | 4 | 45 | 2.6 | 72 | 3.2 | 86 | 4 | 98 | 4.4 | 128 | 6.1 | 70 | 1.2 | 88 | 2.7 | 114 | 3.6
21 | 803 | 2 | Heim AG | LWKMasp 1-30 | 4 | 24 | 2.7 | 32 | 3.4 | 39.5 | 4.3 | 45 | 4.8 | 50 | 6.2 | 28 | 2.2 | 37.5 | 3.1 | 50 | 4
21 | 804 | 2 | Heim AG | LWKMasp 1-35 | 4 | 25.5 | 2.7 | 34 | 3.4 | 42 | 4.2 | 47 | 4.7 | 51.3 | 6.2 | 33 | 2.2 | 43 | 3 | 55.6 | 3.8
21 | 805 | 2 | Heim AG | LWKMasp 1-40 | 4 | 30 | 2.7 | 38 | 3.4 | 48 | 3.9 | 54 | 4.8 | 74 | 6.4 | 35.5 | 2.2 | 46 | 3 | 61 | 3.9
21 | 806 | 2 | Heim AG | LWKMasp 1-45 | 4 | 31.5 | 2.8 | 44 | 3.5 | 56 | 4 | 62 | 4.9 | 84 | 7.1 | 41.2 | 2.2 | 55 | 3 | 70.2 | 3.9
21 | 807 | 2 | Heim AG | LWKMasp 1-55 | 4 | 37.2 | 2.7 | 56 | 3.4 | 70 | 4.2 | 78 | 4.6 | 105 | 5.9 | 46 | 2.2 | 70 | 3 | 88 | 3.9
21 | 808 | 2 | Heim AG | LWKMasp 1-75 | 4 | 45 | 2.6 | 72 | 3.2 | 86 | 4 | 98 | 4.4 | 128 | 6.1 | 70 | 1.2 | 88 | 2.7 | 114 | 3.6
21 | 809 | 2 | Heim AG | LWMasp 1-30 | 4 | 24 | 2.7 | 32 | 3.4 | 39.5 | 4.3 | 45 | 4.8 | 50 | 6.2 | 28 | 2.2 | 37.5 | 3.1 | 50 | 4
21 | 810 | 2 | Heim AG | LWMasp 1-35 | 4 | 25.5 | 2.7 | 34 | 3.4 | 42 | 4.2 | 47 | 4.7 | 51.3 | 6.2 | 33 | 2.2 | 43 | 3 | 55.6 | 3.8
21 | 811 | 2 | Heim AG | LWMasp 1-40 | 4 | 30 | 2.7 | 38 | 3.4 | 48 | 3.9 | 54 | 4.8 | 74 | 6.4 | 35.5 | 2.2 | 46 | 3 | 61 | 3.9
21 | 812 | 2 | Heim AG | LWMasp 1-45 | 4 | 31.5 | 2.8 | 44 | 3.5 | 56 | 4 | 62 | 4.9 | 84 | 7.1 | 41.2 | 2.2 | 55 | 3 | 70.2 | 3.9
21 | 813 | 2 | Heim AG | LWMasp 1-55 | 4 | 37.2 | 2.7 | 56 | 3.4 | 70 | 4.2 | 78 | 4.6 | 105 | 5.9 | 46 | 2.2 | 70 | 3 | 88 | 3.9
21 | 814 | 2 | Heim AG | LWMasp 1-75 | 4 | 45 | 2.6 | 72 | 3.2 | 86 | 4 | 98 | 4.4 | 128 | 6.1 | 70 | 1.2 | 88 | 2.7 | 114 | 3.6
21 | 815 | 2 | Heim AG | LWsp 2-30 * | 2 | 19.38 | 2.4532 | 26 | 3.0516 | 35.7 | 3.9231 | 42.4 | 4.5011 | 65 | 6.1321 | 12.35 | 2.2998 | 38.2 | 2.9797 | 56.6 | 4.0028
21 | 816 | 2 | Heim AG | LWsp 2-36 * | 2 | 26.6 | 2.6494 | 36 | 3.2432 | 49.4 | 4.1653 | 58.6 | 4.8033 | 90 | 6.7771 | 16.9 | 2.4074 | 52.8 | 3.0662 | 78.6 | 4.1764
21 | 817 | 2 | Heim AG | LWsp 2-45 * | 2 | 33.9 | 2.7651 | 45.8 | 3.3776 | 62.8 | 4.2605 | 74.6 | 4.8442 | 114.2 | 6.5257 | 21.3 | 2.4796 | 67 | 3.1308 | 100.2 | 4.1577
21 | 818 | 2 | Heim AG | LWsp 2-56 * | 2 | 42 | 2.7815 | 55.8 | 3.3818 | 76 | 4.2793 | 89.8 | 4.8332 | 138.4 | 6.2909 | 26 | 2.5 | 80.8 | 3.144 | 120.8 | 4.1944
21 | 819 | 2 | Heim AG | LWsp 2-30 HT | 2 | 28 | 3.1 | 32 | 3.25 | 40.8 | 4.0637 | 46.8 | 4.5882 | 66 | 6.2619 | 32.7 | 2.7 | 48 | 3.4 | 65.6 | 4.5
21 | 820 | 2 | Heim AG | LWsp 2-42 HT | 2 | 40 | 3.2 | 44 | 3.4755 | 57 | 4.2 | 65.4 | 4.8301 | 91.6 | 6.6185 | 46 | 2.9 | 66.6 | 3.5 | 91.2 | 4.5
21 | 821 | 2 | Heim AG | LWsp 2-54 HT | 2 | 50 | 3.2 | 54.4 | 3.4738 | 71.4 | 4.22 | 82.6 | 4.8417 | 118.4 | 6.4069 | 52 | 2.6 | 83.8 | 3.3 | 116 | 4.2182
21 | 822 | 2 | Heim AG | LWasp 2-30 * | 2 | 19.38 | 2.4532 | 26 | 3.0516 | 35.7 | 3.9231 | 42.4 | 4.5011 | 65 | 6.1321 | 12.35 | 2.2998 | 38.2 | 2.9797 | 56.6 | 4.0028
21 | 823 | 2 | Heim AG | LWasp 2-36 * | 2 | 26.6 | 2.6494 | 36 | 3.2432 | 49.4 | 4.1653 | 58.6 | 4.8033 | 90 | 6.7771 | 16.9 | 2.4074 | 52.8 | 3.0662 | 78.6 | 4.1764
21 | 824 | 2 | Heim AG | LWasp 2-45 * | 2 | 33.9 | 2.7651 | 45.8 | 3.3776 | 62.8 | 4.2605 | 74.6 | 4.8442 | 114.2 | 6.5257 | 21.3 | 2.4796 | 67 | 3.1308 | 100.2 | 4.1577
21 | 825 | 2 | Heim AG | LWasp 2-56 * | 2 | 42 | 2.7815 | 55.8 | 3.3818 | 76 | 4.2793 | 89.8 | 4.8332 | 138.4 | 6.2909 | 26 | 2.5 | 80.8 | 3.144 | 120.8 | 4.1944
21 | 826 | 2 | Heim AG | LWasp 2-30 HT | 2 | 28 | 3.1 | 32 | 3.25 | 40.8 | 4.0637 | 46.8 | 4.5882 | 66 | 6.2619 | 32.7 | 2.7 | 48 | 3.4 | 65.6 | 4.5
21 | 827 | 2 | Heim AG | LWasp 2-42 HT | 2 | 40 | 3.2 | 44 | 3.4755 | 57 | 4.2 | 65.4 | 4.8301 | 91.6 | 6.6185 | 46 | 2.9 | 66.6 | 3.5 | 91.2 | 4.5
21 | 828 | 2 | Heim AG | LWasp 2-54 HT | 2 | 50 | 3.2 | 54.4 | 3.4738 | 71.4 | 4.22 | 82.6 | 4.8417 | 118.4 | 6.4069 | 52 | 2.6 | 83.8 | 3.3 | 116 | 4.2182
21 | 829 | 2 | Heim AG | LIA 3IM | 4 | 3.2 | 2.3358 | 3.3 | 2.79 | 3.2 | 3.63 | 3.2 | 5.3 | 3.26 | 7.6706 | 3.2 | 1.7877 | 3.2 | 2.807 | 3.82 | 3.42
21 | 830 | 2 | Heim AG | LIA 5IM | 4 | 4.2 | 2.1762 | 4.2 | 2.59 | 4.2 | 3.18 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 3.55 | 1.7067 | 5 | 2.7174 | 5.43 | 3.8
21 | 831 | 2 | Heim AG | LIA 9IM | 4 | 7.4 | 2.3125 | 6.1 | 2.78 | 7 | 3.39 | 9 | 4.47 | 6.9 | 6.5714 | 5.9 | 1.9281 | 8.95 | 2.7795 | 8.14 | 3.51
21 | 832 | 2 | Heim AG | AQUAREA T-CAP 9 SQ | 4 | 9 | 2.5641 | 9 | 2.8481 | 9 | 3.5857 | 9 | 4.8387 | 12.26 | 6.8111 | 9 | 2.0179 | 9 | 2.9412 | 9 | 3.25
21 | 833 | 2 | Heim AG | AQUAREA T-CAP 12 SQ | 4 | 12 | 2.4194 | 12 | 2.7211 | 12 | 3.4384 | 12 | 4.7431 | 13.13 | 6.6313 | 12 | 1.9169 | 12 | 2.8846 | 12 | 3.72
21 | 834 | 2 | Heim AG | AQUAREA T-CAP 16 SQ | 4 | 16 | 2.3222 | 16 | 2.4922 | 16 | 3.071 | 16 | 4.2781 | 16 | 5.4795 | 16 | 1.8561 | 16 | 2.7073 | 16 | 3.47
21 | 835 | 2 | Heim AG | 8 AW I | 4 | 7.4 | 2.24 | 6.6 | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.61 | 6.63 | 5.6 | 2 | 4.8 | 2.8 | 8.71 | 3.71
21 | 836 | 2 | Heim AG | 16 AW I | 4 | 13.45 | 2.37 | 12.7 | 3 | 8.8 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 8.82 | 7.1129 | 12.7 | 2.1 | 7 | 2.9 | 9.22 | 3.78
21 | 837 | 2 | Heim AG | ac 8 AW I | 4 | 7.4 | 2.24 | 6.6 | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.61 | 6.63 | 5.6 | 2 | 4.8 | 2.8 | 8.71 | 3.71
21 | 838 | 2 | Heim AG | ac 16 AW I | 4 | 13.45 | 2.37 | 12.7 | 3 | 8.8 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 8.82 | 7.1129 | 12.7 | 2.1 | 7 | 2.9 | 9.22 | 3.78
21 | 839 | 2 | Heim AG | LI9TU | 1 | 4.2 | 2.4 | 5.4 | 3 | 6.8 | 3.9 | 8.5 | 4.7 | 10.6 | 6 | 5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 9.6 | 3.5
21 | 840 | 2 | Heim AG | LI12TU | 1 | 5.7 | 2.6 | 7.1 | 3.1 | 9.4 | 4 | 11.5 | 4.8 | 14.4 | 6.1 | 6.8 | 2.1 | 10.3 | 3 | 12.9 | 3.6
21 | 841 | 2 | Heim AG | LIK12TU | 1 | 5.7 | 2.6 | 7.1 | 3.3 | 9.4 | 4.2 | 11.5 | 5 | 14.4 | 6.3 | 6.9 | 2.2 | 10.3 | 3.2 | 12.9 | 3.8
21 | 842 | 2 | Heim AG | LIK8TES(L) | 1 | 4.3 | 2.3 | 5.3 | 2.9 | 6.6 | 3.6 | 7.7 | 4.1 | 9.6 | 5.1 | 4.9 | 1.8 | 7.4 | 3.2 | 9.1 | 3.2
21 | 843 | 2 | Heim AG | LI11TES(L) | 1 | 5.7 | 2.6 | 7 | 3 | 8.3 | 3.6 | 10 | 4.2 | 12.9 | 5.4 | 6.4 | 2 | 9.8 | 2.8 | 12.2 | 3.4
21 | 844 | 2 | Heim AG | LI16TES(L) | 1 | 8.6 | 2.2 | 10.7 | 2.7 | 13.4 | 3.3 | 16.4 | 4 | 22.5 | 5.2 | 9.8 | 1.7 | 15.6 | 2.5 | 21.3 | 3.5
21 | 845 | 2 | Heim AG | LI20TES(L) | 2 | 10.4 | 2.5 | 12.8 | 2.9 | 14.7 | 3.3 | 17.7 | 4 | 22.3 | 4.7 | 12.8 | 1.8 | 18 | 2.6 | 21.4 | 2.9
21 | 846 | 2 | Heim AG | LI24TES(L) | 2 | 12.8 | 2.3 | 15.7 | 2.7 | 19.9 | 3.4 | 23.4 | 3.9 | 27.5 | 4.4 | 15.7 | 1.9 | 22.4 | 2.6 | 26.3 | 3
21 | 847 | 2 | Heim AG | LI28TES(L) | 2 | 18.3 | 2.4 | 21.6 | 2.8 | 25.2 | 3.3 | 27.8 | 3.5 | 31 | 4 | 21.8 | 1.9 | 26.4 | 2.4 | 29.8 | 2.7
21 | 848 | 2 | Heim AG | 8 AW E | 4 | 7.25 | 2.28 | 6.4 | 3.2 | 5.8 | 4.1 | 4.9 | 5 | 5.61 | 6.63 | 5.5 | 2 | 4.7 | 2.8 | 8.55 | 3.69
21 | 849 | 2 | Heim AG | 16 AW E | 4 | 13.67 | 2.41 | 12.9 | 3.2 | 8.8 | 4.3 | 6.3 | 5.1 | 8.82 | 7.1129 | 12.8 | 2.1 | 6.9 | 2.9 | 9.04 | 3.83
21 | 850 | 2 | Heim AG | ac 8 AW E | 4 | 7.25 | 2.28 | 6.4 | 3.2 | 5.8 | 4.1 | 4.9 | 5 | 5.61 | 6.63 | 5.5 | 2 | 4.7 | 2.8 | 8.55 | 3.69
21 | 851 | 2 | Heim AG | ac 16 AW E | 4 | 13.67 | 2.41 | 12.9 | 3.2 | 8.8 | 4.3 | 6.3 | 5.1 | 8.82 | 7.1129 | 12.8 | 2.1 | 6.9 | 2.9 | 9.04 | 3.83
21 | 852 | 2 | Heim AG | LA25TU-2 | 2 | 12.4 | 2.3 | 16.3 | 3 | 19.5 | 3.7 | 24.5 | 4.3 | 27.6 | 4.3 | 15 | 1.9 | 22.1 | 2.7 | 26 | 3.1
21 | 853 | 2 | Heim AG | LA40TU-2 | 2 | 18.5 | 2.3 | 22.6 | 2.9 | 27.6 | 3.6 | 32.7 | 4.1 | 43.6 | 5.2 | 21.5 | 1.7 | 31.6 | 2.7 | 41 | 3.5
21 | 854 | 2 | Heim AG | LA 35 TBS ** | 2 | 15.6 | 2.3 | 22.3 | 3.1 | 23.7 | 3.35 | 17.6 | 4.33 | 22 | 5 | 21.8 | 2.3 | 17.4 | 3.11 | 23.5 | 3.9
21 | 855 | 2 | Heim AG | LA60TU-2 | 2 | 29.5 | 2.3 | 38.1 | 2.9 | 47.2 | 3.6 | 55.8 | 4 | 72.2 | 4.9 | 33 | 2.1 | 56.4 | 3 | 68 | 3.5
21 | 856 | 2 | Heim AG | LA9S-TU | 1 | 4.3 | 2.5 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.6 | 5.3 | 2.2 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.8
21 | 857 | 2 | Heim AG | LA12S-TU | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 4.7 | 14.7 | 6.4 | 7.2 | 2.2 | 10 | 3 | 12.9 | 3.9
21 | 858 | 2 | Heim AG | LA18S-TU *** | 2 | 8.38 | 2.5 | 10.6 | 3.2 | 12.3 | 3.8 | 15.1 | 3.8 | 13 | 6.5 | 10.4 | 2.15 | 7.7 | 3.1 | 12 | 3.8
21 | 859 | 2 | Heim AG | LA9S-TUR | 1 | 4.3 | 2.5 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.6 | 5.3 | 2.2 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.8
21 | 860 | 2 | Heim AG | LA12S-TUR | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 4.7 | 14.7 | 6.4 | 7.2 | 2.2 | 10 | 3 | 12.9 | 3.9
21 | 861 | 2 | Heim AG | LA18S-TUR **** | 2 | 8.38 | 2.12 | 10.6 | 3.2 | 12.3 | 3.8 | 8.4 | 4.8 | 13 | 6.05 | 10.4 | 1.76 | 9.2 | 3.1 | 12 | 3.81
21 | 862 | 2 | Heim AG | LA60TU-2 | 2 | 29.5 | 2.3 | 38.1 | 2.9 | 47.2 | 3.6 | 55.8 | 4 | 72.2 | 4.9 | 33 | 2.1 | 56.4 | 3 | 68 | 3.5
21 | 863 | 2 | Heim AG | LA9S-TU | 1 | 4.3 | 2.5 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.6 | 5.3 | 2.2 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.8
21 | 864 | 2 | Heim AG | LA12S-TU | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 4.7 | 14.7 | 6.4 | 7.2 | 2.2 | 10 | 3 | 12.9 | 3.9
21 | 865 | 2 | Heim AG | LA18S-TU | 2 | 8.38 | 2.5 | 10.6 | 3.2 | 12.3 | 3.8 | 15.1 | 3.8 | 13 | 6.5 | 10.4 | 2.15 | 7.7 | 3.1 | 12 | 3.8
21 | 866 | 2 | Heim AG | LA9S-TUR | 1 | 4.3 | 2.5 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.6 | 5.3 | 2.2 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.8
22 | 867 | 2 | Heliotherm | HP08L-K-BC | 4 |  |  | 6.3 | 3.2 | 8 | 4.1 | 9.7 | 5 |  |  | 4.7 | 1.6 | 8.3 | 2.8 | 11.4 | 3.7
22 | 868 | 2 | Heliotherm | HP10L-K-BC | 4 |  |  | 8 | 3.3 | 10.1 | 4.2 | 12.3 | 5.4 |  |  | 5.7 | 1.6 | 10.4 | 2.8 | 13.6 | 3.7
22 | 869 | 2 | Heliotherm | HP12L-M-BC | 4 |  |  | 15.7 | 2.9 | 11.2 | 3.9 | 8.3 | 5.4 |  |  | 9.8 | 1.8 | 14.8 | 3 | 14 | 4.1
22 | 870 | 2 | Heliotherm | HP12L-M-WEB | 4 |  |  | 15.7 | 2.9 | 11.2 | 3.9 | 8.3 | 5.4 |  |  | 9.8 | 1.8 | 14.8 | 3 | 14 | 4.1
22 | 871 | 2 | Heliotherm | HP08L-M-BC | 4 |  |  | 9 | 3.3 | 11.5 | 4.2 | 10.2 | 5.3 |  |  | 7.1 | 1.8 | 8.5 | 3.1 | 11.4 | 4.1
22 | 872 | 2 | Heliotherm | HP08L-M-WEB | 4 |  |  | 9 | 3.3 | 11.5 | 4.2 | 10.2 | 5.3 |  |  | 7.1 | 1.8 | 8.5 | 3.1 | 11.4 | 4.1
22 | 873 | 2 | Heliotherm | HP12L-K-BC | 4 |  |  | 9.7 | 3.2 | 12.5 | 4.1 | 15.1 | 5.1 |  |  | 7.4 | 1.6 | 13 | 2.8 | 17.9 | 3.7
22 | 874 | 2 | Heliotherm | HP20L-M-WEB | 4 |  |  | 16.7 | 3.3 | 20.9 | 4.1 | 16.2 | 5.4 |  |  | 12.5 | 1.8 | 21.4 | 3 | 17.9 | 4.1
22 | 875 | 3 | Heliotherm | HP05S07W-WEB | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.6 | 5.2 | 2.5 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 3.4
22 | 876 | 3 | Heliotherm | HP07S08W-WEB | 1 | [16 empty] | 7 | 4.6 | 6.4 | 2.6 | 9.3 | 6.4 | 8.1 | 3.4
22 | 877 | 3 | Heliotherm | HP06S08W-K-BC | 1 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 7 | 2.7
22 | 878 | 3 | Heliotherm | HP08S10W-WEB | 1 | [16 empty] | 7.6 | 4.5 | 6.3 | 2.5 | 10.3 | 6.2 | 8.5 | 3.3
22 | 879 | 3 | Heliotherm | HP08S10W-K-BC | 1 | [16 empty] | 8 | 4.5 | 6.7 | 2.7
22 | 880 | 3 | Heliotherm | HP10S12W-K-BC | 1 | [16 empty] | 10.3 | 4.5 | 8.5 | 2.7
22 | 881 | 3 | Heliotherm | HP12S16W-WEB | 1 | [16 empty] | 10.4 | 4.7 | 9.1 | 2.5 | 13.9 | 6.5 | 12.1 | 3.5
22 | 882 | 3 | Heliotherm | HP16S18W-WEB | 1 | [16 empty] | 15.2 | 4.7 | 12.7 | 2.5 | 19.9 | 6.4 | 17.5 | 3.5
22 | 883 | 4 | Heliotherm | HP12S16W-M-WEB | 4 | [20 empty] | 10.7 | 6.5 | 9.6 | 3.5
22 | 884 | 4 | Heliotherm | HP08S10W-M-WEB | 4 | [20 empty] | 11.4 | 6.4 | 9.2 | 3.5
22 | 885 | 4 | Heliotherm | HP10S12W-WEB | 1 | [20 empty] | 13.8 | 6.4 | 11.9 | 3.5
23 | 886 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-HP08L-M-BC | 4 | 7.31 | 2.64 | 8.96 | 3.26 | 11.49 | 4.04 | 13.53 | 4.73 | 17.39 | 7.02 | 7.83 | 2.18 | 12.02 | 3.04 | 15.05 | 4.02
23 | 887 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-HP12L-M-BC | 4 | 10.6 | 2.67 | 12.88 | 3.29 | 16.55 | 4.07 | 18.77 | 4.76 | 23.06 | 6.95 | 8.84 | 2.21 | 17.06 | 3.07 | 19.77 | 4
23 | 888 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-HP20L-M-BC | 4 | 14.12 | 2.63 | 16.72 | 3.25 | 20.93 | 4.03 | 25.95 | 4.72 | 31.49 | 6.8 | 12.49 | 2.17 | 21.36 | 3.03 | 26.65 | 3.97
23 | 889 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-S30L-M-Solid | 4 | 24.34 | 2.54 | 34 | 3.61 | 38.67 | 3.94 | 44.74 | 4.63 | 54.24 | 5.15 | 26.71 | 2.08 | 36.83 | 2.94 | 45.95 | 3.88
23 | 890 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-S40L-M-Solid | 4 | 28.24 | 2.63 | 39.44 | 3.25 | 44.86 | 4.03 | 51.9 | 4.72 | 62.98 | 6.8 | 30.98 | 2.17 | 42.72 | 3.03 | 53.3 | 3.97
23 | 891 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-S55L-M-Solid | 4 | 36.52 | 2.51 | 51 | 3.13 | 58.01 | 3.91 | 67.11 | 4.6 | 81.44 | 6.68 | 40.06 | 2.05 | 55.24 | 2.91 | 68.92 | 3.85
23 | 892 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-S08L-M-CC | 4 | 4.31 | 2.5 | 4.86 | 3.05 | 6.34 | 4.27 | 6.87 | 5.05 | 11.52 | 7.03 | 3.2 | 1.44 | 6.42 | 2.5 | 9.55 | 3.88
23 | 893 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-S12L-M-CC | 4 | 4.84 | 2.46 | 5.04 | 3 | 6.84 | 4.02 | 7.99 | 4.71 | 14.9 | 6.87 | 3.6 | 1.41 | 6.95 | 2.5 | 10.37 | 3.76
23 | 894 | 2 | Heliotherm-TCA | HM-S18L-M-CC | 4 | 12.07 | 2.51 | 13.57 | 3.01 | 15.42 | 4.25 | 17.55 | 5.01 | 23.91 | 6.98 | 8.36 | 1.77 | 11.7 | 2.75 | 15.46 | 3.96
23 | 895 | 3 | Heliotherm-TCA | HM-HP08S10W-M-BC | 4 | [16 empty] | 8.36 | 4.7 | 6.51 | 2.6
23 | 896 | 3 | Heliotherm-TCA | HM-HP12S16W-M-BC | 4 | [16 empty] | 7.96 | 4.6 | 7.02 | 2.6
23 | 897 | 3 | Heliotherm-TCA | HM-HP20S25W-M-BC | 4 | [16 empty] | 19.61 | 4.7 | 15.27 | 2.5
23 | 898 | 4 | Heliotherm-TCA | HM-HP08S10W-M-BC | 4 | [20 empty] | 11.39 | 6.41 | 9.21 | 3.52
23 | 899 | 4 | Heliotherm-TCA | HM-HP12S16W-M-BC | 4 | [20 empty] | 10.65 | 6.4 | 9.55 | 3.53
23 | 900 | 4 | Heliotherm-TCA | HM-HP20S25W-M-BC | 4 | [20 empty] | 26.23 | 6.35 | 21.46 | 3.49
24 | 901 | 2 | Hoval | Belaria pro comfort (8) | 4 | 6.7 | 2.2 | 8.3 | 2.7 | 5.5 | 4 | 4.1 | 5.4 | 2.7 | 6.7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8.5 | 3.6
24 | 902 | 2 | Hoval | Belaria pro comfort (13) | 4 | 9 | 2.4 | 10.3 | 2.8 | 7.9 | 4.2 | 5.9 | 5.5 | 4 | 6.5 | 9.9 | 2.1 | 10 | 3.2 | 10.2 | 3.8
24 | 903 | 2 | Hoval | Belaria pro comfort (15) | 4 | 10.8 | 2.3 | 13.3 | 2.9 | 8.7 | 4.7 | 9.8 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 11.6 | 2.1 | 11.5 | 3.3 | 12.5 | 3.9
24 | 904 | 2 | Hoval | Belaria pro comfort (8/100/300) | 4 | 6.7 | 2.2 | 8.3 | 2.7 | 5.5 | 4 | 4.1 | 5.4 | 2.7 | 6.7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8.5 | 3.6
24 | 905 | 2 | Hoval | Belaria pro comfort (13/100/300) | 4 | 9 | 2.4 | 10.3 | 2.8 | 7.9 | 4.2 | 5.9 | 5.5 | 4 | 6.5 | 9.9 | 2.1 | 10 | 3.2 | 10.2 | 3.8
24 | 906 | 2 | Hoval | Belaria pro (24) | 4 | 18.1 | 2 | 22.1 | 2.9 | 16.5 | 4.4 | 16.7 | 5.7 | 10 | 7.7 | 20.2 | 2.2 | 20 | 3.1 | 20 | 4
24 | 907 | 2 | Hoval | Belaria pro (40) | 4 | 23.324 | 3.02 | 27.665 | 3.6 | 16.375 | 4.868 | 23.18 | 5.722 | 12.723 | 6.331 | 27.293 | 2.577 | 20.977 | 3.562 | 13.1 | 4.3
24 | 908 | 2 | Hoval | Belaria pro (50) | 4 | 32.969 | 2.733 | 37.122 | 3.237 | 23.758 | 5.462 | 32.124 | 5.344 | 12.688 | 6.364 | 33.354 | 2.475 | 30.657 | 3.508 | 13.1 | 4.3
24 | 909 | 2 | Hoval | UltraSource B comfort C (8) | 4 | 4.7 | 0 | 6 | 3.2 | 5 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 2 | 5 | 3 | 4.7 | 3.7
24 | 910 | 2 | Hoval | UltraSource B comfort C (11) | 4 | 8.1 | 2.2 | 10 | 2.7 | 6.5 | 3.5 | 6.8 | 5.1 | 8.9 | 6.3 | 8 | 2.2 | 6.1 | 3.1 | 8 | 4.3
24 | 911 | 2 | Hoval | UltraSource B comfort C (17) | 4 | 12 | 2.3 | 14.8 | 2.8 | 11.3 | 4.5 | 12.8 | 5.1 | 15.1 | 5.9 | 10 | 2 | 11.4 | 3.2 | 13.7 | 3.9
24 | 912 | 2 | Hoval | UltraSource B compact C (8/200) | 4 | 4.7 | 2.7 | 6 | 3.2 | 5 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 2 | 5 | 3 | 4.7 | 3.7
24 | 913 | 2 | Hoval | UltraSource B compact C (11/200) | 4 | 8.1 | 2.2 | 10 | 2.7 | 6.5 | 3.5 | 6.8 | 5.1 | 8.9 | 6.3 | 8 | 2.2 | 6.1 | 3.1 | 8 | 4.3
24 | 914 | 2 | Hoval | Belaria comfort ICM (8) | 4 | 4.78 | 2.6 | 6.19 | 3.08 | 4.3 | 4.1 | 4.51 | 5.06 | 5.26 | 5.98 | 5.91 | 2.23 | 3.96 | 3.05 | 4.66 | 3.5
24 | 915 | 2 | Hoval | Belaria comfort ICM (13) | 4 | 8.9 | 2.1 | 10.9 | 2.6 | 7.1 | 4.1 | 8.3 | 4.8 | 9.9 | 5.9 | 4.7 | 2 | 7.2 | 2.9 | 8.8 | 3.8
24 | 916 | 2 | Hoval | Belaria twin I (20) | 2 | 14.2 | 2.5 | 17.6 | 3.1 | 10.67 | 3.67 | 12.9 | 4.56 | 17.91 | 6.42 | 16 | 1.9 | 12.2 | 3.01 | 15 | 3.66
24 | 917 | 2 | Hoval | Belaria twin IR (20) | 2 | 14.2 | 2.5 | 17.6 | 3.1 | 10.67 | 3.67 | 12.9 | 4.56 | 17.91 | 6.42 | 16 | 1.9 | 12.2 | 3.01 | 15 | 3.66
24 | 918 | 2 | Hoval | Belaria twin I (25) | 2 | 16.2 | 2.36 | 20.8 | 2.95 | 12.5 | 3.9 | 16 | 4.6 | 19.7 | 5.5 | 19.2 | 1.9 | 16.7 | 3 | 19.05 | 3.5
24 | 919 | 2 | Hoval | Belaria twin IR (25) | 2 | 16.2 | 2.36 | 20.8 | 2.95 | 12.5 | 3.9 | 16 | 4.6 | 19.7 | 5.5 | 19.2 | 1.9 | 16.7 | 3 | 19.05 | 3.5
24 | 920 | 2 | Hoval | Belaria twin I (30) | 2 | 19.4 | 2.5 | 24.4 | 3.1 | 15.2 | 3.8 | 18.9 | 4.7 | 22.6 | 5.2 | 21.9 | 1.9 | 18.9 | 3 | 21 | 3.3
24 | 921 | 2 | Hoval | Belaria twin IR (30) | 2 | 19.4 | 2.5 | 24.4 | 3.1 | 15.2 | 3.8 | 18.9 | 4.7 | 22.6 | 5.2 | 21.9 | 1.9 | 18.9 | 3 | 21 | 3.3
24 | 922 | 2 | Hoval | Belaria twin A (24) | 2 | 15.6 | 2.72 | 20.1 | 3.4 | 13.1 | 4.62 | 15.14 | 5.4 | 21.1 | 6.46 | 18.8 | 2.4 | 14 | 3.79 | 18.7 | 4.22
24 | 923 | 2 | Hoval | Belaria twin AR (24) | 2 | 15.6 | 2.72 | 20.1 | 3.4 | 13.1 | 4.6 | 15.1 | 5.4 | 21.1 | 6.46 | 18.8 | 2.4 | 14 | 3.79 | 18.7 | 4.22
24 | 924 | 2 | Hoval | Belaria twin A (32) | 2 | 21.7 | 2.71 | 26.9 | 3.35 | 18.6 | 4.56 | 20.5 | 5.3 | 25.3 | 6.4 | 24.8 | 2.4 | 19.2 | 3.7 | 23.1 | 4.29
24 | 925 | 2 | Hoval | Belaria twin AR (32) | 2 | 21.7 | 2.71 | 26.9 | 3.35 | 18.6 | 4.6 | 20.5 | 5.3 | 25.3 | 6.4 | 24.8 | 2.4 | 19.2 | 3.7 | 23.1 | 4.29
24 | 926 | 2 | Hoval | Belaria dual AR (60) | 2 | 38.6 | 2.5 | 45.5 | 3.1 | 50.3 | 3.6 | 34.6 | 4.4 | 46.4 | 5.5 | 44.5 | 2.2 | 32.8 | 3 | 41.1 | 3.6
24 | 927 | 3 | Hoval | UltraSource T comfort (8) | 4 | [16 empty] | 7.85 | 4.71 | 6.31 | 2.89 | 9.82 | 6.34 | 8.02 | 3.77
24 | 928 | 3 | Hoval | UltraSource T comfort (13) | 4 | [16 empty] | 13.3 | 5 | 11.9 | 3 | 13.3 | 6.5 | 13.1 | 3.7
24 | 929 | 3 | Hoval | UltraSource T comfort (17) | 4 | [16 empty] | 17.64 | 5.05 | 15.84 | 3 | 21.5 | 6.44 | 20.2 | 3.72
24 | 930 | 3 | Hoval | UltraSource T compact (8/200) | 4 | [16 empty] | 7.85 | 4.71 | 6.31 | 2.89 | 9.82 | 6.34 | 8.02 | 3.77
24 | 931 | 3 | Hoval | UltraSource T compact (13/200) | 4 | [16 empty] | 13.3 | 5 | 11.9 | 3 | 13.3 | 6.5 | 13.1 | 3.7
24 | 932 | 3 | Hoval | Thermalia comfort (6) | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.45 | 5.2 | 2.7 | 7.1 | 5.43 | 6.7 | 3.35
24 | 933 | 3 | Hoval | Thermalia comfort (8) | 1 | [16 empty] | 7.6 | 4.55 | 6.9 | 2.72 | 9.6 | 5.87 | 8.9 | 3.4
24 | 934 | 3 | Hoval | Thermalia comfort (10) | 1 | [16 empty] | 10.6 | 4.81 | 9.4 | 2.78 | 12.7 | 6.08 | 11.9 | 3.52
24 | 935 | 3 | Hoval | Thermalia comfort (13) | 1 | [16 empty] | 13.4 | 4.81 | 12.4 | 2.96 | 17.5 | 6.28 | 16.2 | 3.76
24 | 936 | 3 | Hoval | Thermalia comfort (17) | 1 | [16 empty] | 17.2 | 4.72 | 16.3 | 3.01 | 22.3 | 5.88 | 20.3 | 3.59
24 | 937 | 3 | Hoval | Thermalia comfort H (7) | 1 | [16 empty] | 6.5 | 4.5 | 6.1 | 3.1 | 9.1 | 5.86 | 8.4 | 3.97
24 | 938 | 3 | Hoval | Thermalia comfort H (10) | 1 | [16 empty] | 9.1 | 4.58 | 8.5 | 3.15 | 12.8 | 5.96 | 11.8 | 4.01
24 | 939 | 3 | Hoval | Thermalia twin (20) | 2 | [16 empty] | 20.4 | 4.9 | 18.8 | 2.8 | 27.3 | 6.5 | 24.5 | 3.6
24 | 940 | 3 | Hoval | Thermalia twin (26) | 2 | [16 empty] | 26.2 | 4.8 | 24.2 | 2.8 | 35.1 | 6.4 | 31.4 | 3.5
24 | 941 | 3 | Hoval | Thermalia twin (36) | 2 | [16 empty] | 35.3 | 5 | 33.3 | 3.1 | 46.4 | 6.4 | 43.6 | 3.9
24 | 942 | 3 | Hoval | Thermalia twin (42) | 2 | [16 empty] | 42 | 4.8 | 37.9 | 2.7 | 55.4 | 6.1 | 49.9 | 3.5
24 | 943 | 3 | Hoval | Thermalia twin H (13) | 2 | [16 empty] | 12.3 | 4.48 | 10.1 | 2.7 | 17 | 5.76 | 15.1 | 3.65
24 | 944 | 3 | Hoval | Thermalia twin H (19) | 2 | [16 empty] | 18 | 4.42 | 15.3 | 2.83 | 27.7 | 5.61 | 21.8 | 3.69
24 | 945 | 3 | Hoval | Thermalia twin H (22) | 2 | [16 empty] | 20.9 | 4.58 | 17.2 | 2.76 | 28.8 | 5.89 | 25.5 | 3.73
24 | 946 | 3 | Hoval | Thermalia dual (55) | 2 | [16 empty] | 57.9 | 4.63 | 52.5 | 2.8 | 76.9 | 6.07 | 70.2 | 3.73
24 | 947 | 3 | Hoval | Thermalia dual (70) | 2 | [16 empty] | 73.2 | 4.6 | 70 | 2.9 | 97.2 | 5.87 | 89.7 | 3.64
24 | 948 | 3 | Hoval | Thermalia dual (85) | 2 | [16 empty] | 84.8 | 4.63 | 80.6 | 2.94 | 112.8 | 5.91 | 102.2 | 3.66
24 | 949 | 3 | Hoval | Thermalia dual (110) | 2 | [16 empty] | 113.4 | 4.62 | 107.4 | 2.92 | 149.1 | 5.73 | 136.9 | 3.62
24 | 950 | 3 | Hoval | Thermalia dual (140) | 2 | [16 empty] | 137.8 | 4.61 | 127.8 | 2.91 | 181.1 | 5.79 | 164.3 | 3.61
24 | 951 | 3 | Hoval | Thermalia dual H (35) | 2 | [16 empty] | 35 | 4.32 | 32.2 | 2.74 | 49.3 | 5.99 | 44.8 | 3.58
24 | 952 | 3 | Hoval | Thermalia dual H (50) | 2 | [16 empty] | 52.5 | 4.38 | 51.3 | 2.84 | 71.8 | 5.81 | 69 | 3.68
24 | 953 | 3 | Hoval | Thermalia dual H (70) | 2 | [16 empty] | 71 | 4.34 | 69.5 | 2.75 | 97.1 | 5.76 | 94.1 | 3.63
24 | 954 | 3 | Hoval | Thermalia dual H (90) | 2 | [16 empty] | 87.4 | 4.3 | 83.5 | 2.74 | 119.5 | 5.66 | 115.4 | 3.58
24 | 955 | 4 | Hoval | UltraSource T comfort (8) | 4 | [16 empty] | 7.85 | 4.71 | 6.31 | 2.89 | 9.82 | 6.34 | 8.02 | 3.77
24 | 956 | 4 | Hoval | UltraSource T comfort (13) | 4 | [16 empty] | 13.3 | 5 | 11.9 | 3 | 13.3 | 6.5 | 13.1 | 3.7
24 | 957 | 4 | Hoval | UltraSource T comfort (17) | 4 | [16 empty] | 17.64 | 5.05 | 15.84 | 3 | 21.5 | 6.44 | 20.2 | 3.72
24 | 958 | 4 | Hoval | UltraSource T compact (8/200) | 4 | [16 empty] | 7.85 | 4.71 | 6.31 | 2.89 | 9.82 | 6.34 | 8.02 | 3.77
24 | 959 | 4 | Hoval | UltraSource T compact (13/200) | 4 | [16 empty] | 13.3 | 5 | 11.9 | 3 | 13.3 | 6.5 | 13.1 | 3.7
24 | 960 | 4 | Hoval | Thermalia comfort (6) | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.45 | 5.2 | 2.7 | 7.1 | 5.43 | 6.7 | 3.35
24 | 961 | 4 | Hoval | Thermalia comfort (8) | 1 | [16 empty] | 7.6 | 4.55 | 6.9 | 2.72 | 9.6 | 5.87 | 8.9 | 3.4
24 | 962 | 4 | Hoval | Thermalia comfort (10) | 1 | [16 empty] | 10.6 | 4.81 | 9.4 | 2.78 | 12.7 | 6.08 | 11.9 | 3.52
24 | 963 | 4 | Hoval | Thermalia comfort (13) | 1 | [16 empty] | 13.4 | 4.81 | 12.4 | 2.96 | 17.5 | 6.28 | 16.2 | 3.76
24 | 964 | 4 | Hoval | Thermalia comfort (17) | 1 | [16 empty] | 17.2 | 4.72 | 16.3 | 3.01 | 22.3 | 5.88 | 20.3 | 3.59
24 | 965 | 4 | Hoval | Thermalia comfort H (7) | 1 | [16 empty] | 6.5 | 4.5 | 6.1 | 3.1 | 9.1 | 5.86 | 8.4 | 3.97
24 | 966 | 4 | Hoval | Thermalia comfort H (10) | 1 | [16 empty] | 9.1 | 4.58 | 8.5 | 3.15 | 12.8 | 5.96 | 11.8 | 4.01
24 | 967 | 4 | Hoval | Thermalia twin (20) | 2 | [16 empty] | 20.4 | 4.9 | 18.8 | 2.8 | 27.3 | 6.5 | 24.5 | 3.6
24 | 968 | 4 | Hoval | Thermalia twin (26) | 2 | [16 empty] | 26.2 | 4.8 | 24.2 | 2.8 | 35.1 | 6.4 | 31.4 | 3.5
24 | 969 | 4 | Hoval | Thermalia twin (36) | 2 | [16 empty] | 35.3 | 5 | 33.3 | 3.1 | 46.4 | 6.4 | 43.6 | 3.9
24 | 970 | 4 | Hoval | Thermalia twin (42) | 2 | [16 empty] | 42 | 4.8 | 37.9 | 2.7 | 55.4 | 6.1 | 49.9 | 3.5
24 | 971 | 4 | Hoval | Thermalia twin H (13) | 2 | [16 empty] | 12.3 | 4.48 | 10.1 | 2.7 | 17 | 5.76 | 15.1 | 3.65
24 | 972 | 4 | Hoval | Thermalia twin H (19) | 2 | [16 empty] | 18 | 4.42 | 15.3 | 2.83 | 27.7 | 5.61 | 21.8 | 3.69
24 | 973 | 4 | Hoval | Thermalia twin H (22) | 2 | [16 empty] | 20.9 | 4.58 | 17.2 | 2.76 | 28.8 | 5.89 | 25.5 | 3.73
24 | 974 | 4 | Hoval | Thermalia dual (55) | 2 | [16 empty] | 57.9 | 4.63 | 52.5 | 2.8 | 76.9 | 6.07 | 70.2 | 3.73
24 | 975 | 4 | Hoval | Thermalia dual (70) | 2 | [16 empty] | 73.2 | 4.6 | 70 | 2.9 | 97.2 | 5.87 | 89.7 | 3.64
24 | 976 | 4 | Hoval | Thermalia dual (85) | 2 | [16 empty] | 84.8 | 4.63 | 80.6 | 2.94 | 112.8 | 5.91 | 102.2 | 3.66
24 | 977 | 4 | Hoval | Thermalia dual (110) | 2 | [16 empty] | 113.4 | 4.62 | 107.4 | 2.92 | 149.1 | 5.73 | 136.9 | 3.62
24 | 978 | 4 | Hoval | Thermalia dual (140) | 2 | [16 empty] | 137.8 | 4.61 | 127.8 | 2.91 | 181.1 | 5.79 | 164.3 | 3.61
24 | 979 | 4 | Hoval | Thermalia dual H (35) | 2 | [16 empty] | 35 | 4.32 | 32.2 | 2.74 | 49.3 | 5.99 | 44.8 | 3.58
24 | 980 | 4 | Hoval | Thermalia dual H (50) | 2 | [16 empty] | 52.5 | 4.38 | 51.3 | 2.84 | 71.8 | 5.81 | 69 | 3.68
24 | 981 | 4 | Hoval | Thermalia dual H (70) | 2 | [16 empty] | 71 | 4.34 | 69.5 | 2.75 | 97.1 | 5.76 | 94.1 | 3.63
24 | 982 | 4 | Hoval | Thermalia dual H (90) | 2 | [16 empty] | 87.4 | 4.3 | 83.5 | 2.74 | 119.5 | 5.66 | 115.4 | 3.58
24 | 983 | 2 | Hoval | Daikin Altherma 3 H HT (14) | 4 | 9.4 | 2.5 | 10.7 | 3.1 | 8.6 | 3.3 | 9.8 | 4.5 | 9.9 | 7.2 | 11 | 2.3 | 10.4 | 3.1 | 9.5 | 4.1
24 | 984 | 2 | Hoval | Daikin Altherma 3 H HT (18) | 4 | 11.2 | 2.5 | 12.7 | 3 | 10.2 | 3.3 | 11.6 | 4.5 | 11.8 | 7.2 | 13.1 | 2.3 | 12.4 | 3.1 | 11.4 | 4.1
25 | 985 | 2 | HSB | LI 12 TU | 1 | 5.7 | 2.2 | 7.1 | 3.1 | 9.4 | 4 | 11.5 | 4.8 | 14.3 | 6 | 6.5 | 2 | 10.3 | 3.1 | 12.9 | 3.6
25 | 986 | 2 | HSB | LI 16I-TUR | 4 | 8.6 | 2.2 | 10.7 | 2.7 | 13.4 | 3.3 | 16.4 | 4 | 22.4 | 5.2 | 9.2 | 1.6 | 15.3 | 2.5 | 21.4 | 3.5
25 | 987 | 2 | HSB | LI 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
25 | 988 | 2 | HSB | LI 1826C | 2 | 13.74 | 2.6 | 18.35 | 3.24 | 18.63 | 3.65 | 14.17 | 4.81 | 17.99 | 6.2 | 18.19 | 2.31 | 13.05 | 3.08 | 16.38 | 3.86
25 | 989 | 2 | HSB | LIA 1316HXCF | 4 | 9.57 | 2.43 | 12.7 | 2.79 | 10.3 | 3.88 | 15.5 | 4.59 | 14.6 | 5.65 | 11.3 | 2.01 | 14.5 | 2.95 | 12.7 | 3.52
25 | 990 | 2 | HSB | M Flex 0916HBC | 4 | 7.6 | 2.4 | 9.4 | 3.03 | 6.5 | 4.33 | 6.9 | 4.96 | 8.3 | 6.2 | 8.81 | 1.87 | 6.94 | 3.01 | 13.83 | 3.38
25 | 991 | 2 | HSB | LA 9STUR | 1 | 4.3 | 2.6 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.7 | 5.3 | 2.1 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.7
25 | 992 | 2 | HSB | LA 0712C | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.26 | 4.72 | 14.68 | 5.34 | 7.23 | 2.18 | 9.97 | 2.96 | 13.1 | 3.93
25 | 993 | 2 | HSB | LA 1118C | 2 | 7.95 | 2.52 | 11.04 | 3.28 | 7.255 | 4.19 | 8.266 | 4.8 | 11.04 | 6.56 | 10.76 | 2.18 | 7.74 | 3.11 | 9.7 | 3.85
25 | 994 | 2 | HSB | LA 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
25 | 995 | 2 | HSB | LA 35TBS | 2 | 18.5 | 2.78 | 22.3 | 3.1 | 14.21 | 3.59 | 17.63 | 4.33 | 23.5 | 5.35 | 21.8 | 2.34 | 17.37 | 3.11 | 21.73 | 3.9
25 | 996 | 2 | HSB | LA 60S-TUR | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
25 | 997 | 2 | HSB | LA 33TPR | 2 | 16 | 2.6 | 19.9 | 3.1 | 13.3 | 4 | 16.2 | 4.9 | 23.2 | 6.8 | 19.7 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.2 | 4.7
25 | 998 | 4 | HSB | LA 1118CP | 4 | 9.4 | 2.4 | 11.2 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 4.65 | 5.6 | 5.96 | 7.86 | 10.14 | 2.03 | 4 | 3.2 | 5.31 | 4.32
25 | 999 | 2 | HSB | LA 60P-TUR | 2 | 34.6 | 2.7 | 42.1 | 3.1 | 25.7 | 3.9 | 33.3 | 4.9 | 42.5 | 6.4 | 41.5 | 2.3 | 31.8 | 3.4 | 37.9 | 4.2
25 | 1000 | 2 | HSB | LA 1525 CP | 4 | 13.14 | 2.47 | 14.5 | 2.8 | 12.8 | 3.4 | 11.7 | 5 | 20.28 | 5.85 | 14.31 | 1.93 | 15.5 | 3 | 19.01 | 3.77
25 | 1001 | 2 | HSB | LA 2030 CP | 4 | 18.3 | 2.47 | 19.6 | 2.8 | 17.4 | 3.7 | 19 | 5 | 23.6 | 6.28 | 21.7 | 21.71 | 17.52 | 3.18 | 21.55 | 3.94
25 | 1002 | 2 | HSB | LA 4060 CP | 4 | 34.8 | 2.3 | 42.5 | 2.7 | 35.7 | 3.4 | 40.2 | 4.6 | 42.09 | 5.89 | 41.6 | 2 | 36.24 | 3.01 | 38.44 | 3.75
25 | 1003 | 3 | HSB | SI 6TU | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 2.8
25 | 1004 | 3 | HSB | SI 8 TU | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 7.1 | 2.8
25 | 1005 | 3 | HSB | SI 11TU | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9
25 | 1006 | 3 | HSB | SI 14TU | 1 | [16 empty] | 13.9 | 5 | 12.8 | 3
25 | 1007 | 3 | HSB | SI 18TU | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9
25 | 1008 | 3 | HSB | SI 26TU | 2 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1
25 | 1009 | 3 | HSB | SI 35TU | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3
25 | 1010 | 3 | HSB | SI 50TU | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8
25 | 1011 | 3 | HSB | SI 75TU | 2 | [16 empty] | 73.5 | 4.8 | 67.3 | 3
25 | 1012 | 3 | HSB | SI 90 TU | 2 | [16 empty] | 86 | 4.7 | 78.9 | 3
25 | 1013 | 3 | HSB | SI 130TU | 2 | [16 empty] | 138.1 | 4.6 | 129.6 | 3.1
25 | 1014 | 3 | HSB | SIH 20TE | 2 | [16 empty] | 21.4 | 4.4 | 21 | 3
25 | 1015 | 3 | HSB | SIH 90 TU | 2 | [16 empty] | 88.6 | 4.3 | 84.9 | 2.9
26 | 1016 | 2 | IDM | TERRA IL 7 Complete (HGL) |  |  |  | 5.1 | 3.1 | 6.7 | 4.1 | 7.8 | 4.8 |  |  | 4.9 | 1.9 | 7.2 | 2.9
26 | 1017 | 2 | IDM | TERRA ML 8-13 Complete (HGL) |  |  |  | 6.3 | 3.1 | 8.2 | 4 | 9.5 | 4.7 |  |  | 5.4 | 1.9 | 8.1 | 2.8
26 | 1018 | 2 | IDM | TERRA IL 9 Complete (HGL) |  |  |  | 7.4 | 3.4 | 9.5 | 4.2 | 11 | 4.8 |  |  | 6.9 | 2.2 | 9.9 | 3
26 | 1019 | 2 | IDM | TERRA IL 11 Complete (HGL) |  |  |  | 9.2 | 3.2 | 10.9 | 4 | 16.7 | 4.6 |  |  | 8.7 | 2.1 | 12.8 | 2.9
26 | 1020 | 2 | IDM | TERRA ML 11-18 (Complete HGL) |  |  |  | 9.9 | 3.1 | 11.5 | 3.6 | 14.7 | 4.5 |  |  | 9.2 | 1.9 | 13 | 2.7
26 | 1021 | 3 | IDM | TERRA SW 6 | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.5 | 5.2 | 2.6 | 7.1 | 5.4 | 6.7 | 3.4
26 | 1022 | 3 | IDM | TERRA SW 6 | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.5 | 5.2 | 2.6
26 | 1023 | 3 | IDM | TERRA SW 8 | 1 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 6.9 | 2.6
26 | 1024 | 3 | IDM | TERRA SW 8 (Complete HGL) | 1 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 6.9 | 2.6 | 9.6 | 5.9 | 8.9 | 3.4
26 | 1025 | 3 | IDM | TERRA SW 10 | 1 | [16 empty] | 10.6 | 4.8 | 9.4 | 2.8 | 12.7 | 6.1 | 11.9 | 3.5
26 | 1026 | 3 | IDM | TERRA SW 10 (Complete HGL) | 1 | [16 empty] | 10.6 | 4.8 | 9.4 | 2.8 | 12.7 | 6.1 | 11.9 | 3.5
26 | 1027 | 3 | IDM | TERRA SW 13 | 1 | [16 empty] | 13.4 | 4.8 | 12.4 | 3
26 | 1028 | 3 | IDM | TERRA SW 13 (Complete HGL) | 1 | [16 empty] | 13.4 | 4.8 | 12.4 | 3 | 17.5 | 6.3 | 16.2 | 3.7
26 | 1029 | 3 | IDM | TERRA SW 17 | 1 | [16 empty] | 17.2 | 4.7 | 16.3 | 2.9
26 | 1030 | 3 | IDM | TERRA SW 17 (Complete HGL) | 1 | [16 empty] | 17.2 | 4.7 | 16.3 | 2.9 | 22.3 | 5.9 | 20.3 | 3.6
26 | 1031 | 3 | IDM | TERRA SW 20 Twin (HGL) | 3 | [16 empty] | 20.4 | 4.9 | 18.8 | 2.8 | 27.3 | 6.5 | 24.5 | 3.6
26 | 1032 | 3 | IDM | TERRA SW 26 Twin (HGL) | 3 | [16 empty] | 26 | 4.9 | 23.8 | 2.9 | 35.1 | 6.4 | 30.9 | 3.6
26 | 1033 | 3 | IDM | TERRA SW 35 Twin (HGL) | 3 | [16 empty] | 35.2 | 5 | 33.3 | 3.1 | 46.3 | 6.4 | 43.5 | 3.9
26 | 1034 | 3 | IDM | TERRA SW 42 Twin (HGL) | 3 | [16 empty] | 42 | 4.8 | 37.9 | 2.7 | 55.3 | 6.1 | 49.9 | 3.4
27 | 1035 | 2 | Iseli Energie AG | GeniaAir Max 5 | 4 | 4.7 | 2.3 | 4.9 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 4.2 | 4.4 |  |  | 5.1 | 2 | 4.8 | 2.8
27 | 1036 | 2 | Iseli Energie AG | GeniaAir Max 8 | 4 | 6.6 | 2.3 | 6.5 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 7.8 | 4.4 |  |  | 6.5 | 2 | 7.6 | 2.9
27 | 1037 | 2 | Iseli Energie AG | GeniaAir Max 12 TRI | 4 | 8.1 | 2.3 | 10.2 | 2.4 | 5.7 | 4.2 | 14.3 | 4.3 |  |  | 9.9 | 2 | 14.2 | 2.8
27 | 1038 | 2 | Iseli Energie AG | GeniaAir Max 15 TRI | 4 | 9.7 | 2 | 11.3 | 2.4 | 5.7 | 4.2 | 14.3 | 4.3 |  |  | 11.5 | 1.8 | 14.2 | 2.8
28 | 1039 | 2 | Kibernetik AG | SAO60-2 | 4 | 4.95 | 2.5 | 6.18 | 2.82 | 3.9 | 4.13 | 2.96 | 4.84 |  |  | 5.05 | 2.05 | 2.1 | 2.8
28 | 1040 | 2 | Kibernetik AG | SAO80-2 | 4 | 5.8 | 2.5 | 8.43 | 2.95 | 5.05 | 4.29 | 3.32 | 4.88 |  |  | 5.95 | 2.05 | 2.8 | 2.6
28 | 1041 | 2 | Kibernetik AG | SAO110-2 | 4 | 8.1 | 2.4 | 10.99 | 2.85 | 7.11 | 4.05 | 5.11 | 4.9 |  |  | 9.2 | 1.92 | 5 | 2.6
28 | 1042 | 2 | Kibernetik AG | SAO140-2 | 4 | 10.05 | 2.4 | 12.45 | 2.55 | 7.42 | 4.03 | 4.8 | 4.82 |  |  | 10.7 | 1.91 | 4.2 | 2.85
28 | 1043 | 3 | Kibernetik AG | STE60-1 | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 2.7
28 | 1044 | 3 | Kibernetik AG | STE80-1 | 1 | [16 empty] | 7.6 | 4.7 | 7 | 2.8
28 | 1045 | 3 | Kibernetik AG | STE100-1 | 1 | [16 empty] | 10.4 | 4.8 | 9.4 | 2.8
28 | 1046 | 3 | Kibernetik AG | STE130-1 | 1 | [16 empty] | 13.3 | 4.8 | 12.1 | 2.8
28 | 1047 | 3 | Kibernetik AG | STE170-1 | 1 | [16 empty] | 17 | 4.7 | 15.2 | 2.7
28 | 1048 | 4 | Kibernetik AG | STE60-1 | 1 | [20 empty] | 7.6 | 5.9 | 6.9 | 3.4
28 | 1049 | 4 | Kibernetik AG | STE80-1 | 1 | [20 empty] | 9.8 | 5.9 | 9 | 3.4
28 | 1050 | 4 | Kibernetik AG | STE100-1 | 1 | [20 empty] | 13.4 | 6.2 | 12 | 3.6
28 | 1051 | 4 | Kibernetik AG | STE130-1 | 1 | [20 empty] | 17.3 | 6.2 | 15.6 | 3.8
28 | 1052 | 4 | Kibernetik AG | STE170-1 | 1 | [20 empty] | 21.5 | 5.8 | 19.4 | 3.4
28 | 1053 | 3 | Kibernetik AG | T220-2 | 2 | [16 empty] | 22.9 | 4.6 | 23.3 | 3
28 | 1054 | 3 | Kibernetik AG | T280-2 | 2 | [16 empty] | 28.9 | 4.6 | 29.8 | 3.1
28 | 1055 | 3 | Kibernetik AG | T380-2 | 2 | [16 empty] | 38.7 | 4.5 | 39.1 | 3.1
28 | 1056 | 3 | Kibernetik AG | T480-2 | 2 | [16 empty] | 47.5 | 4.4 | 47.7 | 3.1
28 | 1057 | 3 | Kibernetik AG | T540-2 | 2 | [16 empty] | 54.2 | 4.5 | 56.8 | 3.1
28 | 1058 | 3 | Kibernetik AG | T640-2 | 2 | [16 empty] | 63.9 | 4.4 | 64.8 | 3
28 | 1059 | 3 | Kibernetik AG | T720-2 | 2 | [16 empty] | 72.8 | 4.4 | 74.1 | 3
28 | 1060 | 3 | Kibernetik AG | T800-2 | 2 | [16 empty] | 78.5 | 4.3 | 80.1 | 3
28 | 1061 | 4 | Kibernetik AG | T220-2 | 2 | [20 empty] | 28.3 | 5.8 | 28.7 | 3.7
28 | 1062 | 4 | Kibernetik AG | T280-2 | 2 | [20 empty] | 36.9 | 5.8 | 36.2 | 3.7
28 | 1063 | 4 | Kibernetik AG | T380-2 | 2 | [20 empty] | 47.7 | 5.6 | 48.6 | 3.7
28 | 1064 | 4 | Kibernetik AG | T480-2 | 2 | [20 empty] | 60.9 | 5.5 | 59.8 | 3.7
28 | 1065 | 4 | Kibernetik AG | T540-2 | 2 | [20 empty] | 66.2 | 5.9 | 66.1 | 3.6
28 | 1066 | 4 | Kibernetik AG | T640-2 | 2 | [20 empty] | 79.5 | 5.4 | 80.7 | 3.7
28 | 1067 | 4 | Kibernetik AG | T720-2 | 2 | [20 empty] | 87.4 | 5.6 | 91.8 | 3.7
28 | 1068 | 4 | Kibernetik AG | T800-2 | 2 | [20 empty] | 100.4 | 5.6 | 101.8 | 3.8
28 | 1069 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS6800i AW 7 OR E/MB | 4 | 5.8264 | 2.212 | 6.7052 | 2.3512 | 2.8609 | 4.0402 | 2.8398 | 4.823 | 3.5017 | 6.338 | 5.028 | 1.841 | 2.1888 | 2.28 | 3.2836 | 3.507
28 | 1070 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS6800i AW 10 OR E/MB | 4 | 8.8 | 2.5 | 9.8 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 9.5 | 1.9 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 3.8
28 | 1071 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS6800i AW 12 OR E/MB | 4 | 10.6 | 2.3 | 11.7 | 2.4 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 11.4 | 1.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 | 3.7
28 | 1072 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7400iAW 5 ORE | 4 | 4.1 | 2.4 | 4.99 | 2.76 | 5.51 | 3.06 | 7.57 | 3.82 | 8.8 | 4.36 | 4.66 | 1.85 | 7.08 | 2.56 | 8.23 | 2.92
28 | 1073 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7400iAW 5 ORMB | 4 | 4.1 | 2.4 | 4.99 | 2.76 | 5.51 | 3.06 | 7.57 | 3.82 | 8.8 | 4.36 | 4.66 | 1.85 | 7.08 | 2.56 | 8.23 | 2.92
28 | 1074 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 7 IRE | 4 | 4.75 | 2.46 | 5.93 | 2.79 | 6.26 | 3.06 | 8.36 | 3.41 | 9.74 | 3.77 | 5.3 | 1.94 | 7.47 | 2.38 | 8.4 | 2.63
28 | 1075 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 7 IRMB | 4 | 4.75 | 2.46 | 5.93 | 2.79 | 6.26 | 3.06 | 8.36 | 3.41 | 9.74 | 3.77 | 5.3 | 1.94 | 7.47 | 2.38 | 8.4 | 2.63
28 | 1076 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7400iAW 7 ORE | 4 | 5.35 | 2.51 | 6.79 | 2.9 | 7.34 | 3.11 | 7.91 | 3.59 | 8.89 | 4 | 6.06 | 1.95 | 7.07 | 2.41 | 7.95 | 2.68
28 | 1077 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7400iAW 7 ORMB | 4 | 5.35 | 2.51 | 6.79 | 2.9 | 7.34 | 3.11 | 7.91 | 3.59 | 8.89 | 4 | 6.06 | 1.95 | 7.07 | 2.41 | 7.95 | 2.68
28 | 1078 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 9 IRE | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
28 | 1079 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 9 IRMB | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
28 | 1080 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7001iAW 9 ORE | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
28 | 1081 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7001iAW 9 ORMB | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
28 | 1082 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 13 IRE | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
28 | 1083 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 13 IRMB | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
28 | 1084 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7001iAW 13 ORE | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
28 | 1085 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7001iAW 13 ORMB | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
28 | 1086 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 17 IRE | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
28 | 1087 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7000iAW 17 IRMB | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
28 | 1088 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7001iAW 17 ORE | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
28 | 1089 | 2 | Kibernetik AG | Bosch CS7001iAW 17 ORMB | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
28 | 1090 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 12 LW | 4 | [16 empty] | 12.5 | 4.7 | 11.2 | 2.6 | 16 | 4.9 | 14.1 | 3.2
28 | 1091 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 12 LWMB | 4 | [16 empty] | 12.5 | 4.7 | 11.2 | 2.6 | 16 | 4.9 | 14.1 | 3.2
28 | 1092 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 16 LW | 4 | [16 empty] | 15.5 | 4.8 | 14.1 | 2.5 | 20 | 5.8 | 17.9 | 3.2
28 | 1093 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 16 LWMB | 4 | [16 empty] | 15.5 | 4.8 | 14.1 | 2.5 | 20 | 5.8 | 17.9 | 3.2
28 | 1094 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 6 LW | 4 | [16 empty] | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 8 | 5.8 | 6.9 | 3.3
28 | 1095 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 6 LWMB | 4 | [16 empty] | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 8 | 5.8 | 6.9 | 3.3
28 | 1096 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 8 LW | 4 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 6.8 | 2.6 | 10.2 | 5.1 | 9.2 | 3.1
28 | 1097 | 4 | Kibernetik AG | Bosch CS7800i 8 LWMB | 4 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 6.8 | 2.6 | 10.2 | 5.1 | 9.2 | 3.1
29 | 1098 | 2 | KNV Technik | SPLIT AMS10-8 |  |  |  | 4.2 | 3.1 | 4.8 | 3.7 | 6.5 | 4.5 |  |  | 3.8 | 1.9 | 6.3 | 2.9 | [9 empty] | 4
29 | 1099 | 2 | KNV Technik | Topline 2030-7 |  |  |  | 4.8 | 3.4 | 5.9 | 4.1 | 6.3 | 4.8 |  |  | 5.1 | 2.3 | 7.6 | 3.4 | [9 empty] | 4
29 | 1100 | 2 | KNV Technik | 2040 - 08 |  |  |  | 5.9 | 2.8 | 6 | 3.8 | 3.9 | 4.6 |  |  | 4.6 | 1.9 | 3.5 | 3.1 | [9 empty] | 3.9
29 | 1101 | 2 | KNV Technik | 2040 - 12 |  |  |  | 9.1 | 2.8 | 7.1 | 3.8 | 5.2 | 4.8 |  |  | 6 | 2 | 4.7 | 3.1 | [9 empty] | 3.9
29 | 1102 | 2 | KNV Technik | SPLIT AMS10-12 |  |  |  | 6.2 | 3.1 | 7.2 | 3.7 | 9.3 | 4.4 |  |  | 4.9 | 1.8 | 8.4 | 2.8 | [9 empty] | 3.8
29 | 1103 | 2 | KNV Technik | Topline 2030-9 |  |  |  | 6.5 | 3.3 | 7.8 | 3.9 | 8.1 | 4.6 |  |  | 7.3 | 2.2 | 10.3 | 3.4 | [9 empty] | 3.8
29 | 1104 | 2 | KNV Technik | LWSE-08 |  |  |  | 7.4 | 3.4 | 8.9 | 4.1 | 10.7 | 4.7 |  |  | 6.7 | 2.4 | 9.8 | 3 | [9 empty] | 3.7
29 | 1105 | 2 | KNV Technik | LWSE-09 |  |  |  | 7.6 | 3.5 | 9.3 | 4.2 | 10.5 | 4.6 |  |  | 8.1 | 2.6 | 10.7 | 3.1 | [9 empty] | 3.5
29 | 1106 | 2 | KNV Technik | 2040 - 16 |  |  |  | 10.8 | 2.9 | 9.6 | 3.8 | 7.2 | 4.7 |  |  | 8.1 | 2 | 6 | 2.9
29 | 1107 | 2 | KNV Technik | LWSE-10 |  |  |  | 8.1 | 3.2 | 9.9 | 3.9 | 11.9 | 4.5 |  |  | 7.6 | 2.3 | 11.1 | 2.9
29 | 1108 | 2 | KNV Technik | SPLIT AMS10-16 |  |  |  | 8.1 | 3 | 10.1 | 3.7 | 12 | 4.4 |  |  | 6.3 | 1.8 | 10.3 | 2.7
29 | 1109 | 2 | KNV Technik | LWSE-12 |  |  |  | 9.2 | 3 | 11.5 | 3.8 | 13.7 | 4.3 |  |  | 9.1 | 2.4 | 13.2 | 2.8
29 | 1110 | 2 | KNV Technik | Topline 2300-14 |  |  |  | 9.4 | 3.1 | 11.8 | 3.8 | 13.8 | 4.4 |  |  | 11 | 2.6 | 15.2 | 3.2
29 | 1111 | 2 | KNV Technik | LWSE-13 |  |  |  | 11.2 | 3.6 | 14 | 4.4 | 15.5 | 5 |  |  | 11.8 | 2.6 | 15.2 | 3.4
29 | 1112 | 2 | KNV Technik | Topline 2300-20 |  |  |  | 12.8 | 3 | 15.4 | 3.5 | 17.7 | 4 |  |  | 15.2 | 2.5 | 19 | 2.9
29 | 1113 | 2 | KNV Technik | LWSE-14 |  |  |  | 12.7 | 3.1 | 16.3 | 3.8 | 18.6 | 4.3 |  |  | 11.6 | 2.3 | 16.6 | 2.7
29 | 1114 | 2 | KNV Technik | LWSE-18 |  |  |  | 14.2 | 3.1 | 18.6 | 3.8 | 21.9 | 4.3 |  |  | 14 | 2.3 | 20.8 | 2.8
29 | 1115 | 2 | KNV Technik | LWSE19 |  |  |  | 15.6 | 3.5 | 18.7 | 4.2 | 20.8 | 4.6 |  |  | 16.5 | 2.5 | 21.6 | 3.2
29 | 1116 | 2 | KNV Technik | LWSE-30 |  |  |  | 25.4 | 3.1 | 23.6 | 3.8 | 37.3 | 4.3 |  |  | 23.2 | 2.3 | 33.2 | 2.7
29 | 1117 | 2 | KNV Technik | LWSE-24 |  |  |  | 18.9 | 3.1 | 24.5 | 3.7 | 28.9 | 4.2 |  |  | 17.6 | 2.3 | 27.8 | 2.9
29 | 1118 | 2 | KNV Technik | LWSE-33 |  |  |  | 25.6 | 3.5 | 29.8 | 4 | 32.9 | 4.4 |  |  | 27.5 | 2.5 | 34.6 | 3.2
29 | 1119 | 2 | KNV Technik | LWSE-36 |  |  |  | 28.5 | 3.1 | 37.2 | 3.8 | 43.8 | 4.3 |  |  | 28 | 2.3 | 41.6 | 2.8
29 | 1120 | 3 | KNV Technik | 1155 - 06 | 4 | [16 empty] | 3.3 | 4.9 | 3 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 4
29 | 1121 | 3 | KNV Technik | 1255 - 06 | 4 | [16 empty] | 3.3 | 4.9 | 3 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 4
29 | 1122 | 3 | KNV Technik | 1145 - 05 | 1 | [16 empty] | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 6.5 | 5.6 | 5.2
29 | 1123 | 3 | KNV Technik | 1245 - 05 | 1 | [16 empty] | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 6.5 | 5.6 | 5.2
29 | 1124 | 3 | KNV Technik | 1145 - 06 | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.6 | 4.8 | 3.1 | 7.7 | 5.6 | 6.9
29 | 1125 | 3 | KNV Technik | 1245 - 06 | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.6 | 4.8 | 3.1 | 7.7 | 5.5 | 6.9
29 | 1126 | 3 | KNV Technik | 1145 - 08 | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 6.3 | 3.2 | 10.9 | 5.9 | 9.3
29 | 1127 | 3 | KNV Technik | 1245 - 08 | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 6.3 | 3.2 | 10.9 | 5.9 | 9.3
29 | 1128 | 3 | KNV Technik | 1155 - 16 | 4 | [16 empty] | 9.4 | 4.9 | 9.1 | 3.2 | 12 | 6.4 | 11.6
29 | 1129 | 3 | KNV Technik | 1255 - 16 | 4 | [16 empty] | 9.4 | 4.9 | 9.1 | 3.2 | 12 | 6.4 | 11.6
29 | 1130 | 3 | KNV Technik | 1145 - 10 | 1 | [16 empty] | 9.7 | 4.8 | 8.1 | 3.3 | 12.8 | 5.9 | 10.9
29 | 1131 | 3 | KNV Technik | 1245 - 10 | 1 | [16 empty] | 9.7 | 4.8 | 8.1 | 3.3 | 12.8 | 5.9 | 10.9
29 | 1132 | 3 | KNV Technik | 1145 - 12 | 1 | [16 empty] | 11.8 | 4.6 | 10.9 | 3.1 | 15.5 | 5.6 | 14.8
29 | 1133 | 3 | KNV Technik | 1245 - 12 | 1 | [16 empty] | 11.8 | 4.6 | 10.9 | 3.1 | 15.5 | 5.6 | 14.8
29 | 1134 | 3 | KNV Technik | 1145 - 15 | 1 | [16 empty] | 15.7 | 4.3 | 14.6 | 3 | 20.1 | 5.5 | 19.4
29 | 1135 | 3 | KNV Technik | 1145 - 17 | 1 | [16 empty] | 16.9 | 4.3 | 16.3 | 3.2 | 21.9 | 4.5 | 20.8
30 | 1136 | 2 | LG-Solexis | HM051MR.U44 | 4 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 3.2 | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 6.43 | 5.5 | 2.23 | 5.5 | 3.36 | 5.5 | 4.25
30 | 1137 | 2 | LG-Solexis | HM071MR.U44 | 4 | 7 | 2.45 | 7 | 3.15 | 7 | 4.19 | 7 | 4.7 | 7 | 6.39 | 7 | 2.19 | 7 | 3.32 | 7 | 4.21
30 | 1138 | 2 | LG-Solexis | HM091MR.U44 | 4 | 9 | 2.4 | 9 | 3.1 | 9 | 4.1 | 9 | 4.6 | 9 | 6.27 | 9 | 2.17 | 9 | 3.26 | 9 | 4.12
30 | 1139 | 2 | LG-Solexis | HM093MR.U44 | 4 | 9 | 2.4 | 9 | 3.1 | 9 | 4.1 | 9 | 4.6 | 9 | 6.27 | 9 | 2.17 | 9 | 3.26 | 9 | 4.12
30 | 1140 | 2 | LG-Solexis | HM123MR.U34 | 4 | 12 | 2.55 | 12 | 3.4 | 12 | 4.19 | 12 | 4.9 | 12 | 6.5 | 12 | 2.53 | 12 | 3.47 | 12 | 4.34
30 | 1141 | 2 | LG-Solexis | HM143MR.U34 | 4 | 14 | 2.5 | 14 | 3.34 | 14 | 4.28 | 14 | 4.8 | 14 | 6.38 | 14 | 2.47 | 14 | 3.4 | 14 | 4.26
30 | 1142 | 2 | LG-Solexis | HM163MR.U34 | 4 | 14.4 | 2.45 | 16 | 3.27 | 16 | 4.19 | 16 | 4.7 | 16 | 6.23 | 16 | 2.41 | 16 | 3.31 | 16 | 4.18
30 | 1143 | 2 | LG-Solexis | HU123MRB.U30 + HN1600MB.NK0 | 4 | 11.5 | 2.4 | 12 | 3 | 12 | 3.86 | 12 | 5.04 | 12 | 6.56 | 12 | 2.4 | 12 | 3.1 | 12 | 4.38
30 | 1144 | 2 | LG-Solexis | HU143MRB.U30 + HN1600MB.NK0 | 4 | 12.9 | 2.3 | 14 | 2.95 | 14 | 3.72 | 14 | 4.89 | 14 | 6.37 | 14 | 2.3 | 14 | 3.1 | 14 | 4.38
30 | 1145 | 2 | LG-Solexis | HU163MRB.U30 + HN1600MB.NK0 | 4 | 14.39 | 2.26 | 16 | 2.8 | 16 | 3.41 | 16 | 4.8 | 16 | 6.87 | 16 | 2.15 | 16 | 2.96 | 16 | 4.17
30 | 1146 | 2 | LG-Solexis | HM093HFX.UB60 | 4 | 9 | 2.95 | 9 | 3.44 | 9 | 3.88 | 9 | 4.9 | 9 | 6.54 | 9 | 2.6 | 9 | 3.52 | 9 | 4.36
30 | 1147 | 2 | LG-Solexis | HM123HFX.UB60 | 4 | 10.69 | 2.88 | 12 | 3.3 | 12 | 3.72 | 12 | 4.7 | 12 | 6.26 | 12 | 2.48 | 12 | 3.37 | 12 | 4.17
30 | 1148 | 2 | LG-Solexis | HM143HFX.UB60 | 4 | 11.99 | 2.82 | 14 | 3.19 | 14 | 3.61 | 14 | 4.5 | 14 | 6.08 | 12.58 | 2.45 | 14 | 3.27 | 14 | 4.05
30 | 1149 | 2 | LG-Solexis | HM163HFX.UB60 | 4 | 13.28 | 2.75 | 16 | 3.09 | 16 | 3.5 | 16 | 4.3 | 16 | 5.9 | 12.58 | 2.45 | 16 | 3.17 | 16 | 3.93
31 | 1150 | 2 | OVUM | AirCube08 | 4 | 6.9 | 2.4 | 8.5 | 2.8 | 10.6 | 3.6 | 12 | 4 | 15.9 | 5.7 | 7.5 | 1.8 | 10.7 | 2.5 | 14.2 | 3.3
31 | 1151 | 2 | OVUM | AirCube12 | 4 | 8.3 | 2.3 | 10.7 | 2.7 | 12.6 | 3.4 | 14.2 | 3.8 | 18.6 | 5.2 | 9 | 1.7 | 12.7 | 2.4 | 16.8 | 3.1
31 | 1152 | 2 | OVUM | AirCube16 | 4 | 10.8 | 2.33 | 13.2 | 2.8 | 16.5 | 3.5 | 18.6 | 3.96 | 24.6 | 5.5 | 11.7 | 1.8 | 16.7 | 2.48 | 22 | 3.3
31 | 1153 | 2 | OVUM | AirCube208 | 4 | 5.4 | 2.73 | 6.53 | 3.27 | 7.92 | 3.96 | 8.76 | 4.4 | 11.1 | 5.75 | 6.18 | 2.29 | 8.27 | 2.96 | 10.49 | 3.7
31 | 1154 | 2 | OVUM | AirCube312 | 4 | 7.15 | 2.84 | 8.98 | 3.53 | 11.37 | 4.54 | 12.87 | 5.25 | 15.52 | 6.53 | 8.14 | 2.33 | 11.49 | 3.18 | 14.53 | 4.03
31 | 1155 | 2 | OVUM | AirCube417 | 4 | 10.84 | 3.05 | 13.52 | 3.81 | 17 | 4.85 | 19.17 | 5.55 | 20.3 | 6.31 | 12.58 | 2.5 | 17.62 | 3.51 | 18.99 | 3.97
31 | 1156 | 2 | OVUM | AirCube520 | 4 | 16.99 | 2.97 | 20.3 | 3.57 | 24.37 | 4.32 | 26.81 | 4.78 | 33.75 | 6.19 | 19.97 | 2.43 | 26.19 | 3.21 | 32.81 | 4.06
31 | 1157 | 3 | OVUM | NHWP06S+ | 4 | [16 empty] | 9.9 | 3.5 | 7.7 | 2.3
31 | 1158 | 3 | OVUM | NHWP12S+ | 4 | [16 empty] | 18.2 | 3.5 | 11.4 | 2.5
32 | 1159 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 13 IRE | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
32 | 1160 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 13 IRMB | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
32 | 1161 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 17 IRE | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
32 | 1162 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 17 IRMB | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
32 | 1163 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 7 IRE | 4 | 4.75 | 2.46 | 5.93 | 2.79 | 6.26 | 3.06 | 8.36 | 3.41 | 9.74 | 3.77 | 5.3 | 1.94 | 7.47 | 2.38 | 8.4 | 2.63
32 | 1164 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 7 IRMB | 4 | 4.75 | 2.46 | 5.93 | 2.79 | 6.26 | 3.06 | 8.36 | 3.41 | 9.74 | 3.77 | 5.3 | 1.94 | 7.47 | 2.38 | 8.4 | 2.63
32 | 1165 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 9 IRE | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
32 | 1166 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7000iAW 9 IRMB | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
32 | 1167 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7001iAW 13 ORE | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
32 | 1168 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7001iAW 13 ORMB | 4 | 8.72 | 2.38 | 10.73 | 2.74 | 11.79 | 3.04 | 16.89 | 3.59 | 19.17 | 4.06 | 9.38 | 2 | 14.77 | 2.63 | 16.77 | 2.97
32 | 1169 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7001iAW 17 ORE | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
32 | 1170 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7001iAW 17 ORMB | 4 | 10.63 | 2.3 | 13.02 | 2.55 | 14.59 | 2.85 | 19.85 | 3.4 | 22.36 | 4.28 | 10.45 | 1.92 | 15.93 | 2.55 | 17.93 | 3.22
32 | 1171 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7001iAW 9 ORE | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
32 | 1172 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7001iAW 9 ORMB | 4 | 6.74 | 2.52 | 8.25 | 2.79 | 8.95 | 2.96 | 10.84 | 3.21 | 12.12 | 3.46 | 6.9 | 2.09 | 8.41 | 2.4 | 9.08 | 2.59
32 | 1173 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7400iAW 5 ORE | 4 | 4.1 | 2.4 | 4.99 | 2.76 | 5.51 | 3.06 | 7.57 | 3.82 | 8.8 | 4.36 | 4.66 | 1.85 | 7.08 | 2.56 | 8.23 | 2.92
32 | 1174 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7400iAW 5 ORMB | 4 | 4.1 | 2.4 | 4.99 | 2.76 | 5.51 | 3.06 | 7.57 | 3.82 | 8.8 | 4.36 | 4.66 | 1.85 | 7.08 | 2.56 | 8.23 | 2.92
32 | 1175 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7400iAW 7 ORE | 4 | 5.35 | 2.51 | 6.79 | 2.9 | 7.34 | 3.11 | 7.91 | 3.59 | 8.89 | 4 | 6.06 | 1.95 | 7.07 | 2.41 | 7.95 | 2.68
32 | 1176 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS7400iAW 7 ORMB | 4 | 5.35 | 2.51 | 6.79 | 2.9 | 7.34 | 3.11 | 7.91 | 3.59 | 8.89 | 4 | 6.06 | 1.95 | 7.07 | 2.41 | 7.95 | 2.68
32 | 1177 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 12 LW | 4 | [16 empty] | 12.5 | 4.7 | 11.2 | 2.6 | 16 | 4.9 | 14.1 | 3.2
32 | 1178 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 12 LWMB | 4 | [16 empty] | 12.5 | 4.7 | 11.2 | 2.6 | 16 | 4.9 | 14.1 | 3.2
32 | 1179 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 16 LW | 4 | [16 empty] | 15.5 | 4.8 | 14.1 | 2.5 | 20 | 5.8 | 17.9 | 3.2
32 | 1180 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 16 LWMB | 4 | [16 empty] | 15.5 | 4.8 | 14.1 | 2.5 | 20 | 5.8 | 17.9 | 3.2
32 | 1181 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 6 LW | 4 | [16 empty] | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 8 | 5.8 | 6.9 | 3.3
32 | 1182 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 6 LWMB | 4 | [16 empty] | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 8 | 5.8 | 6.9 | 3.3
32 | 1183 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 8 LW | 4 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 6.8 | 2.6 | 10.2 | 5.1 | 9.2 | 3.1
32 | 1184 | 3 | Meier Tobler AG | Bosch CS7800i 8 LWMB | 4 | [16 empty] | 7.6 | 4.6 | 6.8 | 2.6 | 10.2 | 5.1 | 9.2 | 3.1
32 | 1185 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS5800i AW 5 OR E/MB | 4 | 4.6665 | 2.358 | 5.4188 | 2.5051 | 2.3995 | 3.894 | 2.8398 | 4.823 | 2.7965 | 6.63 | 4.7817 | 1.798 | 2.1888 | 2.28 | 2.5985 | 3.51
32 | 1186 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS5800i AW 7 OR E/MB | 4 | 5.8264 | 2.212 | 6.7052 | 2.3512 | 2.8609 | 4.0402 | 2.8398 | 4.823 | 3.5017 | 6.338 | 5.028 | 1.841 | 2.1888 | 2.28 | 3.2836 | 3.507
32 | 1187 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS5800i AW 10 OR E/MB | 4 | 8.8 | 2.5 | 9.8 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 9.5 | 1.9 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 3.8
32 | 1188 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS5800i AW 12 OR E/MB | 4 | 10.6 | 2.3 | 11.7 | 2.4 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 11.4 | 1.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 | 3.7
32 | 1189 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS6800i AW 5 OR E/MB | 4 | 4.6665 | 2.358 | 5.4188 | 2.5051 | 2.3995 | 3.894 | 2.8398 | 4.823 | 2.7965 | 6.63 | 4.7817 | 1.798 | 2.1888 | 2.28 | 2.5985 | 3.51
32 | 1190 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS6800i AW 7 OR E/MB | 4 | 5.8264 | 2.212 | 6.7052 | 2.3512 | 2.8609 | 4.0402 | 2.8398 | 4.823 | 3.5017 | 6.338 | 5.028 | 1.841 | 2.1888 | 2.28 | 3.2836 | 3.507
32 | 1191 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS6800i AW 10 OR E/MB | 4 | 8.8 | 2.5 | 9.8 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 6.7 | 9.5 | 1.9 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 3.8
32 | 1192 | 2 | Meier Tobler AG | Bosch CS6800i AW 12 OR E/MB | 4 | 10.6 | 2.3 | 11.7 | 2.4 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 11.4 | 1.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 | 3.7
32 | 1193 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM100YAA | 4 | 10 | 2.6 | 10 | 3.05 | 10 | 3.45 | 8 | 5 | 8 | 7.1 | 10 | 2 | 8 | 2.6 | 8 | 3.85
32 | 1194 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM120YAA | 4 | 12 | 2.45 | 12 | 2.85 | 12 | 3.3 | 10 | 4.8 | 10 | 7 | 12 | 2 | 12 | 2.65 | 10 | 3.8
32 | 1195 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM140YAA | 4 | 14 | 2.15 | 14 | 2.7 | 14 | 3.05 | 12 | 4.7 | 12 | 6.7 | 14 | 1.87 | 12 | 2.45 | 12 | 3.7
32 | 1196 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM60VAA | 4 | 6 | 2.66 | 6 | 3.15 | 6 | 3.8 | 5 | 4.35 | 5 | 6.75 | 6 | 2 | 5 | 2.65 | 5 | 3.75
32 | 1197 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM80YAA | 4 | 8 | 2.66 | 8 | 2.8 | 8 | 3.3 | 6 | 4.35 | 6 | 6.05 | 8 | 2.05 | 6 | 2.65 | 6 | 3.75
32 | 1198 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-WM112YAA | 4 | 8.4 | 2.55 | 11.2 | 3 | 11.2 | 3.44 | 11.2 | 4.7 | 11.2 | 8.65 | 10 | 1.9 | 10 | 3 | 10 | 4.75
32 | 1199 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-WM60VAA | 4 | 5.3 | 2.7 | 6 | 3.2 | 6 | 3.75 | 6 | 5.06 | 6 | 7.85 | 6 | 2.05 | 6 | 3 | 6 | 4
32 | 1200 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85YAA | 4 | 7.3 | 2.15 | 8.5 | 2.6 | 8.5 | 3.51 | 8.5 | 4.8 | 8 | 7.45 | 8 | 1.9 | 8.5 | 2.82 | 8.5 | 3.75
32 | 1201 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-SHWM60VAA | 4 | 6 | 2.7 | 6 | 3.2 | 6 | 3.85 | 6 | 5.08 | 5 | 6.86 | 5.5 | 1.98 | 5 | 2.45 | 5 | 3.8
32 | 1202 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-SHWM80YAA | 4 | 8 | 2.7 | 8 | 3.18 | 8 | 3.8 | 8 | 5.05 | 6 | 7 | 7.9 | 1.99 | 6 | 2.5 | 6 | 3.8
32 | 1203 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-SHWM100YAA | 4 | 10 | 2.64 | 10 | 3.07 | 10 | 3.55 | 10 | 5.05 | 8 | 8.21 | 10 | 2.03 | 8 | 2.7 | 8 | 3.9
32 | 1204 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-SHWM120YAA | 4 | 12 | 2.45 | 12 | 2.9 | 12 | 3.35 | 12 | 4.9 | 10 | 7.14 | 12 | 1.94 | 10 | 2.7 | 10 | 3.85
32 | 1205 | 2 | Meier Tobler AG | Mitsubishi Ecodan PUZ-SHWM140YAA | 4 | 14 | 2.19 | 14 | 2.77 | 14 | 3.3 | 14 | 4.85 | 12 | 6.84 | 14 | 1.92 | 12 | 2.7 | 12 | 3.75
32 | 1206 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 12S-TUR | 1 | 5.9 | 2.3 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.3 | 4.7 | 13.6 | 5.3 | 7.2 | 1.9 | 10 | 3 | 12.4 | 3.3
32 | 1207 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 18S-TUR | 2 | 8.4 | 2.1 | 10.6 | 3.2 | 12.3 | 3.8 | 14.8 | 4.8 | 19.2 | 6.4 | 10.5 | 2.1 | 14.5 | 3 | 18.4 | 3.9
32 | 1208 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 9S-TUR | 1 | 4.3 | 2.6 | 5.5 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 6.7 | 5.3 | 2.1 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.7
32 | 1209 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 12-40 SQ | 4 | [16 empty] | 44.6 | 4.2 | 40.3 | 2.6 | 59.3 | 5.3 | 51.3 | 3.26
32 | 1210 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 15-70 SQ | 4 | [16 empty] | 59.6 | 4.2 | 54.2 | 2.63 | 79.6 | 5.42 | 69.4 | 3.34
32 | 1211 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 1-9 SQ | 4 | [16 empty] | 10.9 | 4.1 | 10.2 | 2.65 | 11 | 5.4 | 10.8 | 3.27
32 | 1212 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 25-100 SQ | 4 | [16 empty] | 86.7 | 4.4 | 80.2 | 2.7 | 117.8 | 5.5 | 102.1 | 3.42
32 | 1213 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 3-12 SQ | 4 | [16 empty] | 16 | 3.7 | 12.8 | 2.7 | 16 | 5.3 | 16 | 3.3
32 | 1214 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 5-22 SQ | 4 | [16 empty] | 22.8 | 3.6 | 17.4 | 2.74 | 24.2 | 4.8 | 21.1 | 3.22
32 | 1215 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli ECO LC9-16 | 4 | 8.7 | 2.6 | 10.7 | 3.1 | 6 | 4.2 | 7.1 | 5.1 | 8.4 | 6.1 | 9.4 | 2 | 7.1 | 3.2 | 13.2 | 3.6
32 | 1216 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 33TPR | 2 | 16 | 2.6 | 19.9 | 3.1 | 13.3 | 4 | 16.2 | 4.9 | 23.2 | 6.8 | 19.7 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.2 | 4.7
32 | 1217 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 35TBS | 2 | 18.5 | 2.78 | 22.3 | 3.1 | 14.21 | 3.59 | 17.63 | 4.33 | 23.5 | 5.35 | 21.8 | 2.34 | 17.37 | 3.11 | 21.73 | 3.9
32 | 1218 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 60S-TU | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
32 | 1219 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 60S-TUR | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
32 | 1220 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 60P-TUR | 2 | 34.6 | 2.7 | 42.1 | 3.1 | 25.7 | 3.9 | 33.3 | 4.9 | 42.5 | 6.4 | 41.5 | 2.3 | 31.8 | 3.4 | 37.9 | 4.2
32 | 1221 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli M-Flex6SR | 4 | 3.2 | 2.5 | 6 | 3.03 | 4.2 | 4.16 | 4.7 | 4.76 | 6.5 | 6.4 | 5.66 | 2 | 5.4 | 2.92 | 6.88 | 3.25
32 | 1222 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli M-Flex 9SRT | 4 | 7.6 | 2.4 | 9.4 | 3.03 | 6.5 | 4.33 | 6.9 | 4.96 | 8.3 | 6.2 | 8.81 | 1.87 | 6.94 | 3.01 | 13.83 | 3.38
32 | 1223 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN25TU-2 | 2 | 12 | 2.2 | 16.3 | 3 | 19.5 | 3.7 | 24.5 | 4.3 | 27.8 | 4.7 | 15 | 1.9 | 22.1 | 2.7 | 26.1 | 3.3
32 | 1224 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN40TU-2 | 2 | 18.6 | 2.3 | 22.6 | 2.9 | 27.6 | 3.6 | 32.7 | 4.1 | 43.5 | 5 | 21.2 | 1.7 | 31.6 | 2.7 | 40.8 | 3.3
32 | 1225 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN60TU-2 | 2 | 30 | 2.4 | 38.1 | 2.9 | 47.2 | 3.6 | 55.8 | 4 | 72.5 | 4.9 | 35 | 2.2 | 56.4 | 3 | 68 | 3.6
32 | 1226 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 11TES | 1 | 5.7 | 2.5 | 7 | 3 | 8.3 | 3.6 | 10.7 | 4.2 | 12.9 | 5.4 | 6.6 | 2 | 10.1 | 2.7 | 12.2 | 3.3
32 | 1227 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 12TU | 1 | 5.7 | 2.2 | 7.1 | 3.1 | 9.4 | 4 | 11.5 | 4.8 | 14.3 | 6 | 6.5 | 2 | 10.3 | 3.1 | 12.9 | 3.6
32 | 1228 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 16TES | 1 | 8.6 | 2.2 | 10.7 | 2.7 | 13.4 | 3.3 | 16.4 | 4 | 22.4 | 5.2 | 9.2 | 1.6 | 15.3 | 2.5 | 21.4 | 3.5
32 | 1229 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 20TES | 2 | 10.2 | 2.6 | 12.8 | 2.9 | 14.7 | 3.3 | 17.7 | 4 | 22.2 | 5 | 12.2 | 1.9 | 17.4 | 2.4 | 24.2 | 2.8
32 | 1230 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 24TES | 2 | 12.5 | 2.3 | 15.7 | 2.7 | 19.9 | 3.4 | 23.4 | 3.9 | 27.2 | 4.5 | 15.7 | 1.9 | 22.3 | 2.6 | 26.3 | 2.9
32 | 1231 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 28TES | 2 | 18.2 | 2.3 | 21.6 | 2.8 | 25.2 | 3.3 | 27.8 | 3.5 | 30.5 | 4.1 | 21.4 | 1.9 | 25.6 | 2.4 | 29.7 | 2.7
32 | 1232 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 9TU | 1 | 4.2 | 2.4 | 5.4 | 3 | 6.8 | 3.9 | 8.5 | 4.7 | 10.6 | 6 | 5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 9.6 | 3.7
32 | 1233 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LINK 8TES | 1 | 4.3 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 6.6 | 3.5 | 7.7 | 4 | 8.2 | 4.4 | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 2.5 | 9 | 3.2
32 | 1234 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LINK12TU | 1 | 5.6 | 2.7 | 7.1 | 3.3 | 9.4 | 4.2 | 11.5 | 5 | 14.4 | 6.4 | 7 | 2.2 | 10.3 | 3.2 | 12.8 | 3.7
32 | 1235 | 2 | Meier Tobler AG | Dimplex LA 1118C | 2 | 7.95 | 2.52 | 11.04 | 3.28 | 7.255 | 4.19 | 8.266 | 4.8 | 11.04 | 6.56 | 10.76 | 2.18 | 7.74 | 3.11 | 9.7 | 3.85
32 | 1236 | 2 | Meier Tobler AG | Dimplex LA 0712C | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.26 | 4.72 | 14.68 | 5.34 | 7.23 | 2.18 | 9.97 | 2.96 | 13.1 | 3.93
32 | 1237 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
32 | 1238 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 1826C | 2 | 13.74 | 2.6 | 18.35 | 3.24 | 18.63 | 3.65 | 14.17 | 4.81 | 17.99 | 6.2 | 18.19 | 2.31 | 13.05 | 3.08 | 16.38 | 3.86
32 | 1239 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 1118CP | 4 | 9.4 | 2.4 | 11.2 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 4.65 | 5.6 | 5.96 | 7.86 | 10.14 | 2.03 | 4 | 3.2 | 5.31 | 4.32
32 | 1240 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
32 | 1241 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LSI 80SHW | 4 | 8 | 2.7 | 8 | 3.5 | 8 | 3.6 | 8 | 4.7 | 8 | 6.8 | 8 | 2 | 8 | 2.6 | 8 | 3.7
32 | 1242 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LSI 112SHW | 4 | 11.2 | 2.4 | 11.2 | 3.5 | 11.2 | 3.2 | 11.2 | 4.5 | 11.2 | 7.1 | 11.2 | 2 | 11.2 | 2.7 | 11.2 | 4.3
32 | 1243 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LSI 140SHW | 4 | 14 | 2.1 | 14 | 2.6 | 14 | 3.2 | 14 | 4.3 | 14 | 5.8 | 14 | 1.7 | 14 | 2.6 | 14 | 3.1
32 | 1244 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LSI 230SHW | 4 | 23 | 2.2 | 23 | 2.9 | 23 | 3.2 | 23 | 3.7 | 23 | 4.9 | 23 | 2 | 23 | 2.4 | 23 | 3.3
32 | 1245 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 11TU | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.86 | 10 | 2.87 | 14.2 | 6.3 | 12.8 | 3.6
32 | 1246 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 130TU | 2 | [16 empty] | 138.1 | 4.6 | 129.2 | 3.1 | 173.4 | 5.7 | 158.6 | 3.9
32 | 1247 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 14TU | 1 | [16 empty] | 13.98 | 4.982 | 12.762 | 3.026 | 18.2 | 6.5 | 16.5 | 3.7
32 | 1248 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 18TU | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.67 | 16.5 | 2.9 | 22.3 | 5.7 | 20.8 | 3.5
32 | 1249 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 22TU | 1 | [16 empty] | 22.946 | 4.31 | 21.5 | 2.9 | 28.5 | 5.4 | 26.5 | 3.5
32 | 1250 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 26TU | 2 | [16 empty] | 26.2 | 4.7 | 24.8 | 3.07 | 34.8 | 6.2 | 31.8 | 3.7
32 | 1251 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 35TU | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.9 | 32.1 | 3.01 | 46 | 6.2 | 41.8 | 3.7
32 | 1252 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 50TU | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.78 | 68.1 | 6.6 | 59.2 | 4.03
32 | 1253 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 6TU | 1 | [16 empty] | 6.06 | 4.66 | 5.53 | 2.81 | 7.9 | 5.9 | 7.2 | 3.5
32 | 1254 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 75TU | 2 | [16 empty] | 73.55 | 4.8 | 67.29 | 3 | 96.3 | 5.9 | 86.8 | 3.7
32 | 1255 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 8TU | 1 | [16 empty] | 8.119 | 4.843 | 7.203 | 2.836 | 10.4 | 6.3 | 9.3 | 3.5
32 | 1256 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SIN 90TU | 2 | [16 empty] | 86.2 | 4.6 | 78.8 | 3.01 | 114.1 | 5.8 | 103.8 | 3.9
32 | 1257 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SINH 20TE | 2 | [16 empty] | 21.332 | 4.35 | 20.435 | 2.75 | 28.3 | 6 | 27.7 | 3.1
32 | 1258 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SINH 90TU | 2 | [16 empty] | 88.6 | 4.3 | 84.1 | 2.4 | 118.2 | 5.4 | 114.5 | 3.2
32 | 1259 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SINK 11TES | 1 | [16 empty] | 10.62 | 4.99 | 9.82 | 3.06 | 13.8 | 6.6 | 12.6 | 3.8
32 | 1260 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SINK 14TES | 1 | [16 empty] | 13.07 | 4.7 | 12.18 | 2.99 | 17.1 | 6.1 | 15.9 | 3.8
32 | 1261 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SINK 6TES | 1 | [16 empty] | 5.84 | 4.69 | 5.39 | 2.86 | 7.6 | 6.1 | 7.02 | 3.6
32 | 1262 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SINK 8TES | 1 | [16 empty] | 7.79 | 4.84 | 7.07 | 2.89 | 10.04 | 6.3 | 9.1 | 3.7
32 | 1263 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli M-Flex 6SR | 4 | 3.2 | 2.5 | 6 | 3.03 | 4.2 | 4.16 | 4.7 | 4.76 | 6.5 | 6.4 | 5.66 | 2 | 5.4 | 2.92 | 6.88 | 3.25
32 | 1264 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli M-Flex 9SR | 4 | 7.6 | 2.4 | 9.4 | 3.03 | 6.5 | 4.33 | 6.9 | 4.96 | 8.3 | 6.2 | 8.81 | 1.87 | 6.94 | 3.01 | 13.83 | 3.38
32 | 1265 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli ECOLC 9-16 | 4 | 8.7 | 2.6 | 10.7 | 3.1 | 6 | 4.2 | 7.1 | 5.1 | 8.4 | 6.1 | 9.4 | 2 | 7.1 | 3.2 | 13.2 | 3.6
32 | 1266 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 35TBS | 2 | 18.5 | 2.78 | 22.3 | 3.1 | 14.21 | 3.59 | 17.63 | 4.33 | 23.5 | 5.35 | 21.8 | 2.34 | 17.37 | 3.11 | 21.73 | 3.9
32 | 1267 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 60S-TUR | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
32 | 1268 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 33TPR | 2 | 16 | 2.6 | 19.9 | 3.1 | 13.3 | 4 | 16.2 | 4.9 | 23.2 | 6.8 | 19.7 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.2 | 4.7
32 | 1269 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 60P-TUR | 2 | 34.6 | 2.7 | 42.1 | 3.1 | 25.7 | 3.9 | 33.3 | 4.9 | 42.5 | 6.4 | 41.5 | 2.3 | 31.8 | 3.4 | 37.9 | 4.2
32 | 1270 | 2 | Meier Tobler AG | Dimplex LA 1118C | 2 | 7.95 | 2.52 | 11.04 | 3.28 | 7.255 | 4.19 | 8.266 | 4.8 | 11.04 | 6.56 | 10.76 | 2.18 | 7.74 | 3.11 | 9.7 | 3.85
32 | 1271 | 2 | Meier Tobler AG | Dimplex LA 0712C | 1 | 5.6 | 2.4 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 4 | 11.26 | 4.72 | 14.68 | 5.34 | 7.23 | 2.18 | 9.97 | 2.96 | 13.1 | 3.93
32 | 1272 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
32 | 1273 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LIN 1826C | 2 | 13.74 | 2.6 | 18.35 | 3.24 | 18.63 | 3.65 | 14.17 | 4.81 | 17.99 | 6.2 | 18.19 | 2.31 | 13.05 | 3.08 | 16.38 | 3.86
32 | 1274 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 1118CP | 4 | 9.4 | 2.4 | 11.2 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 4.65 | 5.6 | 5.96 | 7.86 | 10.14 | 2.03 | 4 | 3.2 | 5.31 | 4.32
32 | 1275 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli LAN 1422C | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
32 | 1276 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO+ 2-10 Pro | 4 | [16 empty] | 10.2 | 4.6 | 9.8 | 2.65
32 | 1277 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO+ 4-16 Pro | 4 | [16 empty] | 16.1 | 4.6 | 14.2 | 3.7
32 | 1278 | 2 | Meier Tobler AG | Panasonic LT 5 | 4 | 4.2 | 2.17 | 4.2 | 2.59 | 4.2 | 3.11 | 4.63 | 4.63 | 5 | 5.63 | 3.55 | 1.71 | 5 | 2.65 | 5 | 3.14
32 | 1279 | 2 | Meier Tobler AG | Panasonic M-Serie 9 | 4 | 7.3 | 3 | 9 | 3.45 | 9 | 3.81 | 9 | 5.23 | 9 | 6.7 | 9 | 2.35 | 9 | 3.24 | 9 | 4.1486
32 | 1280 | 2 | Meier Tobler AG | Panasonic M-Serie 12 | 4 | 9.8 | 2.98 | 12 | 3 | 12 | 3.54 | 12 | 5.06 | 12 | 6.49 | 12 | 2.17 | 12 | 3.23 | 12 | 4.1358
32 | 1281 | 2 | Meier Tobler AG | Panasonic M-Serie 16 | 4 | 13.1 | 2.96 | 16 | 2.53 | 16 | 3.3 | 16 | 4.89 | 16 | 6.27 | 16 | 1.97 | 16 | 3.2 | 16 | 4.0974
32 | 1282 | 2 | Meier Tobler AG | Panasonic M-Serie 20 | 4 | 16.3 | 2.37 | 20 | 2.45 | 20 | 3.39 | 20 | 4.8 | 20 | 6.15 | 20 | 1.9 | 20 | 3.18 | 20 | 4.0718
32 | 1283 | 2 | Meier Tobler AG | Panasonic M-Serie 25 | 4 | 20.3 | 2.41 | 25 | 2.36 | 25 | 3.8 | 25 | 4.5 | 25 | 5.77 | 25 | 1.8 | 25 | 3 | 25 | 3.8413
32 | 1284 | 2 | Meier Tobler AG | Panasonic M-Serie 30 | 4 | 30.4 | 2.3 | 30 | 2.33 | 30 | 2.5 | 30 | 4.4 | 30 | 5.64 | 30 | 1.49 | 30 | 3 | 30 | 3.8413
32 | 1285 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 12-45 HP | 4 | [16 empty] | 4.4 | 16.8 | 21.29 | 3.41 | 59.3 | 5.3 | 51.3 | 3.26
32 | 1286 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 15-60 HP | 4 | [16 empty] | 4.5 | 22.4 | 30.12 | 3.52 | 79.6 | 5.42 | 69.4 | 3.34
32 | 1287 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli SI-GEO 20-85 HP | 4 | [16 empty] | 4.6 | 33.9 | 48.94 | 3.49 | 117.8 | 5.5 | 102.1 | 3.42
32 | 1288 | 3 | Meier Tobler AG | Oertli Terra 2-7i | 4 | [16 empty] | 6.67 | 3.73 | 5.38 | 2.07 | 8.05 | 4.52 | 7.51 | 3.3
32 | 1289 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli Aero 2-8a | 4 | 6.66 | 2.2 | 8.32 | 2.7 | 8.33 | 2.9 | 8.35 | 3.87 | 9.21 | 5.38 | 7.68 | 1.81 | 7.95 | 2.96 | 8.45 | 3.55
32 | 1290 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli Aero 4-12a | 4 | 8.97 | 2.35 | 10.3 | 2.76 | 11.8 | 3.24 | 12.41 | 3.95 | 13.24 | 5.42 | 9.85 | 2.25 | 11.68 | 2.85 | 12.26 | 3.58
32 | 1291 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli Aero 6-15a | 4 | 10.79 | 2.32 | 13.3 | 2.87 | 14.51 | 3.23 | 16.09 | 4.37 | 19.01 | 5.41 | 11.55 | 2.14 | 14.86 | 3.02 | 17.56 | 3.56
32 | 1292 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli Aero 2-8a compact | 4 | 6.66 | 2.2 | 8.32 | 2.7 | 8.33 | 2.9 | 8.35 | 3.87 | 9.21 | 5.38 | 7.68 | 1.81 | 7.95 | 2.96 | 8.45 | 3.55
32 | 1293 | 2 | Meier Tobler AG | Oertli Aero 4-12a compact | 4 | 8.97 | 2.35 | 10.3 | 2.76 | 11.8 | 3.24 | 12.41 | 3.95 | 13.24 | 5.42 | 9.85 | 2.25 | 11.68 | 2.85 | 12.26 | 3.58
33 | 1294 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LICV 8.2R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.05 | 4.13 | 3.72 | 5.16 | 4.72 | 4.32 | 4.93 | 2.2 | 4.85 | 2.53 | 4.27 | 2.5
33 | 1295 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LICV 12.2R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.36 | 3.67 | 4.88 | 5.01 | 8.45 | 4.33 | 8.46 | 2.05 | 7.39 | 3.16 | 7.8 | 3.27
33 | 1296 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LIV 8.2R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.05 | 4.13 | 3.72 | 5.16 | 4.72 | 4.32 | 4.93 | 2.2 | 4.85 | 2.53 | 4.27 | 2.5
33 | 1297 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LIV 12.2R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.36 | 3.67 | 4.88 | 5.01 | 8.45 | 4.33 | 8.46 | 2.05 | 7.39 | 3.16 | 7.8 | 3.27
33 | 1298 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LI 16.1 | 4 | 11 | 2.6 | 13.9 | 3.21 | 8.1 | 4.2 | 5.8 | 4.33 | 6 | 4.7 | 13.7 | 2.41 | 12 | 3.31 | 6.5 | 3.4
33 | 1299 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LI 14 | 1 | 8.8 | 2.6 | 10.8 | 3 | 13.8 | 3.7 | 14.4 | 4.3 | 22.1 | 5.5 | 10.4 | 2 | 13.8 | 2.6 | 20.8 | 3.4
33 | 1300 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LI 18 | 2 | 11 | 2.3 | 14.1 | 2.8 | 9.5 | 3.8 | 10.1 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 12.7 | 1.8 | 17.5 | 2.5 | 24.8 | 3.6
33 | 1301 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LI 25 | 2 | 15.5 | 2.5 | 19.4 | 2.8 | 13.2 | 3.8 | 14.1 | 4.2 | 24.2 | 6 | 18.5 | 1.8 | 26.5 | 2.5 | 39 | 3.5
33 | 1302 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LI 30 | 2 | 19 | 2.3 | 24.28 | 2.77 | 29.67 | 3.41 | 32.5 | 3.8 | 45 | 4.8 | 24.28 | 1.86 | 34 | 2.6 | 44 | 3.4
33 | 1303 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LAV 8.2R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.05 | 4.13 | 3.72 | 5.16 | 4.72 | 4.32 | 4.93 | 2.2 | 4.85 | 2.53 | 4.27 | 2.5
33 | 1304 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LAV 12.2R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.36 | 3.67 | 4.88 | 5.01 | 8.45 | 4.33 | 8.46 | 2.05 | 7.39 | 3.16 | 7.8 | 3.27
33 | 1305 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LAVS 8.2R1/3 | 4 | 3.4 | 2.42 | 6.4 | 3.17 | 4.05 | 4.13 | 3.72 | 5.16 | 4.72 | 4.32 | 4.93 | 2.2 | 4.85 | 2.53 | 4.27 | 2.5
33 | 1306 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LAVS 12.2R3 | 4 | 4.2 | 2 | 8.5 | 2.63 | 7.36 | 3.67 | 4.88 | 5.01 | 8.45 | 4.33 | 8.46 | 2.05 | 7.39 | 3.16 | 7.8 | 3.27
33 | 1307 | 2 | NIBE Wärmetechnik | LA 30 | 2 | 19 | 2.3 | 24.28 | 2.77 | 29.67 | 3.41 | 32.5 | 3.8 | 45 | 4.8 | 24.28 | 1.86 | 34 | 2.6 | 44 | 3.4
33 | 1308 | 2 | NIBE Wärmetechnik | F2120-8 | 4 | 4.2 | 2.6 | 5.2 | 3 | 4.03 | 4.43 | 5.31 | 5.07 | 5.1 | 6 | 5.55 | 2.19 | 6.32 | 2.97 | 4.68 | 3.31
33 | 1309 | 2 | NIBE Wärmetechnik | F2120-12 | 4 | 6.5 | 2.7 | 7.4 | 3.1 | 5.21 | 4.27 | 3.54 | 5.12 | 8.4 | 6 | 7.66 | 2.25 | 10 | 3.01 | 7.65 | 3.4
33 | 1310 | 2 | NIBE Wärmetechnik | F2120-16 | 4 | 9.1 | 2.7 | 10.2 | 3.1 | 7.8 | 4.36 | 5.17 | 5.11 | 10.6 | 6 | 10.9 | 2.35 | 13.7 | 3.11 | 9.75 | 3.35
33 | 1311 | 2 | NIBE Wärmetechnik | F2120-20 | 4 | 11.2 | 2.6 | 13.5 | 2.9 | 9.95 | 4.22 | 5.17 | 5.11 | 14.9 | 5.6 | 14.2 | 2.2 | 17 | 2.93 | 13.6 | 3.24
33 | 1312 | 2 | NIBE Wärmetechnik | S2125-8 | 4 | 4 | 2.8 | 5.52 | 3.21 | 6.3 | 4.1 | 6.8 | 4.8 | 6.5 | 6 | 5.17 | 2.29 | 2.8 | 2.6 | 6.05 | 4
33 | 1313 | 2 | NIBE Wärmetechnik | S2125-12 | 4 | 6.1 | 2.5 | 8.34 | 2.88 | 9.5 | 3.9 | 9.8 | 4.8 | 9.8 | 6 | 8.18 | 2.19 | 3.05 | 2.6 | 9.1 | 2.8
33 | 1314 | 2 | NIBE Wärmetechnik | S2125-16 | 4 | 9.34 | 2.54 | 11.42 | 3.01 | 9.12 | 3.97 | 5.05 | 5.49 | 6.9 | 8.74 | 11.31 | 2.28 | 4.77 | 3.59 | 6.51 | 4.89
33 | 1315 | 2 | NIBE Wärmetechnik | S2125-20 | 4 | 11.15 | 2.45 | 13.64 | 2.86 | 9.12 | 3.97 | 5.05 | 5.49 | 6.9 | 8.74 | 13.45 | 2.2 | 4.77 | 3.59 | 6.51 | 4.89
33 | 1316 | 2 | NIBE Wärmetechnik | Helox 21 | 4 | 14.69 | 2.53 | 18 | 2.95 | 11.35 | 3.85 | 9.7 | 4.99 | 9.12 | 7.41 | 16.97 | 2.17 | 9.71 | 3.27 | 8.39 | 4.09
33 | 1317 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1145-6 (PC) | 1 | [16 empty] | 6.07 | 4.59 | 4.54 | 2.96
33 | 1318 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1145-8 (PC) | 1 | [16 empty] | 7.67 | 4.68 | 5.93 | 3.06
33 | 1319 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1145-10 (PC) | 1 | [16 empty] | 9.66 | 4.81 | 7.58 | 3.19
33 | 1320 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1145-12 | 1 | [16 empty] | 11.48 | 4.57 | 10.71 | 3.11
33 | 1321 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1145-15 | 1 | [16 empty] | 15.37 | 4.42 | 14.59 | 2.94
33 | 1322 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1145-17 | 1 | [16 empty] | 16.89 | 4.3 | 15.99 | 3.07
33 | 1323 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1345-24 | 1 | [16 empty] | 23 | 4.65 | 22 | 3.1
33 | 1324 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1345-30 | 1 | [16 empty] | 30.72 | 4.44 | 29.4 | 2.9
33 | 1325 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1345-40 | 1 | [16 empty] | 39.94 | 4.49 | 37.8 | 3.1
33 | 1326 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1345-60 | 1 | [16 empty] | 59.22 | 4.32 | 54.1 | 3
33 | 1327 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1155-6 (PC) | 1 | [16 empty] | 6.09 | 4.12 | 5.47 | 2.9
33 | 1328 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1155-12 | 1 | [16 empty] | 13.47 | 3.98 | 12.43 | 2.91
33 | 1329 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1155-16 | 1 | [16 empty] | 16.93 | 3.82 | 15.4 | 2.8
33 | 1330 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1155-25 | 1 | [16 empty] | 25.8 | 4 | 23.9 | 2.8
33 | 1331 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1156-8 | 1 | [16 empty] | 8.39 | 4.16 | 7.72 | 2.97
33 | 1332 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1156-13 | 1 | [16 empty] | 13.35 | 4.4 | 12.46 | 2.96
33 | 1333 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1156-18 | 1 | [16 empty] | 18.73 | 4.43 | 17.58 | 3.03
33 | 1334 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1255-6 (PC) | 1 | [16 empty] | 6.09 | 4.12 | 5.47 | 2.9
33 | 1335 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1255-12 | 1 | [16 empty] | 13.47 | 3.98 | 12.43 | 2.91
33 | 1336 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1255-16 | 1 | [16 empty] | 16.93 | 3.82 | 15.4 | 2.8
33 | 1337 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1256-8 | 1 | [16 empty] | 8.39 | 4.16 | 7.72 | 2.97
33 | 1338 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1256-13 | 1 | [16 empty] | 13.35 | 4.4 | 12.46 | 2.96
33 | 1339 | 3 | NIBE Wärmetechnik | S1256-18 | 1 | [16 empty] | 18.73 | 4.43 | 17.58 | 3.03
33 | 1340 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1355-28 | 2 | [16 empty] | 28.3 | 4.07 | 27.4 | 2.9
33 | 1341 | 3 | NIBE Wärmetechnik | F1355-43 | 2 | [16 empty] | 42.9 | 4.02 | 42.7 | 2.9
33 | 1342 | 4 | NIBE Wärmetechnik | F750 | 4 | [16 empty] | 1.5 | 4.75 | 5.3 | 2.1
34 | 1343 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR 18 | 1 |  |  | 10.6 | 3.6 | 13.2 | 4.4 | 15.1 | 5 |  |  | 9.8 | 2.4 | 14.8 | 4.3
34 | 1344 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR 23 | 1 |  |  | 13.7 | 3.5 | 17.2 | 4.2 | 20.7 | 4.6 |  |  | 13.2 | 2.5 | 20.5 | 4.1
34 | 1345 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR 29 | 1 |  |  | 18.9 | 3.3 | 21.1 | 3.6 | 26.5 | 4.2 |  |  | 18.8 | 2.6 | 27 | 3.9
34 | 1346 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR 41 | 1 |  |  | 26 | 3.3 | 28 | 3.5 | 37 | 4.2 |  |  | 26 | 2.6 | 38 | 4
34 | 1347 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR 85 | 1 |  |  | 47.9 | 3.6 | 50.17 | 3.87 | 68.1 | 4.87 |  |  | 49.2 | 2.7 | 67.2 | 4.4
34 | 1348 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR FALCON 212 | 4 |  |  |  |  | 4.19 | 3.44 | 5.36 | 5.05 |  |  |  |  | 5.56 | 2.99
34 | 1349 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR HAWK 208 | 4 |  |  | 2.36 | 3.62 | 2.49 | 4.22 | 2.55 | 5.04 |  |  | 2.86 | 2.47 | 3.98 | 3.1
34 | 1350 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR HAWK 518 | 4 |  |  | 4.62 | 3.6 | 4.83 | 3.87 | 4.82 | 4.82 |  |  | 5.71 | 2.36 | 5.91 | 3.09
34 | 1351 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR HAWK 726 | 4 |  |  | 14.28 | 3.28 | 6.73 | 4.32 | 9.25 | 5.14 |  |  | 11.9 | 2.13 | 10.38 | 3.1
34 | 1352 | 2 | Ochsner Wärmepumpen | AIR HAWK 1850 | 4 |  |  | 17.85 | 3.84 | 20.74 | 4.01 | 20.69 | 5.24 |  |  | 14.97 | 2.13 | 19.67 | 3.19
34 | 1353 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA 8 | 1 | [16 empty] | 7.5 | 4.84 | 6.9 | 2.94
34 | 1354 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA 11 | 1 | [16 empty] | 10.3 | 5.03 | 9.1 | 2.83
34 | 1355 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA 14 | 1 | [16 empty] | 13.2 | 4.82 | 12 | 3.05
34 | 1356 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA 18 | 1 | [16 empty] | 17 | 4.53 | 15.8 | 2.89
34 | 1357 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA 27 | 1 | [16 empty] | 24.45 | 4.4 | 22.59 | 2.84
34 | 1358 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA 40 | 1 | [16 empty] | 40.4 | 4.7 | 36.5 | 3
34 | 1359 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA 76 | 1 | [16 empty] | 77.5 | 4.4 | 67.2 | 2.8
34 | 1360 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA FOX 208 HPLA S200 | 4 | [16 empty] | 4.9 | 4.6 | 6.21 | 2.83
34 | 1361 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA FOX 312 HPLA S200 | 4 | [16 empty] | 5.21 | 4.78 | 8.42 | 2.96
34 | 1362 | 3 | Ochsner Wärmepumpen | TERRA FOX 416 HPLA S200 | 4 | [16 empty] | 10.42 | 4.87 | 12.19 | 3.05
34 | 1363 | 4 | Ochsner Wärmepumpen | AQUA 11 | 1 | [20 empty] | 10 | 5.7 | 8.1 | 3.1
34 | 1364 | 4 | Ochsner Wärmepumpen | AQUA 14 | 1 | [20 empty] | 12.3 | 5.8 | 11.3 | 3.4
34 | 1365 | 4 | Ochsner Wärmepumpen | AQUA 17 | 1 | [20 empty] | 16.6 | 5.9 | 14.3 | 3.3
34 | 1366 | 4 | Ochsner Wärmepumpen | AQUA 22 | 1 | [20 empty] | 22.1 | 5.9 | 19.1 | 3.3
34 | 1367 | 4 | Ochsner Wärmepumpen | AQUA 36 | 1 | [20 empty] | 35.3 | 5.7 | 30.3 | 3.4
34 | 1368 | 4 | Ochsner Wärmepumpen | AQUA 54 | 1 | [20 empty] | 53.9 | 5.8 | 48.1 | 3.7
34 | 1369 | 4 | Ochsner Wärmepumpen | AQUA 97 | 1 | [20 empty] | 98.8 | 5.2 | 86.6 | 3.6
35 | 1370 | 2 | Panasonic | WH-ADC0309G3E5 / WH-UD03EE5 |  | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 5 |  |  | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 2.8
35 | 1371 | 2 | Panasonic | WH-ADC0309G3E5 / WH-UD05EE5 |  | 4.1 | 2.2 | 4.3 | 2.7 | 4.4 | 3.4 | 4.9 | 4.6 |  |  | 3.7 | 1.8 | 4.7 | 2.6 | 4.6 | 3.5
35 | 1372 | 2 | Panasonic | WH-MDC05F3E5 |  | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 5.2 |  |  | 4.2 | 2 | 4.7 | 2.9
35 | 1373 | 2 | Panasonic | WH-ADC0309G3E5 / WH-UD07FE5 |  | 4.3 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 6.6 | 3.4 | 7 | 4.6 |  |  | 4.5 | 1.8 | 6.8 | 2.6 | 6 | 3.5
35 | 1374 | 2 | Panasonic | WH-SDC07F3E5 |  | 4.3 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 6.6 | 3.4 | 6.9 | 4.6 |  |  | 4.5 | 1.8 | 6.8 | 2.6 | 6 | 3.5
35 | 1375 | 2 | Panasonic | WH-ADC0309G3E5 / WH-UD09FE5 |  | 5.9 | 2.4 | 6.6 | 2.8 | 7.1 | 3.5 | 8.7 | 4.4 |  |  | 5.6 | 1.7 | 9.3 | 2.6 | 6.6 | 3.5
35 | 1376 | 2 | Panasonic | WH-SDC09F3E5 |  | 5.9 | 2.4 | 6.6 | 2.8 | 7.1 | 3.5 | 8.8 | 4.4 |  |  | 5.6 | 1.7 | 9.3 | 2.6 | 6.6 | 3.5
35 | 1377 | 2 | Panasonic | WH-SHF09F3E8 / WH-UH09FE8 |  | 8.7 | 2.5 | 9.3 | 3 | 8.4 | 3.6 | 8.7 | 4.8 |  |  | 9.9 | 2.3 | 8.9 | 2.4
35 | 1378 | 2 | Panasonic | WH-SXC09F3E8 |  |  |  | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 3.8 | 9 | 5.1 |  |  | 8.8 | 2.1 | 8.7 | 3
35 | 1379 | 2 | Panasonic | WH-SXC12F9E8 |  |  |  | 11.8 | 2.7 | 11.3 | 3.5 | 11.7 | 4.7 |  |  | 10.6 | 1.9 | 11.4 | 3
35 | 1380 | 2 | Panasonic | WH-SHF12F9E8 / WH-UH12FE8 |  | 11.3 | 2.2 | 11.4 | 2.5 | 11.5 | 3.2 | 11.7 | 4.5 |  |  | 11.4 | 2.1 | 9.9 | 2.7
35 | 1381 | 2 | Panasonic | WH-SXC16F9E8 |  |  |  | 15.8 | 2.6 | 15.9 | 3.2 | 16.3 | 4.6 |  |  | 16.1 | 1.8 | 16.4 | 2.9
36 | 1382 | 2 | Philippe Marechal /ES Energy Save | ES M8 R290 | 4 | 4.942 | 2.62 | 6.237 | 3.18 | 7.984 | 3.91 | 9.315 | 4.58 |  |  | 5.74 | 2.29 | 8.566 | 3.09
36 | 1383 | 2 | Philippe Marechal /ES Energy Save | ES M12 R290 | 4 | 6.618 | 2.62 | 8.155 | 3.02 | 10.17 | 3.59 | 11.179 | 3.85 |  |  | 7.575 | 2.22 | 10.991 | 2.86
36 | 1384 | 2 | Philippe Marechal /ES Energy Save | ES M15 R290 | 4 | 9.128 | 2.54 | 11.816 | 2.95 | 14.532 | 3.91 | 16.401 | 4 |  |  | 11.173 | 2.21 | 15.003 | 2.76
36 | 1385 | 2 | Philippe Marechal /ES Energy Save | ES M40 R290 | 4 | 21.4 | 2.35 | 27.5 | 2.7 | 35.5 | 3.21 | 38.6 | 3.15 |  |  | 21.3 | 1.72 | 37.5 | 2.69
37 | 1386 | 2 | Regli Energy Systems | NovaAir 8 | 4 | 5.5 | 1.89 | 7.9 | 3.26 | 11.1 | 4.09 | 12.2 | 4.41 | 12.8 | 6.4 | 7.9 | 2.52 | 9.5 | 3.15 | 12.8 | 3.7
37 | 1387 | 2 | Regli Energy Systems | NovaAir 12 | 4 | 7.9 | 1.89 | 11.1 | 3.26 | 14.8 | 4.09 | 17.3 | 4.41 | 13.7 | 6.4 | 9.8 | 2.52 | 14.3 | 3.15 | 16 | 3.7
37 | 1388 | 2 | Regli Energy Systems | NovaAir 16 | 4 | 10.4 | 1.89 | 13.9 | 3.26 | 17.2 | 4.09 | 18.5 | 4.41 | 15.4 | 6.4 | 13.1 | 2.52 | 16.8 | 3.15 | 17.9 | 3.7
37 | 1389 | 3 | Regli Energy Systems | NovaAqua 8 | 4 | [16 empty] | 12.4 | 5.2 | 10.7 | 3.2 | 13.2 | 6.3 | 13.1 | 3.8
37 | 1390 | 3 | Regli Energy Systems | NovaAqua 12 | 4 | [16 empty] | 15.3 | 5.2 | 13.4 | 3.2 | 16.4 | 6.3 | 16.3 | 3.8
37 | 1391 | 3 | Regli Energy Systems | NovaAqua 16 | 4 | [16 empty] | 18.3 | 5.2 | 16.6 | 3.2 | 19.1 | 63 | 19 | 3.8
38 | 1392 | 2 | Robert Bosch AG | SAO-60-2 ACE/ACB/ACM/ACMsolar | 4 |  |  | 6.2 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 3 | 4.8 |  |  | 5.5 | 2.6 | 4.5 | 5
38 | 1393 | 2 | Robert Bosch AG | SAS 4-2 ASE/ASB/ASM/ASMS |  |  |  | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.7 |  |  | 5 | 1.9 | 7.5 | 2.6
38 | 1394 | 2 | Robert Bosch AG | SAS 6-2 ASE/ASB/ASM/ASMS |  |  |  | 6 | 2.5 | 5 | 3.5 | 5 | 4.7 |  |  | 5.5 | 1.9 | 8 | 2.6
38 | 1395 | 2 | Robert Bosch AG | SAO-80-2 ACE/ACB/ACM/ACMsolar | 4 |  |  | 8.4 | 3 | 5.1 | 4.3 | 3.3 | 4.9 |  |  | 7.4 | 2.2 | 2.8 | 2.7
38 | 1396 | 2 | Robert Bosch AG | SAS 8-2 ASE/ASB/ASM/ASMS |  |  |  | 7.2 | 2.6 | 5.2 | 3.5 | 5.4 | 4.8 |  |  | 6.2 | 2 | 9 | 2.7
38 | 1397 | 2 | Robert Bosch AG | SAO-110-2 ACE/ACB/ACM/ACMsolar | 4 |  |  | 11 | 2.9 | 7.1 | 4.1 | 5.1 | 4.9 |  |  | 11 | 2.2 | 4.5 | 2.8
38 | 1398 | 2 | Robert Bosch AG | SAO-140-2 ACE/ACB/ACM/ACMsolar | 4 |  |  | 12.5 | 2.6 | 7.4 | 4 | 4.8 | 4.8 |  |  | 13.6 | 2.4 | 5.6 | 3.1
38 | 1399 | 2 | Robert Bosch AG | SAS 11-2 ASE/ASB/ASM/ASMS |  |  |  | 10 | 2.7 | 7.5 | 3.6 | 8.6 | 4.4 |  |  | 10 | 2.1 | 13 | 2.7
38 | 1400 | 2 | Robert Bosch AG | SAS 13-2 ASE/ASB/ASM/ASMS |  |  |  | 11 | 2.7 | 8.5 | 3.5 | 9.2 | 4.4 |  |  | 11 | 2.1 | 14.1 | 2.7
38 | 1401 | 2 | Robert Bosch AG | SAS 15-2 ASE/ASB/ASM/ASMS |  |  |  | 12.5 | 2.7 | 9.5 | 3.5 | 9.6 | 4.4 |  |  | 12.7 | 2.1 | 15 | 2.7
38 | 1402 | 3 | Robert Bosch AG | STM 60-1 | 1 | [16 empty] | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 2.7
38 | 1403 | 3 | Robert Bosch AG | STE 60-1 | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 2.7
38 | 1404 | 3 | Robert Bosch AG | STE 80-1 | 1 | [16 empty] | 7.5 | 4.6 | 6.7 | 2.7
38 | 1405 | 3 | Robert Bosch AG | STM 80-1 | 1 | [16 empty] | 7.5 | 4.6 | 6.7 | 2.7
38 | 1406 | 3 | Robert Bosch AG | STE 100-1 | 1 | [16 empty] | 10.4 | 4.8 | 9.4 | 2.9
38 | 1407 | 3 | Robert Bosch AG | STM 100-1 | 1 | [16 empty] | 10.4 | 4.7 | 9.4 | 2.9
38 | 1408 | 3 | Robert Bosch AG | STE 130-1 | 1 | [16 empty] | 13.3 | 4.8 | 11.4 | 2.8
38 | 1409 | 3 | Robert Bosch AG | STE 170-1 | 1 | [16 empty] | 17 | 4.7 | 15.2 | 2.7
38 | 1410 | 3 | Robert Bosch AG | Supraeco T220-1 | 3 | [16 empty] | 20 | 4.3 | 8.6 | 2.4
38 | 1411 | 3 | Robert Bosch AG | Supraeco T 330-2 | 3 | [16 empty] | 33.8 | 4.5 | 31.5 | 3
38 | 1412 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 6-1 | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 2.7
38 | 1413 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 6K-1 | 1 | [16 empty] | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 2.7
38 | 1414 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 8-1 | 1 | [16 empty] | 7.5 | 4.7 | 6.7 | 2.7
38 | 1415 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 8K-1 | 1 | [16 empty] | 7.5 | 4.6 | 6.7 | 2.7
38 | 1416 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 10-1 | 1 | [16 empty] | 10.4 | 4.7 | 9.4 | 2.9
38 | 1417 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 10K-1 | 1 | [16 empty] | 10.4 | 4.7 | 9.4 | 2.7
38 | 1418 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 13-1 | 1 | [16 empty] | 13.3 | 4.8 | 11.4 | 2.8
38 | 1419 | 3 | Robert Bosch AG | WPS 17-1 | 1 | [16 empty] | 17 | 4.7 | 15.2 | 2.7
39 | 1420 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-5-200 | 4 | 4.257 | 2.3243 | 5.1 | 2.7128 | 4.8 | 3.3103 | 5 | 4.8544 | 7 | 6.5421 | 4.67 | 1.6738 | 4.3 | 2.8289 | 6.246 | 3.7013
39 | 1421 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-8-200 | 4 | 6.2469 | 2.2945 | 7.35 | 2.4338 | 7 | 2.9787 | 8 | 4.5198 | 11.41 | 6.52 | 5.71 | 1.4831 | 7.1 | 2.8063 | 10.08 | 3.4759
39 | 1422 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-8-260 | 4 | 6.2469 | 2.2945 | 7.35 | 2.4338 | 7 | 2.9787 | 8 | 4.5198 | 11.41 | 6.52 | 5.71 | 1.4831 | 7.1 | 2.8063 | 10.08 | 3.4759
39 | 1423 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-12-200 | 4 | 10.494 | 2.2176 | 12 | 2.5478 | 10.8 | 3.2727 | 12 | 4.5283 | 17.4 | 6.8235 | 9.87 | 1.5023 | 11.3 | 3.0295 | 15.075 | 4.02
39 | 1424 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-12-260 | 4 | 10.494 | 2.2176 | 12 | 2.5478 | 10.8 | 3.2727 | 12 | 4.5283 | 17.4 | 6.8235 | 9.87 | 1.5023 | 11.3 | 3.0295 | 15.075 | 4.02
39 | 1425 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-16-200 | 4 | 12.87 | 2.1667 | 14.6 | 2.4333 | 13.2 | 3 | 16 | 4.4199 | 22 | 5.7743 | 12.86 | 1.6594 | 15 | 2.8958 | 19.332 | 3.2976
39 | 1426 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-16-260 | 4 | 12.87 | 2.1667 | 14.6 | 2.4333 | 13.2 | 3 | 16 | 4.4199 | 22 | 5.7743 | 12.86 | 1.6594 | 15 | 2.8958 | 19.332 | 3.2976
39 | 1427 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-8-260-3 | 4 | 6.2469 | 2.2945 | 7.35 | 2.4338 | 7 | 2.9787 | 8 | 4.5198 | 11.41 | 6.52 | 5.71 | 1.4831 | 7.1 | 2.8063 | 10.08 | 3.4759
39 | 1428 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-12-260-3 | 4 | 10.494 | 2.2176 | 12 | 2.5478 | 10.8 | 3.2727 | 12 | 4.5283 | 17.4 | 6.8235 | 9.87 | 1.5023 | 11.3 | 3.0295 | 15.075 | 4.02
39 | 1429 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Mono-16-260-3 | 4 | 12.87 | 2.1667 | 14.6 | 2.4333 | 13.2 | 3 | 16 | 4.4199 | 22 | 5.7743 | 12.86 | 1.6594 | 15 | 2.8958 | 19.332 | 3.2976
39 | 1430 | 2 | Samsung | WPLW-Mono-5-RE | 4 | 4.257 | 2.3243 | 5.1 | 2.7128 | 4.8 | 3.3103 | 5 | 4.8544 | 7 | 6.5421 | 4.67 | 1.6738 | 4.3 | 2.8289 | 6.246 | 3.7013
39 | 1431 | 2 | Samsung | WPLW-Mono-8-RE | 4 | 6.2469 | 2.2945 | 7.35 | 2.4338 | 7 | 2.9787 | 8 | 4.5198 | 11.41 | 6.52 | 5.71 | 1.4831 | 7.1 | 2.8063 | 10.08 | 3.4759
39 | 1432 | 2 | Samsung | WPLW-Mono-12-RE | 4 | 10.494 | 2.2176 | 12 | 2.5478 | 10.8 | 3.2727 | 12 | 4.5283 | 17.4 | 6.8235 | 9.87 | 1.5023 | 11.3 | 3.0295 | 15.075 | 4.02
39 | 1433 | 2 | Samsung | WPLW-Mono-16-RE | 4 | 12.87 | 2.1667 | 14.6 | 2.4333 | 13.2 | 3 | 16 | 4.4199 | 22 | 5.7743 | 12.86 | 1.6594 | 15 | 2.8958 | 19.332 | 3.2976
39 | 1434 | 2 | Samsung | WPLW-Mono-8-RE-3 | 4 | 6.2469 | 2.2945 | 7.35 | 2.4338 | 7 | 2.9787 | 8 | 4.5198 | 11.41 | 6.52 | 5.71 | 1.4831 | 7.1 | 2.8063 | 10.08 | 3.4759
39 | 1435 | 2 | Samsung | WPLW-Mono-12-RE-3 | 4 | 10.494 | 2.2176 | 12 | 2.5478 | 10.8 | 3.2727 | 12 | 4.5283 | 17.4 | 6.8235 | 9.87 | 1.5023 | 11.3 | 3.0295 | 15.075 | 4.02
39 | 1436 | 2 | Samsung | WPLW-Mono-16-RE-3 | 4 | 12.87 | 2.1667 | 14.6 | 2.4333 | 13.2 | 3 | 16 | 4.4199 | 22 | 5.7743 | 12.86 | 1.6594 | 15 | 2.8958 | 19.332 | 3.2976
39 | 1437 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Split-4-200 | 4 | 3.96 | 2.5714 | 4.6 | 2.9677 | 4.2 | 3.8182 | 4.4 | 5.2009 | 6.16 | 7.0165 | 4.0507 | 1.9271 | 3.9 | 2.9545 | 5.3856 | 3.856
39 | 1438 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Split-4-260 | 4 | 3.96 | 2.5714 | 4.6 | 2.9677 | 4.2 | 3.8182 | 4.4 | 5.2009 | 6.16 | 7.0165 | 4.0507 | 1.9271 | 3.9 | 2.9545 | 5.3856 | 3.856
39 | 1439 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Split-6-200 | 4 | 4.95 | 2.38 | 5.5 | 2.75 | 5.2 | 3.5135 | 6 | 4.918 | 8.4 | 6.6349 | 4.8433 | 1.7046 | 4.8 | 2.6519 | 7.344 | 3.6462
39 | 1440 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Split-6-260 | 4 | 4.95 | 2.38 | 5.5 | 2.75 | 5.2 | 3.5135 | 6 | 4.918 | 8.4 | 6.6349 | 4.8433 | 1.7046 | 4.8 | 2.6519 | 7.344 | 3.6462
39 | 1441 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Split-9-200 | 4 | 7.2765 | 2.51 | 7.9 | 2.7241 | 7.7 | 3.4071 | 9 | 4.8128 | 12.6 | 6.493 | 6.9567 | 1.6886 | 8 | 2.9304 | 11.016 | 3.5682
39 | 1442 | 2 | Samsung | WPLW-Hub Split-9-260 | 4 | 7.2765 | 2.51 | 7.9 | 2.7241 | 7.7 | 3.4071 | 9 | 4.8128 | 12.6 | 6.493 | 6.9567 | 1.6886 | 8 | 2.9304 | 11.016 | 3.5682
39 | 1443 | 2 | Samsung | WPLW-Split-9-WT-3 | 4 | 7.2765 | 2.51 | 7.9 | 2.7241 | 7.7 | 3.4071 | 9 | 4.8128 | 12.6 | 6.493 | 6.9567 | 1.6886 | 8 | 2.9304 | 11.016 | 3.5682
39 | 1444 | 2 | Samsung | WPLW-Split-4-WT | 4 | 3.96 | 2.5714 | 4.6 | 2.9677 | 4.2 | 3.8182 | 4.4 | 5.2009 | 6.16 | 7.0165 | 4.0507 | 1.9271 | 3.9 | 2.9545 | 5.3856 | 3.856
39 | 1445 | 2 | Samsung | WPLW-Split-6-WT | 4 | 4.95 | 2.38 | 5.5 | 2.75 | 5.2 | 3.5135 | 6 | 4.918 | 8.4 | 6.6349 | 4.8433 | 1.7046 | 4.8 | 2.6519 | 7.344 | 3.6462
39 | 1446 | 2 | Samsung | WPLW-Split-9-WT | 4 | 7.2765 | 2.51 | 7.9 | 2.7241 | 7.7 | 3.4071 | 9 | 4.8128 | 12.6 | 6.493 | 6.9567 | 1.6886 | 8 | 2.9304 | 11.016 | 3.5682
39 | 1447 | 2 | Samsung | WPLW-Split-9-WT-3 | 4 | 7.2765 | 2.51 | 7.9 | 2.7241 | 7.7 | 3.4071 | 9 | 4.8128 | 12.6 | 6.493 | 6.9567 | 1.6886 | 8 | 2.9304 | 11.016 | 3.5682
39 | 1448 | 2 | Samsung | WPLW-Split-12-WT | 4 | 9.44 | 2.09 | 8.59 | 2.08 | 10.15 | 3.15 | 12 | 4.63 | 16.13 | 5.19 | 7.12 | 1.34 | 11 | 2.9 | 13.46 | 2.92
39 | 1449 | 2 | Samsung | WPLW-Split-12-WT-3 | 4 | 9.44 | 2.09 | 8.59 | 2.08 | 10.15 | 3.15 | 12 | 4.63 | 16.13 | 5.19 | 7.12 | 1.34 | 11 | 2.9 | 13.46 | 2.92
39 | 1450 | 2 | Samsung | WPLW-Split-16-WT | 4 | 12.28 | 1.96 | 10.49 | 1.9 | 12.64 | 2.95 | 16 | 4.26 | 21.5 | 4.71 | 8.7 | 1.23 | 14.6 | 2.74 | 17.94 | 2.6
39 | 1451 | 2 | Samsung | WPLW-Split-16-WT-3 | 4 | 12.28 | 1.96 | 10.49 | 1.9 | 12.64 | 2.95 | 16 | 4.26 | 21.5 | 4.71 | 8.7 | 1.23 | 14.6 | 2.74 | 17.94 | 2.6
39 | 1452 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 4,4-200 | 4 | 3.74 | 2.33 | 3.74 | 2.81 | 4 | 3.54 | 4.4 | 4.73 | 6.16 | 6.35 | 3.3 | 1.92 | 3.83 | 2.8 | 5.39 | 3.5
39 | 1453 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 4,4-260 | 4 | 3.74 | 2.33 | 3.74 | 2.81 | 4 | 3.54 | 4.4 | 4.73 | 6.16 | 6.35 | 3.3 | 1.92 | 3.83 | 2.8 | 5.39 | 3.5
39 | 1454 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 6,6-200 | 4 | 5.61 | 2.22 | 5.47 | 2.79 | 5.8 | 3.31 | 6.6 | 4.49 | 9.24 | 6.04 | 4.02 | 1.76 | 4.8 | 2.6 | 8.08 | 3.33
39 | 1455 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 6,6-260 | 4 | 5.61 | 2.22 | 5.47 | 2.79 | 5.8 | 3.31 | 6.6 | 4.49 | 9.24 | 6.04 | 4.02 | 1.76 | 4.8 | 2.6 | 8.08 | 3.33
39 | 1456 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 9-200 | 4 | 7.65 | 2.1 | 7.1 | 2.8 | 7.7 | 3.47 | 9 | 4.25 | 12.6 | 5.73 | 6.26 | 1.9 | 7.66 | 2.72 | 11.02 | 3.15
39 | 1457 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 9-260 | 4 | 7.65 | 2.1 | 7.1 | 2.8 | 7.7 | 3.47 | 9 | 4.25 | 12.6 | 5.73 | 6.26 | 1.9 | 7.66 | 2.72 | 11.02 | 3.15
39 | 1458 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 12-260 | 4 | 10.2 | 2.18 | 10.18 | 2.97 | 11 | 3.41 | 12 | 4.41 | 16.8 | 5.96 | 8.96 | 2.02 | 10.72 | 2.74 | 14.69 | 3.27
39 | 1459 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 16-260 | 4 | 13.28 | 1.96 | 13.44 | 2.73 | 13.7 | 3.19 | 16 | 4.05 | 22.4 | 5.46 | 11.84 | 1.87 | 14.6 | 2.74 | 19.58 | 3
39 | 1460 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 9-200-3 | 4 | 13.28 | 2.1 | 7.1 | 2.8 | 7.7 | 3.47 | 9 | 4.25 | 12.6 | 5.73 | 6.26 | 1.9 | 7.66 | 2.72 | 11.02 | 3.15
39 | 1461 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 9-260-3 | 4 | 7.65 | 2.1 | 7.1 | 2.8 | 7.7 | 3.47 | 9 | 4.25 | 12.6 | 5.73 | 6.26 | 1.9 | 7.66 | 2.72 | 11.02 | 3.15
39 | 1462 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 12-260-3 | 4 | 10.2 | 2.18 | 10.18 | 2.97 | 11 | 3.41 | 12 | 4.41 | 16.8 | 5.96 | 8.96 | 2.02 | 10.72 | 2.74 | 14.69 | 3.27
39 | 1463 | 2 | Samsung | WPLW-HUB TDM 16-260-3 | 4 | 13.28 | 1.96 | 13.44 | 2.73 | 13.7 | 3.19 | 16 | 4.05 | 22.4 | 5.46 | 11.84 | 1.87 | 14.6 | 2.74 | 19.58 | 3
39 | 1464 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-4,4-WT | 4 | 3.74 | 2.33 | 3.74 | 2.81 | 4 | 3.54 | 4.4 | 4.73 | 6.16 | 6.35 | 3.3 | 1.92 | 3.83 | 2.8 | 5.39 | 3.5
39 | 1465 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-6,6-WT | 4 | 5.61 | 2.22 | 5.47 | 2.79 | 5.8 | 3.31 | 6.6 | 4.49 | 9.24 | 6.04 | 4.02 | 1.76 | 4.8 | 2.6 | 8.08 | 3.33
39 | 1466 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-9-WT | 4 | 7.65 | 2.1 | 7.1 | 2.8 | 7.7 | 3.47 | 9 | 4.25 | 12.6 | 5.73 | 6.26 | 1.9 | 7.66 | 2.72 | 11.02 | 3.15
39 | 1467 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-12-WT | 4 | 10.2 | 2.18 | 10.18 | 2.97 | 11 | 3.41 | 12 | 4.41 | 16.8 | 5.96 | 8.96 | 2.02 | 10.72 | 2.74 | 14.69 | 3.27
39 | 1468 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-16-WT | 4 | 13.28 | 1.96 | 13.44 | 2.73 | 13.7 | 3.19 | 16 | 4.05 | 22.4 | 5.46 | 11.84 | 1.87 | 14.6 | 2.74 | 19.58 | 3
39 | 1469 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-9-WT-3 | 4 | 7.65 | 2.1 | 7.1 | 2.8 | 7.7 | 3.47 | 9 | 4.25 | 12.6 | 5.73 | 6.26 | 1.9 | 7.66 | 2.72 | 11.02 | 3.15
39 | 1470 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-12-WT-3 | 4 | 10.2 | 2.18 | 10.18 | 2.97 | 11 | 3.41 | 12 | 4.41 | 16.8 | 5.96 | 8.96 | 2.02 | 10.72 | 2.74 | 14.69 | 3.27
39 | 1471 | 2 | Samsung | WPLW-TDM Split-16-WT-3 | 4 | 13.28 | 1.96 | 13.44 | 2.73 | 13.7 | 3.19 | 16 | 4.05 | 22.4 | 5.46 | 11.84 | 1.87 | 14.6 | 2.74 | 19.58 | 3
40 | 1472 | 2 | STIEBEL ELTRON | 02.59 kW WPL 09 ACS classic | 4 | 3.43 | 2.41 | 4.06 | 2.72 | 2.59 | 3.72 | 2.27 | 4.54 | 1.7 | 6.86 | 3.9 | 1.94 | 1.92 | 2.59 | 2 | 3.78
40 | 1473 | 2 | STIEBEL ELTRON | 02,62 kW WPL 09 IKCS classic | 4 | 3.45 | 2.63 | 4.18 | 3.07 | 2.62 | 3.76 | 2.06 | 4.68 | 1.7 | 5.49 | 3.89 | 2.11 | 2.1 | 2.64
40 | 1474 | 2 | STIEBEL ELTRON | 02,64 kW WPL 09 ICS classic | 4 | 3.64 | 2.68 | 4.23 | 3.16 | 2.64 | 3.83 | 2.06 | 4.68 | 1.7 | 5.49 | 3.93 | 2.15 | 2.1 | 2.64
40 | 1475 | 2 | STIEBEL ELTRON | 03,19 kW WPL-A 05 HK 230 Premium | 4 | 4.18 | 2.9 | 4.97 | 3.45 | 3.19 | 4.6 | 3.31 | 5.42 | 4.4 | 8.44 | 4.94 | 2.51 | 2.7 | 3.29 | 4 | 4.5
40 | 1476 | 2 | STIEBEL ELTRON | 04,30 kW WPL-A 07 HK 230 Premium | 4 | 6.4 | 2.67 | 6.87 | 2.93 | 4.3 | 4.3 | 3.31 | 5.42 | 4.4 | 8.44 | 7.01 | 2.36 | 2.7 | 3.29 | 4 | 4.5
40 | 1477 | 2 | STIEBEL ELTRON | 04,30 kW WPL 13 ACS classic | 4 | 5.98 | 2.65 | 6 | 2.92 | 4.3 | 3.97 | 4.86 | 4.76 | 3.7 | 6.49 | 6.5 | 2 | 4.31 | 2.73 | 4.1 | 3.58
40 | 1478 | 2 | STIEBEL ELTRON | 04,95 kW WPL 17 IKCS classic | 4 | 6.21 | 2.43 | 7.8 | 2.58 | 4.95 | 3.7 | 4.22 | 4.6 | 4.3 | 6.12 | 3.03 | 1.94 | 3.75 | 2.51
40 | 1479 | 2 | STIEBEL ELTRON | 05,02 kW WPL 17 ICS classic | 4 | 6.29 | 2.47 | 8.02 | 2.63 | 5.02 | 3.83 | 4.27 | 4.74 | 4.3 | 6.12 | 3.14 | 1.99 | 3.81 | 2.58
40 | 1480 | 2 | STIEBEL ELTRON | 05,16 kW LWZ 8 CSE Premium | 4 | 6.9 | 2.06 | 8.34 | 2.61 | 5.16 | 3.74 | 4.4 | 4.74 | 4.3 | 5 | 4.8 | 1.88 | 5 | 2.9 | 4.7 | 3.6
40 | 1481 | 2 | STIEBEL ELTRON | 05,73 kW WPL 17 ACS classic | 4 | 7.07 | 2.49 | 7.8 | 2.92 | 5.73 | 3.97 | 4.86 | 4.76 | 3.7 | 6.49 | 7.6 | 2.35 | 4.31 | 2.73 | 3.3 | 3.58
40 | 1482 | 2 | STIEBEL ELTRON | 07,41 kW WPL 19 I / IK / A | 4 | 8.53 | 2.93 | 9.91 | 3.32 | 7.41 | 4.12 | 6.7 | 4.99 | 7.54 | 6.21 | 10.58 | 2.49 | 8.59 | 3.3 | 7.89 | 3.56
40 | 1483 | 2 | STIEBEL ELTRON | 07,82 kW WPL-A 10 HK | 4 | 7.84 | 2.76 | 9.9 | 3.36 | 7.82 | 3.82 | 8.24 | 4.61 | 10.34 | 5.92 | 9.49 | 2.36 | 9.03 | 3.14 | 11.06 | 3.79
40 | 1484 | 2 | STIEBEL ELTRON | 07,82 kW WPL-A 13 HK | 4 | 11.28 | 2.71 | 12.34 | 3 | 7.82 | 3.82 | 8.24 | 4.61 | 10.34 | 5.92 | 12.73 | 2.28 | 9.03 | 3.14 | 11.06 | 3.79
40 | 1485 | 2 | STIEBEL ELTRON | 07,82 kW WPL-A 13 HK dB | 4 | 10.2 | 2.81 | 11.6 | 3.04 | 7.82 | 3.82 | 8.24 | 4.61 | 10.34 | 5.92 | 12 | 2.41 | 9.03 | 3.14 | 11.06 | 3.79
40 | 1486 | 2 | STIEBEL ELTRON | 08,09 kW WPL 13 E | 1 | 5.2 | 2.6 | 6.77 | 3.2 | 8.09 | 3.76 | 8.93 | 4.35 | 12.5 | 4.9 | 6.9 | 2.3 | 8.1 | 2.9 | 11.1 | 3.8
40 | 1487 | 2 | STIEBEL ELTRON | 08,10 kW WPL 13 Cool | 1 | 5.2 | 2.6 | 6.6 | 3.2 | 8.1 | 3.4 | 9.1 | 4.35 | 12.1 | 4.8 | 7 | 2.2 | 8.6 | 2.7 | 11.6 | 3.5
40 | 1488 | 2 | STIEBEL ELTRON | 08,33 kW WPL 20 A | 4 | 8.51 | 2.92 | 9.54 | 3.26 | 8.33 | 4.14 | 7.84 | 5.09 | 11.4 | 6.43 | 10.73 | 2.62 | 7.3 | 3.1 | 9.8 | 3.85
40 | 1489 | 2 | STIEBEL ELTRON | 08,33 kW WPL 25 A | 4 | 12.05 | 2.69 | 12.86 | 2.93 | 8.33 | 4.14 | 7.84 | 5.09 | 11.4 | 6.43 | 13.93 | 2.42 | 7.3 | 3.1 | 9.8 | 3.85
40 | 1490 | 2 | STIEBEL ELTRON | 09,04 kW WPL 24 I / IK / A | 4 | 12.98 | 2.69 | 13.45 | 3 | 9.04 | 4 | 7.41 | 4.72 | 7.54 | 6.21 | 15.46 | 2.34 | 10.42 | 3.19 | 7.89 | 3.56
40 | 1491 | 2 | STIEBEL ELTRON | 11,30 kW WPL 18 cool | 1 | 7.8 | 2.66 | 9.72 | 3.27 | 11.3 | 3.7 | 12.9 | 4.46 | 16.1 | 5.37 | 10.3 | 2.24 | 11.3 | 2.79 | 15.1 | 3.47
40 | 1492 | 2 | STIEBEL ELTRON | 14,14 kW WPL 23 cool | 1 | 10.3 | 2.67 | 12.27 | 2.91 | 14.14 | 3.23 | 14.45 | 3.52 | 20.3 | 4.74 | 13.8 | 2.24 | 15.5 | 2.77 | 18.9 | 3.03
40 | 1493 | 2 | STIEBEL ELTRON | 4,20 kW WPE-I 04 H(K) 230 Premium | 4 | [16 empty] | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 2.73 | 5.6 | 6.17 | 5 | 3.71
40 | 1494 | 2 | STIEBEL ELTRON | 4,20 kW WPE-I 04 H(K)W 230 Premium | 4 | [16 empty] | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 2.73 | 5.6 | 6.17 | 5 | 3.71
40 | 1495 | 2 | STIEBEL ELTRON | 5,40 kW WPE-I 05 H 400 Plus | 1 | [16 empty] | 5.4 | 4.41 | 5 | 2.78 | 7.3 | 5.95 | 6.7 | 3.58
40 | 1496 | 2 | STIEBEL ELTRON | 6,60 kW WPE-I 06 H(K) 230 Premium | 4 | [16 empty] | 6.6 | 4.6 | 6 | 2.91 | 8.7 | 5.99 | 7.9 | 3.81
40 | 1497 | 2 | STIEBEL ELTRON | 6,60 kW WPE-I 06 H(K)W 230 Premium | 4 | [16 empty] | 6.6 | 4.6 | 6 | 2.91 | 8.7 | 5.99 | 7.9 | 3.81
40 | 1498 | 2 | STIEBEL ELTRON | 7,30 kW WPE-I 07 H 400 Plus | 1 | [16 empty] | 7.3 | 4.7 | 6.8 | 2.81 | 9.5 | 6.18 | 8.8 | 3.59
40 | 1499 | 2 | STIEBEL ELTRON | 7,60 kW WPE-I 08 H(K) 230 Premium | 4 | [16 empty] | 7.6 | 4.67 | 6.9 | 3.07 | 10 | 6.03 | 9.1 | 3.89
40 | 1500 | 2 | STIEBEL ELTRON | 7,60 kW WPE-I 08 H(K)W 230 Premium | 4 | [16 empty] | 7.6 | 4.67 | 6.9 | 3.07 | 10 | 6.03 | 9.1 | 3.89
40 | 1501 | 2 | STIEBEL ELTRON | 10,00 kW WPE-I 10 H 400 Plus | 1 | [16 empty] | 10 | 4.9 | 9.3 | 3.04 | 12.7 | 6.26 | 11.8 | 3.74
40 | 1502 | 2 | STIEBEL ELTRON | 12,05 kW WPE-I 12 H(K) 230 Premium | 4 | [16 empty] | 12.05 | 5.01 | 10.2 | 3.13 | 15.5 | 6.37 | 13.6 | 3.78
40 | 1503 | 2 | STIEBEL ELTRON | 12,05 kW WPE-I 12 H(K)W 230 Premium | 4 | [16 empty] | 12.05 | 5.01 | 10.2 | 3.13 | 15.5 | 6.37 | 13.6 | 3.78
40 | 1504 | 2 | STIEBEL ELTRON | 12,50 kW WPE-I 13 H 400 Plus | 1 | [16 empty] | 12.5 | 4.71 | 11.9 | 3.01 | 16.4 | 6.17 | 15.1 | 3.73
40 | 1505 | 2 | STIEBEL ELTRON | 13,50 kW WPE-I 15 H(K) 230 Premium | 4 | [16 empty] | 13.5 | 4.86 | 10.2 | 3.18 | 22.6 | 6.29 | 13.7 | 3.81
40 | 1506 | 2 | STIEBEL ELTRON | 13,50 kW WPE-I 15 H(K)W 230 Premium | 4 | [16 empty] | 13.5 | 4.86 | 10.2 | 3.18 | 22.6 | 6.29 | 13.7 | 3.81
40 | 1507 | 2 | STIEBEL ELTRON | 16,80 kW WPE-I 17 H 400 Plus | 1 | [16 empty] | 16.8 | 4.7 | 15.8 | 2.98 | 21.3 | 5.64 | 20.6 | 3.7
40 | 1508 | 3 | STIEBEL ELTRON | 21,50 kW WPF 20 | 1 | [16 empty] | 21.5 | 4.66 | 20.1 | 2.84 | 28.3 | 5.97 | 25.7 | 3.56
40 | 1509 | 3 | STIEBEL ELTRON | 27,41 WPF 27 HT - 27,4 kW | 1 | [16 empty] | 27.41 | 4.34 | 24.5 | 2.95 | 36.7 | 5.46 | 33.4 | 3.66
40 | 1510 | 3 | STIEBEL ELTRON | 29,69 kW WPF 27 | 1 | [16 empty] | 29.69 | 4.85 | 26.69 | 2.79 | 38.6 | 6.24 | 34.7 | 3.67
40 | 1511 | 3 | STIEBEL ELTRON | 22.42 kW WPE-I 33 H 400 Premium (Stufe 7) | 3 | [16 empty] | 22.42 | 4.58 | 21 | 2.7 | 30.3 | 6.2 | 27.1 | 3.8
40 | 1512 | 3 | STIEBEL ELTRON | 26.86 kW WPE-I 33 H 400 Premium (Stufe 8) | 3 | [16 empty] | 26.86 | 4.73 | 25.13 | 2.96 | 35.09 | 5.9 | 32.4 | 3.8
40 | 1513 | 3 | STIEBEL ELTRON | 29.60 kW WPE-I 33 H 400 Premium (Stufe 9) | 3 | [16 empty] | 29.6 | 4.6 | 27.9 | 2.96 | 38.7 | 5.9 | 35.5 | 3.8
40 | 1514 | 3 | STIEBEL ELTRON | 33.30 kW WPE-I 33 H 400 Premium (Stufe 10) | 3 | [16 empty] | 33.3 | 4.18 | 31.13 | 2.9 | 43.7 | 5.91 | 40.2 | 3.8
40 | 1515 | 3 | STIEBEL ELTRON | 36.90 kW WPE-I 44 H 400 Premium (Stufe 8) | 3 | [16 empty] | 36.9 | 4.6 | 35.2 | 3 | 46.2 | 6.01 | 43.7 | 3.81
40 | 1516 | 3 | STIEBEL ELTRON | 40.60 kW WPE-I 44 H 400 Premium (Stufe 9) | 3 | [16 empty] | 40.6 | 4.4 | 38.7 | 3 | 50.6 | 6.01 | 48 | 3.81
40 | 1517 | 3 | STIEBEL ELTRON | 43.80 kW WPE-I 44 H 400 Premium (Stufe 10) | 3 | [16 empty] | 43.8 | 3.9 | 41.96 | 2.8 | 53.3 | 6.01 | 52.5 | 3.81
40 | 1518 | 3 | STIEBEL ELTRON | 48.80 kW WPE-I 59 H 400 Premium (Stufe 8) | 3 | [16 empty] | 48.8 | 4.5 | 45.8 | 3.02 | 62.9 | 5.6 | 58.4 | 3.81
40 | 1519 | 3 | STIEBEL ELTRON | 53.70 kW WPE-I 59 H 400 Premium (Stufe 9) | 3 | [16 empty] | 53.7 | 4.3 | 50.5 | 2.86 | 69.2 | 5.6 | 64.4 | 3.81
40 | 1520 | 3 | STIEBEL ELTRON | 58.60 kW WPE-I 59 H 400 Premium (Stufe 10) | 3 | [16 empty] | 58.6 | 3.9 | 55.4 | 2.8 | 76 | 5.6 | 70.7 | 3.81
40 | 1521 | 3 | STIEBEL ELTRON | 65.90 kW WPE-I 87 H 400 Premium (Stufe 7) | 3 | [16 empty] | 65.9 | 4.71 | 59 | 2.96 | 79.76 | 4.9 | 76.42 | 3.5
40 | 1522 | 3 | STIEBEL ELTRON | 73.30 kW WPE-I 87 H 400 Premium (Stufe 8) | 3 | [16 empty] | 73.3 | 4.71 | 65.7 | 2.88 | 85.3 | 5.97 | 82.1 | 3.83
40 | 1523 | 3 | STIEBEL ELTRON | 80.60 kW WPE-I 87 H 400 Premium (Stufe 9) | 3 | [16 empty] | 80.6 | 4.2 | 72.2 | 2.88 | 93.3 | 5.97 | 90.2 | 3.83
40 | 1524 | 3 | STIEBEL ELTRON | 87.80 kW WPE-I 87 H 400 Premium (Stufe 10) | 3 | [16 empty] | 87.8 | 3.9 | 78.3 | 2.8 | 104.3 | 5.97 | 98.3 | 3.83
41 | 1525 | 2 | Thermic Energy | 10,1kW S |  |  |  | 7.8 | 3.2 | 10.1 | 3.9 | 11.4 | 4.4 | [5 empty] | 1
41 | 1526 | 2 | Thermic Energy | 13,9kW M |  |  |  | 10.6 | 3 | 13.9 | 3.5 | 16.2 | 4.4 | [5 empty] | 1
42 | 1527 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Si | 4 | 5.84 | 2.65 | 7.05 | 3.11 | 4.77 | 4.12 | 4 | 4.94 |  |  | 6.8 | 2.37
42 | 1528 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Si Plus | 4 | 6.6 | 2.6 | 8.05 | 3.12 | 5.45 | 4.13 | 5 | 4.74 |  |  | 7.68 | 2.31
42 | 1529 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Si Cold | 4 | 10 | 2.58 | 10 | 3.08 | 5.4 | 4.1 | 4.5 | 4.87 |  |  | 10 | 2.3
42 | 1530 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Si Plus Cold | 4 | 12 | 2.55 | 12 | 3.05 | 6.48 | 4.21 | 6 | 4.79 |  |  | 12 | 2.25
42 | 1531 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Mi | 4 | 7.7 | 2.62 | 11.11 | 3.17 | 6.48 | 4.13 | 6.46 | 4.95 |  |  | 10.86 | 2.34 | 7.48 | 2.82
42 | 1532 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Mi Plus | 4 | 12.4 | 2.58 | 14.6 | 2.85 | 9.45 | 4.15 | 8 | 4.62 |  |  | 14.2 | 2.32
42 | 1533 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Mi Cold | 4 | 13.8 | 2.57 | 15 | 2.98 | 8.1 | 4.13 | 7 | 4.95 |  |  | 15 | 2.3
42 | 1534 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Mi Plus Cold | 4 | 16 | 2.5 | 18 | 2.75 | 9.72 | 4.05 | 9 | 4.62 |  |  | 18 | 2.27
42 | 1535 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita L33 | 4 | 17.5 | 2.4 | 20.1 | 3.25 | 12.15 | 4.29 | 9.5 | 5.08 |  |  | 19.3 | 2.35
42 | 1536 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita L42 | 4 | 17.68 | 2.31 | 21.29 | 2.94 | 12.41 | 4.09 | 10.57 | 4.62 |  |  | 20.91 | 2.29 | 12.2 | 2.83
42 | 1537 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita L66 | 4 | 23.1 | 2.29 | 28.4 | 2.85 | 17.71 | 4.05 | 11.5 | 4.56 |  |  | 26.5 | 2.27
42 | 1538 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita L Cold | 4 | 34.2 | 2.24 | 35 | 2.8 | 18.9 | 4.1 | 12 | 6.63 |  |  | 35 | 2.25
42 | 1539 | 2 | TP Energietechnik GmbH | Kita Li Plus | 4 | 28.9 | 2.38 | 36 | 3.12 | 21.6 | 4.25 | 13.5 | 4.7 |  |  | 36 | 2.34
43 | 1540 | 2 | Vaillant | flexoTHERM VWF 57/4 LW exclusive | 1 | 3.12 | 2.48 | 4.34 | 3.2 | 5.6 | 4.1 | 6.2 | 4.7 |  |  | 4.57 | 2.35 | 6.05 | 3.12 | 6.6 | 3.4
43 | 1541 | 2 | Vaillant | flexoTHERM VWF 87/4 LW exclusive | 1 | 4.84 | 2.58 | 6.45 | 3.2 | 7.8 | 3.9 | 8.7 | 4.6 |  |  | 6.8 | 2.35 | 9.4 | 3.23 | 10 | 3.4
43 | 1542 | 2 | Vaillant | flexoTHERM VWF 117/4 LW exclusive | 1 | 6.76 | 2.54 | 8.4 | 2.94 | 10.3 | 3.8 | 11.5 | 4.6 |  |  | 9 | 2.19 | 12.14 | 3.19 | 12.9 | 3.3
43 | 1543 | 2 | Vaillant | flexoTHERM VWF 157/4 LW exclusive | 1 | 9.34 | 2.82 | 11.2 | 3.28 | 13.8 | 4.1 | 15.2 | 4.7 |  |  | 11.46 | 2.27 | 15.78 | 3.27 | 16.7 | 3.5
43 | 1544 | 2 | Vaillant | flexoTHERM VWF 197/4 LW exclusive | 1 | 11 | 2.52 | 14.6 | 3.09 | 17.4 | 3.7 | 19.8 | 4.4 |  |  | 15.57 | 2.34 | 20.72 | 3.16 | 22.3 | 3.4
43 | 1545 | 2 | Vaillant | aroTHERM VWL 35/5 AS | 4 | 2.64 | 2.43 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 4.9 | 6.5 | 6.6 | 3 | 1.93 | 2.73 | 2.62 | 5.5 | 3.4
43 | 1546 | 2 | Vaillant | aroTHERM VWL 55/5 AS | 4 | 4.37 | 2.39 | 4.9 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 1.95 | 3.69 | 2.67 | 7.2 | 3
43 | 1547 | 2 | Vaillant | aroTHERM VWL 75/5 AS | 4 | 5.67 | 2.35 | 6.7 | 2.6 | 4.5 | 3.7 | 5.8 | 4.6 | 11.9 | 3.6 | 5.47 | 1.98 | 4.95 | 2.69 | 9.4 | 2.7
43 | 1548 | 2 | Vaillant | aroTHERM VWL 105/5 AS | 4 | 7.79 | 2.27 | 10.2 | 2.8 | 8.2 | 3.9 | 9.7 | 4.6 | 20.1 | 4.9 | 8.42 | 2.01 | 10.35 | 2.77 | 18.5 | 3.2
43 | 1549 | 2 | Vaillant | aroTHERM VWL 125/5 AS | 4 | 9.89 | 2.16 | 11.8 | 2.5 | 8.2 | 3.7 | 10.3 | 4.6 | 21.1 | 3.7 | 9.32 | 1.95 | 10.9 | 2.77 | 19.3 | 2.9
43 | 1550 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 75/6 | 4 | 4.7 | 2.4 | 7 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 8.6 | 5 | 6.4 | 2 | 5 | 2.9 | 8.3 | 3.3
43 | 1551 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 125/6 | 4 | 8.4 | 2.3 | 12.2 | 2.7 | 5.9 | 4.6 | 8.5 | 5.4 | 13.8 | 5 | 11.3 | 1.9 | 9.1 | 3.1 | 12.7 | 3.1
43 | 1552 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 65/6 | 4 | 4.6 | 2.4 | 5.4 | 3 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 8.6 | 5 | 5.3 | 2 | 4.9 | 2.9 | 8.2 | 3.3
43 | 1553 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 105/6 | 4 | 8.4 | 2.4 | 9.2 | 2.7 | 5.8 | 4.6 | 8.1 | 5.3 | 14.6 | 5 | 9.7 | 2 | 9.1 | 3.1 | 12.7 | 3.1
43 | 1554 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 55/8.1 | 4 | 4.9 | 2.33 | 6.12 | 2.86 | 7.49 | 3.46 | 8.51 | 3.88 | 5.64 | 6.34 | 5.67 | 2.14 | 7.93 | 2.76 | 6.84 | 4.44
43 | 1555 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 75/8.1 | 4 | 6.46 | 2.93 | 7.2 | 2.71 | 8.03 | 3.06 | 9.59 | 3.71 | 1.1082 | 8.51 | 6.87 | 2.1 | 8.72 | 2.76 | 8.92 | 4.17
43 | 1556 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 105/8.1 | 4 | 9.07 | 2.3 | 11.25 | 2.81 | 14.23 | 3.58 | 15.55 | 3.8 | 12.11 | 6.35 | 10.96 | 2.03 | 13.05 | 2.39 | 13.69 | 3.73
43 | 1557 | 2 | Vaillant | aroTHERM plus VWL 125/8.1 | 4 | 10.09 | 2.26 | 11.89 | 2.66 | 14.89 | 3.29 | 15.25 | 3.37 | 12.11 | 6.35 | 11.99 | 1.98 | 13.76 | 2.25 | 13.69 | 3.73
43 | 1558 | 2 | Vaillant | versoTHERM VWL 57/5 | 4 | 4.08 | 2.43 | 5.7 | 2.9 | 3.3 | 4 | 4.9 | 4.5 | 9.7 | 5.3 | 4.4 | 2 | 4.73 | 2.69 | 6.9 | 3
43 | 1559 | 2 | Vaillant | versoTHERM VWL 77/5 | 4 | 4.56 | 2.04 | 7.2 | 2.7 | 4.1 | 4 | 5.8 | 3.7 | 15.7 | 4.6 | 5.6 | 2 | 6.84 | 2.63 | 8.6 | 3.3
43 | 1560 | 2 | Vaillant | aroTHERM perform VWL 185/3 | 1 | 15.5 | 2.75 | 18.9 | 3.3 | 21.1 | 3.6 | 26.5 | 4.2 | 31 | 5.8 | 19 | 2.6 | 27 | 3.2 | 29.8 | 4.7
43 | 1561 | 2 | Vaillant | aroTHERM perform VWL 185/3 S4 | 1 | 15.5 | 2.75 | 18.9 | 3.3 | 21.1 | 3.6 | 26.5 | 4.2 | 31 | 5.8 | 19 | 2.6 | 27 | 3.2 | 29.8 | 4.7
43 | 1562 | 2 | Vaillant | aroTHERM perform VWL 255/3 | 1 | 21 | 2.75 | 26 | 3.3 | 28 | 3.5 | 37 | 4.2 | 43.8 | 5.8 | 25.5 | 2.6 | 34 | 3 | 42.5 | 5.1
43 | 1563 | 2 | Vaillant | aroTHERM perform VWL 255/3 S4 | 1 | 21 | 2.75 | 26 | 3.3 | 28 | 3.5 | 37 | 4.2 | 43.8 | 5.8 | 25.5 | 2.6 | 34 | 3 | 42.5 | 5.1
43 | 1564 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 57/4 SW exclusive | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.4 | 5.3 | 2.9
43 | 1565 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 87/4 SW exclusive | 1 | [16 empty] | 9.8 | 4.8 | 5.9 | 3.2
43 | 1566 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 117/4 SW exclusive | 1 | [16 empty] | 12.3 | 4.8 | 11.3 | 3.1
43 | 1567 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 157/4 SW exclusive | 1 | [16 empty] | 15.9 | 4.5 | 14.7 | 3.1
43 | 1568 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 197/4 SW exclusive | 1 | [16 empty] | 22 | 4.5 | 19.9 | 3.2
43 | 1569 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 87/4 WW exclusive | 1 | [20 empty] | 10.8 | 5.23 | 10.22 | 3.45
43 | 1570 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 117/4 WW exclusive | 1 | [20 empty] | 14 | 5.53 | 13.16 | 3.33
43 | 1571 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 157/4 WW exclusive | 1 | [20 empty] | 18.4 | 6.01 | 16.92 | 3.55
43 | 1572 | 3 | Vaillant | flexoTHERM VWF 197/4 WW exclusive | 1 | [20 empty] | 25.1 | 5.47 | 23.59 | 3.51
43 | 1573 | 3 | Vaillant | geoTHERM perform VWS 260/3 | 1 | [16 empty] | 24.5 | 4.4 | 22.6 | 2.8
43 | 1574 | 3 | Vaillant | geoTHERM perform VWS 400/3 | 1 | [16 empty] | 40.4 | 4.7 | 36.5 | 3
43 | 1575 | 3 | Vaillant | geoTHERM perform VWS 780/3 | 1 | [16 empty] | 77.5 | 4.4 | 67.2 | 2.8
44 | 1576 | 2 | Vaillant-SAPAC | Erset Mistral C 7 | 4 | 6.7 | 2.5 | 7.1 | 2.7 | 7.1 | 3.6 | 7.2 | 4.8 | 7.3 | 6.1 | 6.8 | 2.1 | 7.1 | 2.9 | 7.4 | 4
44 | 1577 | 2 | Vaillant-SAPAC | Erset Mistral C 11 | 4 | 10.7 | 2.4 | 11 | 2.7 | 11 | 3.5 | 11.1 | 4.6 | 11.3 | 5.9 | 10.4 | 2 | 11.1 | 2.8 | 11.5 | 4
44 | 1578 | 2 | Vaillant-SAPAC | Erset Mistral C 14 | 4 | 13.7 | 2.8 | 14.1 | 2.7 | 14.2 | 2.7 | 14.1 | 5 | 14.4 | 6.2 | 13.8 | 2.2 | 14.1 | 3.1 | 14.5 | 4.1
44 | 1579 | 2 | Vaillant-SAPAC | Erset Mistral C 18 | 4 | 17.9 | 2.5 | 18.1 | 2.7 | 18.1 | 3.6 | 18.2 | 4.9 | 18.3 | 6.1 | 17.9 | 2.1 | 18.1 | 3 | 18.4 | 4.1
45 | 1580 | 2 | Viessmann | AWCI-AC 201.A10 | 4 | 4.39 | 2.14 | 10.12 | 2.6 | 7 | 3.55 | 7.48 | 4.7 | 9.67 | 6.51 | 9.88 | 1.95 | 8.97 | 3.09 | 8.7 | 3.8
45 | 1581 | 2 | Viessmann | 200-A AWO-M-E-AC 201.A04 | 4 | 3.02 | 2.33 | 3.81 | 3.81 | 4.08 | 3.57 | 4.18 | 4.56 | 6.47 | 6.48 | 3.79 | 1.95 | 4.97 | 2.64 | 6.53 | 3.54
45 | 1582 | 2 | Viessmann | 200-A AWO-M-E-AC 201.A06 | 4 | 4.35 | 2.23 | 5.7 | 2.91 | 5.54 | 3.78 | 6 | 4.72 | 8.11 | 6.23 | 5.56 | 1.96 | 5.79 | 2.91 | 7.57 | 3.54
45 | 1583 | 2 | Viessmann | 200-A AWO-M-E-AC 201.A08 | 4 | 5.23 | 2.36 | 6.67 | 2.89 | 6.99 | 3.96 | 7.54 | 4.71 | 10.45 | 6.53 | 6.64 | 2.12 | 6.82 | 2.75 | 9.78 | 3.66
45 | 1584 | 2 | Viessmann | 200-A AWO-E-AC 201.A09 | 4 | 6.26 | 2.48 | 8.45 | 3.3 | 9.6 | 4.31 | 11.34 | 5.12 | 15.04 | 7.12 | 9.1 | 2.21 | 12.17 | 2.9 | 14.67 | 3.91
45 | 1585 | 2 | Viessmann | 200-A AWO-E-AC 201.A10 | 4 | 7.61 | 2.49 | 10.09 | 3.18 | 10.09 | 4.09 | 12.6 | 5.01 | 16.64 | 7.24 | 10.08 | 2.22 | 12.2 | 2.96 | 14.56 | 3.99
45 | 1586 | 2 | Viessmann | 200-A AWO-E-AC 201.A13 | 4 | 8.35 | 2.42 | 11.06 | 3.07 | 10.64 | 4.06 | 13.7 | 4.99 | 17.53 | 7.03 | 10.68 | 2.21 | 10.77 | 3.01 | 15.51 | 3.98
45 | 1587 | 2 | Viessmann | 200-A AWO-E-AC 201.A16 | 4 | 8.78 | 2.37 | 11.6 | 3 | 11.18 | 3.94 | 14.7 | 4.95 | 18.38 | 6.71 | 10.7 | 2.22 | 11.16 | 3 | 16.44 | 3.96
45 | 1588 | 2 | Viessmann | 222-A AWOT-M-E-AC 221.A04 | 4 | 3.02 | 2.33 | 3.81 | 3.81 | 4.08 | 3.57 | 4.18 | 4.56 | 6.47 | 6.48 | 3.79 | 1.95 | 4.97 | 2.64 | 6.53 | 3.54
45 | 1589 | 2 | Viessmann | 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 | 4 | 4.35 | 2.23 | 5.7 | 2.91 | 5.54 | 3.78 | 6 | 4.72 | 8.11 | 6.23 | 5.56 | 1.96 | 5.79 | 2.91 | 7.57 | 3.54
45 | 1590 | 2 | Viessmann | 222-A AWOT-M-E-AC 221.A08 | 4 | 5.23 | 2.36 | 6.67 | 2.89 | 6.99 | 3.96 | 7.54 | 4.71 | 10.45 | 6.53 | 6.64 | 2.12 | 6.82 | 2.75 | 9.78 | 3.66
45 | 1591 | 2 | Viessmann | 222-A AWOT-E-AC 221.A09 | 4 | 6.26 | 2.48 | 8.45 | 3.3 | 9.6 | 4.31 | 11.34 | 5.12 | 15.04 | 7.12 | 9.1 | 2.21 | 12.17 | 2.9 | 14.67 | 3.91
45 | 1592 | 2 | Viessmann | 222-A AWOT-E-AC 221.A10 | 4 | 7.61 | 2.49 | 10.09 | 3.18 | 10.09 | 4.09 | 12.6 | 5.01 | 16.64 | 7.24 | 10.08 | 2.22 | 12.2 | 2.96 | 14.56 | 3.99
45 | 1593 | 2 | Viessmann | 222-A AWOT-E-AC 221.A13 | 4 | 8.35 | 2.42 | 11.06 | 3.07 | 10.64 | 4.06 | 13.7 | 4.99 | 17.53 | 7.03 | 10.68 | 2.21 | 10.77 | 3.01 | 15.51 | 3.98
45 | 1594 | 2 | Viessmann | 222-A AWOT-E-AC 221.A16 | 4 | 8.78 | 2.37 | 11.6 | 3 | 11.18 | 3.94 | 14.7 | 4.95 | 18.38 | 6.71 | 10.7 | 2.22 | 11.16 | 3 | 16.44 | 3.96
45 | 1595 | 2 | Viessmann | 350-A AWHI 351.A10 | 1 | 6.7 | 2.5 | 8.7 | 3 | 10.6 | 3.6 | 12.7 | 4.1 |  |  | 9.3 | 2.2 | 10.5 | 3 | 15.6 | 3.5
45 | 1596 | 2 | Viessmann | 350-A AWHI 351.A14 | 1 | 10.2 | 2.55 | 12.2 | 2.94 | 14.5 | 3.5 | 15.9 | 3.8 |  |  | 13.9 | 2.3 | 16.4 | 2.7 | 23.9 | 3.6
45 | 1597 | 2 | Viessmann | 350-A AWHI 351.A20 | 1 | 12.4 | 2.25 | 15 | 2.59 | 18.5 | 3.2 | 20.6 | 3.4 |  |  | 16.3 | 2.1 | 22.3 | 2.6 | 24.6 | 3
45 | 1598 | 2 | Viessmann | 350-A AWHO 351.A10 | 1 | 6.7 | 2.5 | 8.7 | 3 | 10.6 | 3.6 | 12.7 | 4.1 |  |  | 9.3 | 2.2 | 10.5 | 3 | 15.6 | 3.5
45 | 1599 | 2 | Viessmann | 350-A AWHO 351.A14 | 1 | 10.2 | 2.55 | 12.2 | 2.94 | 14.5 | 3.5 | 15.9 | 3.8 |  |  | 13.9 | 2.3 | 16.4 | 2.7 | 23.9 | 3.6
45 | 1600 | 2 | Viessmann | 350-A AWHO 351.A20 | 1 | 12.4 | 2.25 | 15 | 2.59 | 18.5 | 3.2 | 20.6 | 3.4 |  |  | 16.3 | 2.1 | 22.3 | 2.6 | 24.6 | 3
45 | 1601 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-M-E-AC-(AF) 201.E06 (2C) | 4 | 4.24 | 2.65 | 5.5 | 3.05 | 5 | 4.06 | 7.5 | 5.12 | 9.68 | 6.92 | 4.42 | 1.92 | 6.47 | 2.78 | 9.84 | 4.51
45 | 1602 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-M-E-AC-(AF) 201.E08(2C) | 4 | 5.07 | 2.58 | 7.03 | 2.91 | 6.23 | 3.91 | 9.92 | 4.8 | 13.29 | 7.05 | 5.66 | 2.01 | 8.87 | 2.89 | 12.83 | 4.39
45 | 1603 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-M-E-AC-(AF) 201.E10(2C) | 4 | 5.87 | 2.39 | 7.9 | 2.9 | 7.1 | 3.46 | 10.4 | 4.67 | 16.42 | 6.85 | 6.93 | 1.99 | 10.55 | 2.92 | 15.13 | 4.12
45 | 1604 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-M-E-AC 201.D04 | 4 | 3.02 | 2.33 | 3.81 | 2.91 | 4.08 | 3.57 | 4.18 | 4.56 | 6.47 | 6.48 | 3.79 | 1.95 | 4.97 | 2.64 | 6.53 | 3.54
45 | 1605 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-M-E-AC 201.D06 | 4 | 4.35 | 2.23 | 5.53 | 2.82 | 5.54 | 3.67 | 6.3 | 4.6 | 8.11 | 6.23 | 5.56 | 1.96 | 6.16 | 2.72 | 7.57 | 3.55
45 | 1606 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 | 4 | 5.23 | 2.36 | 6.67 | 2.89 | 6.99 | 3.96 | 7.54 | 4.71 | 10.45 | 6.53 | 6.64 | 2.12 | 6.82 | 2.75 | 9.78 | 3.66
45 | 1607 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-E-AC 201.D9 | 4 | 6.26 | 2.48 | 8.35 | 3.23 | 9.5 | 4.32 | 11.6 | 5.16 | 15.04 | 7.12 | 9.1 | 2.21 | 12.17 | 7.95 | 14.67 | 3.91
45 | 1608 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-E-AC 201.D10 | 4 | 7.61 | 2.49 | 10.09 | 3.18 | 10.09 | 4.1 | 12.6 | 5.01 | 16.64 | 7.22 | 10.08 | 2.22 | 12.2 | 2.96 | 14.56 | 3.99
45 | 1609 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-E-AC 201.D13 | 4 | 8.35 | 2.43 | 10.74 | 3 | 10.64 | 3.98 | 13.7 | 4.87 | 17.53 | 7.02 | 10.68 | 2.21 | 10.77 | 2.86 | 15.51 | 3.98
45 | 1610 | 2 | Viessmann | 200-S AWB-E-AC 201.D16 | 4 | 8.78 | 2.37 | 11.6 | 3 | 11.18 | 3.94 | 14.7 | 4.95 | 18.38 | 6.71 | 10.7 | 2.22 | 11.16 | 3 | 16.44 | 3.96
45 | 1611 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-M-E-AC-(AF) 221.E06 (2C) | 4 | 4.24 | 2.65 | 5.5 | 3.05 | 5 | 4.06 | 7.5 | 5.12 | 9.68 | 6.92 | 4.42 | 1.92 | 6.47 | 2.78 | 9.84 | 4.51
45 | 1612 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-M-E-AC-(AF) 221.E08 (2C) | 4 | 5.07 | 2.58 | 7.03 | 2.91 | 6.23 | 3.91 | 9.92 | 4.8 | 13.29 | 7.05 | 5.66 | 2.01 | 8.87 | 2.89 | 12.83 | 4.39
45 | 1613 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-M-E-AC-(AF) 221.E10 (2C) | 4 | 5.87 | 2.39 | 7.9 | 2.9 | 7.1 | 3.46 | 10.4 | 4.67 | 16.42 | 6.85 | 6.93 | 1.99 | 10.55 | 2.92 | 15.13 | 4.12
45 | 1614 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-M-E-AC 221.C04 | 4 | 3.02 | 2.33 | 3.81 | 2.91 | 4.08 | 3.57 | 4.18 | 4.56 | 6.47 | 6.48 | 3.79 | 1.95 | 4.97 | 2.64 | 6.53 | 3.54
45 | 1615 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06 | 4 | 4.35 | 2.23 | 5.53 | 2.82 | 5.54 | 3.67 | 6.3 | 4.6 | 8.11 | 6.23 | 5.56 | 1.96 | 6.16 | 2.72 | 7.57 | 3.55
45 | 1616 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08 | 4 | 5.23 | 2.36 | 6.67 | 2.89 | 6.99 | 3.96 | 7.54 | 4.71 | 10.45 | 6.53 | 6.64 | 2.12 | 6.82 | 2.75 | 9.78 | 3.66
45 | 1617 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-E-AC 221.C9 | 4 | 6.26 | 2.48 | 8.35 | 3.23 | 9.5 | 4.32 | 11.6 | 5.16 | 15.04 | 7.12 | 9.1 | 2.21 | 12.17 | 7.95 | 14.67 | 3.91
45 | 1618 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-E-AC 221.C10 | 4 | 7.61 | 2.49 | 10.09 | 3.18 | 10.09 | 4.1 | 12.6 | 5.01 | 16.64 | 7.22 | 10.08 | 2.22 | 12.2 | 2.96 | 14.56 | 3.99
45 | 1619 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-E-AC 221.C13 | 4 | 8.35 | 2.43 | 10.74 | 3 | 10.64 | 3.98 | 13.7 | 4.87 | 17.53 | 7.02 | 10.68 | 2.21 | 10.77 | 2.86 | 15.51 | 3.98
45 | 1620 | 2 | Viessmann | 222-S AWBT-E-AC 221.C16 | 4 | 8.78 | 2.37 | 11.6 | 3 | 11.18 | 3.94 | 14.7 | 4.95 | 18.38 | 6.71 | 10.7 | 2.22 | 11.16 | 3 | 16.44 | 3.96
45 | 1621 | 2 | Viessmann | 250-A AWO-M-E-AC(-AF) 251.A04(2C) | 4 | 3.02 | 2.56 | 3.83 | 3.2 | 4.46 | 4 | 4 | 5.1 | 8.28 | 8.17 | 3.52 | 2.23 | 5.36 | 3.13 | 7.89 | 4.64
45 | 1622 | 2 | Viessmann | 250-A AWO-M-E-AC(-AF) 251.A06(2C) | 4 | 4.4 | 2.44 | 5.6 | 3 | 5.97 | 4 | 6 | 5.1 | 11.45 | 7.71 | 5.16 | 2.16 | 7.16 | 3.17 | 11.12 | 4.64
45 | 1623 | 2 | Viessmann | 250-A AWO-M-E-AC(-AF) 251.A08(2C) | 4 | 5.23 | 2.31 | 6.5 | 2.7 | 6.79 | 3.7 | 8 | 4.9 | 12.33 | 7.17 | 6.18 | 2.08 | 8.38 | 3.14 | 11.5 | 4.5
45 | 1624 | 2 | Viessmann | 250-A AWO-E-AC(-AF) 251.A10 (2C) | 4 | 7.72 | 2.66 | 9.7 | 3.16 | 10.97 | 4.46 | 11.95 | 5.31 | 20.73 | 8.55 | 9.18 | 2.13 | 11.86 | 2.97 | 19.69 | 4.54
45 | 1625 | 2 | Viessmann | 250-A AWO-E-AC(-AF) 251.A13 (2C) | 4 | 8.9 | 2.53 | 11.13 | 2.97 | 12.34 | 3.98 | 13.4 | 5.21 | 22.63 | 8.17 | 10.6 | 2.3 | 13.33 | 3.4 | 20.65 | 4.8
45 | 1626 | 2 | Viessmann | 250-A AWO-E-AC(-AF) 251.A16 (2C) | 4 | 9 | 2.49 | 11.7 | 2.95 | 12.75 | 4.3 | 17.1 | 5.31 | 22.45 | 7.66 | 11.8 | 2.3 | 15.69 | 3.31 | 22.54 | 4.83
45 | 1627 | 2 | Viessmann | 250-A AWO-E-AC(-AF) 251.A19 (2C) | 4 | 9,29 | 2.46 | 12.3 | 2.87 | 13.2 | 4.06 | 18.5 | 5.27 | 25.66 | 7.11 | 12.5 | 2.2 | 16.03 | 3.31 | 26.52 | 4.79
45 | 1628 | 2 | Viessmann | 250-A PRO AWO-AC-AF 251.A40 | 4 | 22.7 | 2.62 | 25 | 2.91 | 29.1 | 3.97 | 39.5 | 5.32 | 44.2 | 7.47 | 25.7 | 2.28 | 37.8 | 3.59 | 43.94 | 4.86
45 | 1629 | 2 | Viessmann | 252-A AWOT-M-E-AC-(AF) 251.A04 (2C) | 4 | 3.02 | 2.56 | 3.83 | 3.2 | 4.46 | 4 | 4 | 5.1 | 8.28 | 8.17 | 3.52 | 2.23 | 5.36 | 3.13 | 7.89 | 4.64
45 | 1630 | 2 | Viessmann | 252-A AWOT-M-E-AC-(AF) 251.A06 (2C) | 4 | 4.4 | 2.44 | 5.6 | 3 | 5.97 | 4 | 6 | 5.1 | 11.45 | 7.71 | 5.16 | 2.16 | 7.16 | 3.17 | 11.12 | 4.64
45 | 1631 | 2 | Viessmann | 252-A AWOT-M-E-AC-(AF) 251.A08 (2C) | 4 | 5.23 | 2.31 | 6.5 | 2.7 | 6.79 | 3.7 | 8 | 4.9 | 12.33 | 7.17 | 6.18 | 2.08 | 8.38 | 3.14 | 11.5 | 4.5
45 | 1632 | 2 | Viessmann | 252-A AWOT-E-AC-(AF) 251.A10 (2C) | 4 | 7.72 | 2.66 | 9.7 | 3.16 | 10.97 | 4.46 | 11.95 | 5.31 | 20.73 | 8.55 | 9.18 | 2.13 | 11.86 | 2.97 | 19.69 | 4.54
45 | 1633 | 2 | Viessmann | 252-A AWOT-E-AC-(AF) 251.A13 (2C) | 4 | 8.9 | 2.53 | 11.13 | 2.97 | 12.34 | 3.98 | 13.4 | 5.21 | 22.63 | 8.17 | 10.6 | 2.3 | 13.33 | 3.4 | 20.65 | 4.8
45 | 1634 | 2 | Viessmann | 250-A AWOT-E-AC(-AF) 251.A16 (2C) | 4 | 9 | 2.49 | 11.7 | 2.95 | 12.75 | 4.3 | 17.1 | 5.31 | 22.45 | 7.66 | 11.8 | 2.3 | 15.69 | 3.31 | 22.54 | 4.83
45 | 1635 | 2 | Viessmann | 250-A AWOT-E-AC(-AF) 251.A19 (2C) | 4 | 9,29 | 2.46 | 12.3 | 2.87 | 13.2 | 4.06 | 18.5 | 5.27 | 25.66 | 7.11 | 12.5 | 2.2 | 16.03 | 3.31 | 26.52 | 4.79
45 | 1636 | 3 | Viessmann | BW 301.A21 / BWS 301.A21 | 1 | [16 empty] | 21.2 | 4.73 | 19.28 | 2.83 | 28.1 | 8.94 | 24.92 | 3.66
45 | 1637 | 3 | Viessmann | BW 301.A29 / BWS 301.A29 | 1 | [16 empty] | 28.8 | 4.83 | 26.09 | 2.68 | 37.1 | 6 | 34.11 | 3.59
45 | 1638 | 3 | Viessmann | BW 301.A45 / BWS 301.A45 | 1 | [16 empty] | 42.8 | 4.6 | 39.75 | 2.76 | 58.9 | 5.5 | 48.74 | 3.4
45 | 1639 | 3 | Viessmann | BW 351.B20 / BWS 351.B20 | 1 | [16 empty] | 20.5 | 4.8 | 20.6 | 3.3 | 25.4 | 5.7 | 26.2 | 4
45 | 1640 | 3 | Viessmann | BW 351.B27 / BWS 351.B27 | 1 | [16 empty] | 28.7 | 4.9 | 29.9 | 3.3 | 34.7 | 6.1 | 35.7 | 4.1
45 | 1641 | 3 | Viessmann | BW 351.B33 / BWS 351.B33 | 1 | [16 empty] | 32.7 | 5 | 34.2 | 3.3 | 42.2 | 6.2 | 42.5 | 4
45 | 1642 | 3 | Viessmann | BW 351.B42 / BWS 351.B42 | 1 | [16 empty] | 42.3 | 4.8 | 43.1 | 3.3 | 52.3 | 5.8 | 52.9 | 3.9
45 | 1643 | 3 | Viessmann | BWT 331.C06 | 4 | [16 empty] | 8.64 | 4.7 | 8.09 | 2.73 | 11.12 | 6.35 | 10.3 | 3.58
45 | 1644 | 3 | Viessmann | BWT 331.C12 | 4 | [16 empty] | 11.37 | 4.8 | 10.83 | 2.9 | 14.5 | 6.37 | 13.43 | 3.61
45 | 1645 | 3 | Viessmann | BWC 201.B06 | 1 | [16 empty] | 5.84 | 4.6 | 5.21 | 2.72 | 7.75 | 5.91 | 6.89 | 3.55
45 | 1646 | 3 | Viessmann | BWC 201.B08 | 1 | [16 empty] | 7.5 | 4.64 | 7.01 | 2.78 | 9.94 | 6.42 | 9.09 | 3.77
45 | 1647 | 3 | Viessmann | BWC 201.B10 | 1 | [16 empty] | 10.39 | 4.84 | 9.5 | 3.01 | 13.6 | 6.53 | 12.42 | 3.91
45 | 1648 | 3 | Viessmann | BWC 201.B13 | 1 | [16 empty] | 13.1 | 4.6 | 11.95 | 2.89 | 16.85 | 6.03 | 15.47 | 3.72
45 | 1649 | 3 | Viessmann | BWC 201.B17 | 1 | [16 empty] | 17.18 | 4.52 | 16.03 | 3.01 | 22.58 | 5.89 | 20.79 | 3.82
45 | 1650 | 3 | Viessmann | BWC 301.C06 | 4 | [16 empty] | 8.64 | 4.7 | 8.09 | 2.73 | 11.12 | 6.35 | 10.3 | 3.58
45 | 1651 | 3 | Viessmann | BWC 301.C12 | 4 | [16 empty] | 11.37 | 4.8 | 10.83 | 2.9 | 14.5 | 6.37 | 13.43 | 3.61
45 | 1652 | 3 | Viessmann | BWC 301.C16 | 4 | [16 empty] | 15.85 | 5 | 15.28 | 2.96 | 20.07 | 6.59 | 19.09 | 3.68
45 | 1653 | 2 | Viessmann | 150-A AWO-M-E-AC(-AF)151.A04 | 4 | 3.02 | 2.43 | 3.83 | 3 | 4.46 | 3.77 | 4 | 4.97 | 8.28 | 7.97 | 3.52 | 2.16 | 5.36 | 2.97 | 7.89 | 4.39
45 | 1654 | 2 | Viessmann | 150-A AWO-M-E-AC(-AF)151.A06 | 4 | 4.4 | 2.32 | 5.6 | 2.81 | 5.97 | 3.8 | 6 | 4.9 | 11.45 | 7.32 | 5.16 | 2.1 | 7.16 | 3.01 | 11.2 | 4.41
45 | 1655 | 2 | Viessmann | 150-A AWO-M-E-AC(-AF)151.A08 | 4 | 5.23 | 2.31 | 6.5 | 2.7 | 6.79 | 3.7 | 8 | 4.7 | 12.33 | 7.17 | 6.18 | 2.02 | 8.38 | 3.14 | 11.5 | 4.5
45 | 1656 | 2 | Viessmann | 150-A AWO-E-AC(-AF)151.A10 | 4 | 7.72 | 2.39 | 9.7 | 3 | 10.97 | 4.1 | 11.95 | 5 | 20.73 | 7.7 | 9.18 | 1.92 | 11.86 | 2.67 | 19.69 | 4.08
45 | 1657 | 2 | Viessmann | 150-A AWO-E-AC(-AF)151.A13 | 4 | 8.9 | 3.27 | 11.13 | 2.8 | 12.34 | 3.8 | 13.4 | 4.9 | 22.63 | 7.35 | 10.6 | 2.07 | 13.33 | 3.06 | 20.65 | 4.32
45 | 1658 | 2 | Viessmann | 150-A AWO-E-AC(-AF)151.A16 | 4 | 9.74 | 2.39 | 12.39 | 2.82 | 13.7 | 3.8 | 14.9 | 4.9 | 22.24 | 7.18 | 8.95 | 1.93 | 14.58 | 3.35 | 21.59 | 4.71
45 | 1659 | 2 | Viessmann | 151-A AWOT-M-E-AC(-AF)151.A04 | 4 | 3.02 | 2.43 | 3.83 | 3 | 4.46 | 3.77 | 4 | 4.97 | 8.28 | 7.97 | 3.52 | 2.16 | 5.36 | 2.97 | 7.89 | 4.39
45 | 1660 | 2 | Viessmann | 151-A AWOT-M-E-AC(-AF)151.A06 | 4 | 4.4 | 2.32 | 5.6 | 2.81 | 5.97 | 3.8 | 6 | 4.9 | 11.45 | 7.32 | 5.16 | 2.1 | 7.16 | 3.01 | 11.2 | 4.41
45 | 1661 | 2 | Viessmann | 151-A AWOT-M-E-AC(-AF)151.A08 | 4 | 5.23 | 2.31 | 6.5 | 2.7 | 6.79 | 3.7 | 8 | 4.7 | 12.33 | 7.17 | 6.18 | 2.02 | 8.38 | 3.14 | 11.5 | 4.5
45 | 1662 | 2 | Viessmann | 151-A AWOT-E-AC(-AF)151.A10 | 4 | 7.72 | 2.39 | 9.7 | 3 | 10.97 | 4.1 | 11.95 | 5 | 20.73 | 7.7 | 9.18 | 1.92 | 11.86 | 2.67 | 19.69 | 4.08
45 | 1663 | 2 | Viessmann | 151-A AWOT-E-AC(-AF)151.A13 | 4 | 8.9 | 3.27 | 11.13 | 2.8 | 12.34 | 3.8 | 13.4 | 4.9 | 22.63 | 7.35 | 10.6 | 2.07 | 13.33 | 3.06 | 20.65 | 4.32
45 | 1664 | 2 | Viessmann | 151-A AWOT-E-AC(-AF)151.A16 | 4 | 9.74 | 2.39 | 12.39 | 2.82 | 13.7 | 3.8 | 14.9 | 4.9 | 22.24 | 7.18 | 8.95 | 1.93 | 14.58 | 3.35 | 21.59 | 4.71
46 | 1665 | 2 | Walter Bösch GmbH | SLS6 | 4 | 4.5 | 2.14 | 5.1 | 2.49 | 4.6 | 3.31 | 5.8 | 4.53 |  |  | 4.7 | 1.63 | 4.8 | 2.64 | 5.9 | 3.1
46 | 1666 | 2 | Walter Bösch GmbH | LA6TU | 1 | 3 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 4.6 |  |  | 3.6 | 1.8 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 3.4
46 | 1667 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 6AD | 1 | 3 | 2.2 | 4 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 4.6 |  |  | 3.6 | 1.8 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 3.4
46 | 1668 | 2 | Walter Bösch GmbH | LIK8TES | 1 | 4.3 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 6.6 | 3.5 | 7.7 | 4 |  |  | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 2.5 | 10.4 | 3.6
46 | 1669 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 8IK-2 | 1 | 4.3 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 6.6 | 3.5 | 7.7 | 4 |  |  | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 2.5 | 10.4 | 3.6
46 | 1670 | 2 | Walter Bösch GmbH | LI9TU | 1 | 4.2 | 2.4 | 5.4 | 3 | 6.8 | 3.9 | 8.5 | 4.7 |  |  | 5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 9.6 | 3.5
46 | 1671 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 9ID | 1 | 4.2 | 2.4 | 5.4 | 3 | 6.8 | 3.9 | 8.5 | 4.7 |  |  | 5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 9.6 | 3.5
46 | 1672 | 2 | Walter Bösch GmbH | SLS10 | 4 | 7.6 | 2.1 | 8.7 | 2.4 | 6.9 | 3.5 | 10 | 4.4 |  |  | 7.4 | 1.7 | 9 | 2.7 | 11.6 | 3.1
46 | 1673 | 2 | Walter Bösch GmbH | LA9TU | 1 | 4 | 2.3 | 5.5 | 2.8 | 7.6 | 3.7 | 9.6 | 4.3 |  |  | 3.9 | 1.9 | 7.2 | 2.7 | 9.9 | 3.4
46 | 1674 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 9A | 1 | 4 | 2.3 | 5.5 | 2.8 | 7.6 | 3.7 | 9.6 | 4.3 |  |  | 3.9 | 1.9 | 7.2 | 2.7 | 9.9 | 3.4
46 | 1675 | 2 | Walter Bösch GmbH | SLS12 | 4 | 9 | 2.18 | 10.3 | 2.57 | 8.4 | 3.65 | 12.5 | 4.63 |  |  | 9.5 | 1.68 | 10.5 | 2.79 | 13.1 | 3.4
46 | 1676 | 2 | Walter Bösch GmbH | LA12TU | 1 | 6.2 | 2.2 | 7.9 | 2.8 | 9.4 | 3.7 | 11.2 | 4.4 |  |  | 6.9 | 1.6 | 9.3 | 2.4 | 12.1 | 3.1
46 | 1677 | 2 | Walter Bösch GmbH | LI12TU | 1 | 5.7 | 2.6 | 7.2 | 3.1 | 9.4 | 4.1 | 11.6 | 4.9 |  |  | 6.9 | 2.1 | 10.6 | 3.1 | 12.9 | 3.6
46 | 1678 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 12A | 1 | 6.2 | 2.2 | 7.9 | 2.8 | 9.4 | 3.7 | 11.2 | 4.4 |  |  | 6.9 | 1.6 | 9.3 | 2.4 | 12.1 | 3.1
46 | 1679 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 12ID | 1 | 5.7 | 2.6 | 7.2 | 3.1 | 9.4 | 4.1 | 11.6 | 4.9 |  |  | 6.94 | 2.14 | 10.62 | 3.06 | 12.88 | 3.62
46 | 1680 | 2 | Walter Bösch GmbH | SLS14 | 4 | 10.3 | 2.17 | 11.8 | 2.55 | 11.2 | 3.25 | 14 | 4.44 |  |  | 10.2 | 1.67 | 12 | 2.76 | 15 | 3.4
46 | 1681 | 2 | Walter Bösch GmbH | SLS16 | 4 | 11.7 | 2.12 | 13.4 | 2.5 | 12.5 | 3.14 | 16 | 4.26 |  |  | 10.8 | 1.65 | 14 | 2.72 | 17.9 | 3.4
46 | 1682 | 2 | Walter Bösch GmbH | LA17TU | 2 | 8.7 | 2.3 | 10.3 | 2.7 | 14.7 | 3.7 | 19.6 | 4.4 |  |  | 10 | 1.7 | 18.8 | 2.9 | 22.1 | 3.4
46 | 1683 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 17A | 2 | 8.7 | 2.3 | 10.3 | 2.7 | 14.7 | 3.7 | 19.6 | 4.4 |  |  | 10 | 1.7 | 18.8 | 2.9 | 22.1 | 3.4
46 | 1684 | 2 | Walter Bösch GmbH | LA25TU | 2 | 14.4 | 2.5 | 16.7 | 3 | 19.6 | 3.7 | 26.1 | 4.4 |  |  | 16 | 2 | 25 | 2.9 | 30.3 | 3.3
46 | 1685 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 25A | 2 | 14.4 | 2.5 | 16.7 | 3 | 19.6 | 3.7 | 26.1 | 4.4 |  |  | 16 | 2 | 25 | 2.9 | 30.3 | 3.3
46 | 1686 | 2 | Walter Bösch GmbH | LA40TU | 2 | 17.9 | 2.3 | 23.3 | 3 | 28.1 | 3.7 | 34.7 | 4.3 |  |  | 21.6 | 1.8 | 32 | 2.6 | 42.7 | 3.3
46 | 1687 | 2 | Walter Bösch GmbH | WWP L 40A | 2 | 17.9 | 2.3 | 23.3 | 3 | 28.1 | 3.7 | 34.7 | 4.3 |  |  | 21.6 | 1.8 | 32 | 2.6 | 42.7 | 3.3
46 | 1688 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI6TU | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 2.8
46 | 1689 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIW6TU | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.9 | 5.5 | 2.9
46 | 1690 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 6ID | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 2.8
46 | 1691 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 6IDT | 1 | [16 empty] | 6.1 | 4.9 | 5.5 | 2.9
46 | 1692 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIH6TE | 1 | [16 empty] | 6.4 | 4.4 | 5.9 | 2.8
46 | 1693 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 6IH | 1 | [16 empty] | 6.4 | 4.4 | 5.9 | 2.8
46 | 1694 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI8TU | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 7.2 | 2.8
46 | 1695 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIW8TU | 1 | [16 empty] | 8.1 | 5 | 7.2 | 2.9
46 | 1696 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 8ID | 1 | [16 empty] | 8.1 | 4.8 | 7.2 | 2.8
46 | 1697 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 8IDT | 1 | [16 empty] | 8.1 | 5 | 7.2 | 2.9
46 | 1698 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIH9TE | 1 | [16 empty] | 9.1 | 4.4 | 8.6 | 2.7
46 | 1699 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 9IH | 1 | [16 empty] | 9.1 | 4.4 | 8.6 | 2.7
46 | 1700 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI11TU | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9
46 | 1701 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIH11TE | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.5 | 10.4 | 2.9
46 | 1702 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIW11TU | 2 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9
46 | 1703 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 11ID | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.9 | 10 | 2.9
46 | 1704 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 11IDT | 1 | [16 empty] | 10.9 | 5 | 10 | 2.9
46 | 1705 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 11IH | 1 | [16 empty] | 10.9 | 4.5 | 10.4 | 2.9
46 | 1706 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI14TU | 1 | [16 empty] | 14 | 5 | 12.8 | 3
46 | 1707 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 14ID | 1 | [16 empty] | 14 | 5 | 12.8 | 3
46 | 1708 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI18TU | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9
46 | 1709 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 18ID | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9
46 | 1710 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIH20TE | 2 | [16 empty] | 21.3 | 4.4 | 20.4 | 2.8
46 | 1711 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 20IH | 2 | [16 empty] | 21.3 | 4.4 | 20.4 | 2.8
46 | 1712 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI26TU | 2 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1
46 | 1713 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 26ID | 2 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1
46 | 1714 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI30TE | 2 | [16 empty] | 30.3 | 4.4 | 27.4 | 2.6
46 | 1715 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 30I | 2 | [16 empty] | 30.3 | 4.4 | 27.4 | 2.6
46 | 1716 | 3 | Walter Bösch GmbH | SIH40TE | 2 | [16 empty] | 34.2 | 4.1 | 29.2 | 2.5
46 | 1717 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 40IH | 2 | [16 empty] | 34.2 | 4.1 | 29.2 | 2.5
46 | 1718 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI35TU | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3
46 | 1719 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 35ID | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3
46 | 1720 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI37TE | 2 | [16 empty] | 35.5 | 4.4 | 31.9 | 2.6
46 | 1721 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI50TE | 2 | [16 empty] | 45.8 | 4.3 | 41.3 | 2.5
46 | 1722 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 50I | 2 | [16 empty] | 45.8 | 4.3 | 41.3 | 2.5
46 | 1723 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI50TU | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8
46 | 1724 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 50ID | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8
46 | 1725 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI75TU | 2 | [16 empty] | 73.5 | 4.8 | 67.3 | 3
46 | 1726 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 75ID | 2 | [16 empty] | 73.6 | 4.8 | 67.3 | 3
46 | 1727 | 3 | Walter Bösch GmbH | SI100TE | 2 | [16 empty] | 92.3 | 4.4 | 85.2 | 2.7
46 | 1728 | 3 | Walter Bösch GmbH | WWP S 100I | 2 | [16 empty] | 92.3 | 4.4 | 85.2 | 2.6
46 | 1729 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI10TU | 1 | [20 empty] | 9.7 | 5.9 | 8.4 | 3.2
46 | 1730 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 10ID | 1 | [20 empty] | 9.7 | 5.9 | 8.4 | 3.2
46 | 1731 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI14TU | 1 | [20 empty] | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 3.3
46 | 1732 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 14ID | 1 | [20 empty] | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 3.3
46 | 1733 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI18TU | 1 | [20 empty] | 17.1 | 5.8 | 15.1 | 3.6
46 | 1734 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 18ID | 1 | [20 empty] | 17.1 | 5.8 | 15.1 | 3.6
46 | 1735 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI22TU | 1 | [20 empty] | 22.3 | 5.7 | 20 | 3.6
46 | 1736 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 22ID | 1 | [20 empty] | 22.3 | 5.7 | 20 | 3.6
46 | 1737 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI35TU | 2 | [20 empty] | 35.6 | 6.2 | 32.2 | 3.8
46 | 1738 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 35ID | 2 | [20 empty] | 35.6 | 6.2 | 32.2 | 3.8
46 | 1739 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI45TU | 2 | [20 empty] | 46.2 | 5.8 | 42.5 | 3.7
46 | 1740 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 45ID | 2 | [20 empty] | 46.2 | 5.8 | 42.5 | 3.7
46 | 1741 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI50TU | 1 | [20 empty] | 47.6 | 5.7 | 41 | 3.2
46 | 1742 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 50ID | 1 | [20 empty] | 47.6 | 5.7 | 41 | 3.2
46 | 1743 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI65TU | 2 | [20 empty] | 68.9 | 6.2 | 59.9 | 3.7
46 | 1744 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 65ID | 2 | [20 empty] | 68.9 | 6.2 | 59.9 | 3.7
46 | 1745 | 4 | Walter Bösch GmbH | WI95TU | 2 | [20 empty] | 98.9 | 5.9 | 89.9 | 3.7
46 | 1746 | 4 | Walter Bösch GmbH | WWP W 95ID | 2 | [20 empty] | 98.9 | 5.9 | 101.1 | 4.2
47 | 1747 | 2 | Waterkotte | Basic Line Ai1 Air 5010.5A |  |  |  | 6.8 | 2.5 | 6.7 | 3.6 | 7.7 | 4.4 |  |  | 4.9 | 1.4 | 6.5 | 2.5
47 | 1748 | 2 | Waterkotte | Basic Line BS 7010 |  |  |  | 6.8 | 2.5 | 6.7 | 3.6 | 7.7 | 4.4 |  |  | 4.9 | 1.4 | 6.5 | 2.5
47 | 1749 | 2 | Waterkotte | Ai1QL 5008.5 |  | 5.6 | 1.8 | 7.3 | 2.6 | 8.2 | 3.6 | 9.5 | 4.8 |  |  | 4.7 | 1.2 | 7.4 | 2.5 | 12 | 3.7
47 | 1750 | 2 | Waterkotte | 7Ai2QL 5008.5 |  | 5.6 | 1.8 | 7.3 | 2.6 | 8.2 | 3.6 | 9.5 | 4.8 |  |  | 4.7 | 1.2 | 7.4 | 2.5 | 12 | 3.7
47 | 1751 | 2 | Waterkotte | EcoTouch Ai1 Air / DA 5018.5 |  |  |  | 13.8 | 3.1 | 8.2 | 4.2 | 7.7 | 4.8 |  |  | 14.9 | 2.4 | 8.8 | 3.3
47 | 1752 | 2 | Waterkotte | WPQL 5008.5 |  | 5.6 | 1.8 | 7.3 | 2.6 | 8.2 | 3.6 | 9.5 | 4.8 | 10.9 | 6.4 | 4.7 | 1.2 | 7.4 | 2.5 | 12 | 3.7
47 | 1753 | 2 | Waterkotte | WPQL 5011.5 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 11.2 | 3.3 | 11.2 | 4.5 |  |  | 8 | 1.9 | 8 | 2.7
47 | 1754 | 2 | Waterkotte | WPQL 5014.5 |  |  |  | 14 | 2.6 | 14 | 3 | 14 | 4.2 |  |  | 14 | 1.6 | 14 | 2.4
47 | 1755 | 3 | Waterkotte | DS 5008.5 Ai | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.7 | 5.5 | 2.7 | 7.6 | 6.2 | 7 | 3.4
47 | 1756 | 3 | Waterkotte | DS 5008.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 5.9 | 4.7 | 5.5 | 2.7 | 8.1 | 6.4 | 7.3 | 3.6
47 | 1757 | 3 | Waterkotte | EcoTouch Ai1 Geo 5006.5 | 1 | [16 empty] | 6 | 4.7 | 5.6 | 2.8 | 8.1 | 6.3 | 7.3 | 3.6
47 | 1758 | 3 | Waterkotte | EcoTouch Compact DS 5008.5Ai | 1 | [16 empty] | 6 | 4.7 | 5.6 | 2.8 | 9.4 | 6.5 | 8.5 | 3.6
47 | 1759 | 3 | Waterkotte | DS 5010.5 Ai | 1 | [16 empty] | 7.3 | 4.9 | 6.6 | 2.7 | 9.4 | 6.5 | 8.5 | 3.6
47 | 1760 | 3 | Waterkotte | DS 5010.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 7.3 | 4.9 | 6.6 | 2.7 | 10.5 | 6.4 | 9.8 | 3.6
47 | 1761 | 3 | Waterkotte | EcoTouch Ai1 Geo 5008.5 | 1 | [16 empty] | 7.9 | 4.9 | 7.4 | 2.9 | 10.5 | 6.4 | 9.5 | 3.6
47 | 1762 | 3 | Waterkotte | EcoTouch Compact DS 5011.5Ai | 1 | [16 empty] | 7.9 | 4.9 | 7.4 | 2.9 | 11.8 | 6.5 | 10.7 | 3.7
47 | 1763 | 2 | Waterkotte | DS 5012.5 Ai | 1 | [16 empty] | 9.2 | 5 | 8.5 | 2.8 | 11.8 | 6.5 | 10.7 | 3.7
47 | 1764 | 2 | Waterkotte | DS 5012.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 9.2 | 5 | 8.5 | 2.8 | 13.3 | 6.5 | 11.9 | 3.5
47 | 1765 | 2 | Waterkotte | DS 5014.5 Ai | 1 | [16 empty] | 10.3 | 4.9 | 9.3 | 2.7 | 13.3 | 6.5 | 11.9 | 3.5
47 | 1766 | 3 | Waterkotte | DS 5014.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 10.3 | 4.9 | 9.3 | 2.7 | 14 | 6.5 | 12.6 | 3.7
47 | 1767 | 4 | Waterkotte | EcoTouch Ai1 Geo 5010.5 | 1 | [16 empty] | 10.6 | 5.1 | 9.2 | 2.8 | 14 | 6.5 | 12.5 | 3.8
47 | 1768 | 3 | Waterkotte | EcoTouch Compact DS 5014.5Ai | 1 | [16 empty] | 10.6 | 5.1 | 9 | 2.7 | 17.1 | 6.7 | 15.5 | 3.7
47 | 1769 | 3 | Waterkotte | DS 5017.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 13.3 | 5 | 12.3 | 2.8 | 17.1 | 6.7 | 15.5 | 3.7
47 | 1770 | 3 | Waterkotte | EcoTouch Ai1 Geo 5013.5 | 1 | [16 empty] | 13.8 | 5 | 12.8 | 3 | 18 | 6.3 | 16.3 | 3.7
47 | 1771 | 3 | Waterkotte | EcoTouch Compact DS 5018.5Ai | 1 | [16 empty] | 13.8 | 5 | 12.8 | 3 | 18 | 6.3 | 16.3 | 3.7
47 | 1772 | 3 | Waterkotte | DS 5020.5 Ai | 1 | [16 empty] | 15 | 4.7 | 13.7 | 2.8 | 19.2 | 6.2 | 17.4 | 3.6
47 | 1773 | 3 | Waterkotte | DS 5020.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 15 | 4.7 | 13.7 | 2.8 | 19.2 | 6.2 | 17.4 | 3.6
47 | 1774 | 3 | Waterkotte | DS 5023.5 Ai | 1 | [16 empty] | 17.4 | 4.8 | 16.2 | 2.8 | 22.2 | 6.1 | 20.2 | 3.5
47 | 1775 | 3 | Waterkotte | DS 5023.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 17.4 | 4.8 | 16.2 | 2.8 | 22.2 | 6.1 | 20.2 | 3.5
47 | 1776 | 3 | Waterkotte | DS 5027.5 Ai | 1 | [16 empty] | 19.7 | 4.8 | 18.4 | 2.8 | 25.1 | 6 | 23 | 3.4
47 | 1777 | 3 | Waterkotte | DS 5027.5 Ai NC | 1 | [16 empty] | 19.7 | 4.8 | 18.4 | 2.8 | 26.3 | 6 | 23 | 3.4
48 | 1778 | 2 | Weishaupt | WBB 12-B-RMD-AI | 4 | 6.56 | 2.53 | 7.8 | 3.1 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 5 | 5.02 | 6.62 | 7.7 | 2.3 | 4.9 | 3.2 | 5.14 | 3.84
48 | 1779 | 2 | Weishaupt | WBB 20-B-RMD-AI | 4 | 12.28 | 2.78 | 13.9 | 3.1 | 9.9 | 4.4 | 9.9 | 5.2 | 9.742 | 7.29 | 15.4 | 2.5 | 9.8 | 3.3 | 11.1 | 4.27
48 | 1780 | 2 | Weishaupt | WSB 6-A-RME-AI | 4 | 3.51 | 2.39 | 4.68 | 3.15 | 3.58 | 4.13 | 3.35 | 4.95 | 2.1 | 5.43 | 3.87 | 1.82 | 4.91 | 2.94 | 1.99 | 3.22
48 | 1781 | 2 | Weishaupt | WSB 8-A-RME-AI | 4 | 3.58 | 1.83 | 5.91 | 3.03 | 5.04 | 3.76 | 5.91 | 4.69 | 2.7 | 7.42 | 5.2 | 1.9 | 5.6 | 2.76 | 1.99 | 3.22
48 | 1782 | 2 | Weishaupt | WSB 10-A-RME-AI | 4 | 5.5 | 2.2 | 7.39 | 3.24 | 3.65 | 4.03 | 7.39 | 4.86 | 2.7 | 7.42 | 5.2 | 1.9 | 5.6 | 2.76 | 2.45 | 3.36
48 | 1783 | 2 | Weishaupt | WSB 12-A-RMD-AI | 4 | 4.92 | 2.21 | 9.57 | 2.74 | 7.6 | 3.79 | 10.23 | 4.95 | 12.84 | 5.95 | 5.05 | 1.68 | 8.26 | 2.42 | 10.28 | 3.35
48 | 1784 | 2 | Weishaupt | WSB 15-A-RMD-AI | 4 | 5.79 | 2.46 | 10.6 | 2.65 | 8.8 | 3.72 | 11.7 | 4.54 | 14.89 | 6.11 | 6.53 | 1.92 | 9.89 | 2.71 | 12.28 | 3.3
48 | 1785 | 2 | Weishaupt | WSB 18-A-RMD-AI | 4 | 8.81 | 2.2 | 13.3 | 2.58 | 10.89 | 3.38 | 15.7 | 4.17 | 22.36 | 5.22 | 9.42 | 1.85 | 12.97 | 2.66 | 15.44 | 3.3
48 | 1786 | 2 | Weishaupt | WAB 8-A-RME-A | 4 | 3.89 | 2.36 | 4.93 | 2.91 | 4.01 | 4.02 | 4.06 | 4.89 | 2.74 | 5.01 | 4.51 | 2.05 | 3.97 | 3.01 | 2.48 | 3.22
48 | 1787 | 2 | Weishaupt | WAB 11-A-RME-A | 4 | 4.57 | 2.28 | 5.84 | 2.82 | 5.23 | 3.9 | 4.98 | 4.88 | 2.74 | 5.01 | 5.38 | 2 | 4.38 | 2.99 | 2.48 | 3.22
48 | 1788 | 2 | Weishaupt | WAB 14-A-RME-A | 4 | 7.11 | 2.56 | 8.69 | 3.05 | 5.86 | 3.86 | 6.87 | 4.12 | 3.29 | 4.63 | 8.31 | 2.25 | 6.87 | 3.12 | 3.27 | 3.36
48 | 1789 | 2 | Weishaupt | WWP L 18 AD | 2 | 7.95 | 2.52 | 11.04 | 3.28 | 7.255 | 4.19 | 8.266 | 4.8 | 11.04 | 6.56 | 10.76 | 2.18 | 7.74 | 3.11 | 9.7 | 3.85
48 | 1790 | 2 | Weishaupt | WWP L 40 A-2 | 2 | 18.6 | 2.3 | 22.6 | 2.9 | 27.6 | 3.6 | 32.7 | 4.1 | 43.5 | 5 | 21.2 | 1.7 | 31.6 | 2.7 | 40.8 | 3.3
48 | 1791 | 2 | Weishaupt | WWP LA 60-A R | 2 | 31.7 | 2.6 | 38 | 3 | 26.6 | 3.6 | 35.3 | 4.5 | 44.4 | 5.25 | 36.8 | 2.3 | 31.7 | 3.2 | 40.5 | 3.9
48 | 1792 | 2 | Weishaupt | WWP L 12 ID | 1 | 5.7 | 2.2 | 7.1 | 3.1 | 9.4 | 4 | 11.5 | 4.8 | 14.3 | 6 | 6.5 | 2 | 10.3 | 3.1 | 12.9 | 3.6
48 | 1793 | 2 | Weishaupt | WWP LI 16-A R | 4 | 8.6 | 2.2 | 10.7 | 2.7 | 13.4 | 3.3 | 16.4 | 4 | 22.4 | 5.2 | 9.2 | 1.6 | 15.3 | 2.5 | 21.4 | 3.5
48 | 1794 | 2 | Weishaupt | WWP LI 22-A R | 2 | 11.39 | 2.67 | 13.89 | 3.11 | 15.86 | 3.7 | 11.67 | 5.04 | 13.57 | 5.93 | 13.19 | 2.25 | 10.79 | 3.17 | 12.23 | 3.63
48 | 1795 | 2 | Weishaupt | WWP LI 26-A R | 2 | 13.74 | 2.6 | 18.35 | 3.24 | 18.63 | 3.65 | 14.17 | 4.81 | 17.99 | 6.2 | 18.19 | 2.31 | 13.05 | 3.08 | 16.38 | 3.86
48 | 1796 | 3 | Weishaupt | WGB 8-A-MD-I | 4 | [16 empty] | 8.6 | 4.6 | 8.6 | 3.5
48 | 1797 | 3 | Weishaupt | WGB 14-A-MD-I | 4 | [16 empty] | 13.7 | 4.6 | 13.4 | 3.6
48 | 1798 | 3 | Weishaupt | WGB 20-A-MD(P)-A | 4 | [16 empty] | 20.5 | 4.8 | 20.5 | 3.8
48 | 1799 | 3 | Weishaupt | WWP S 18 ID | 1 | [16 empty] | 17.5 | 4.7 | 16.5 | 2.9
48 | 1800 | 3 | Weishaupt | WWP S 26 ID | 2 | [16 empty] | 26.7 | 4.9 | 24.7 | 3.1
48 | 1801 | 3 | Weishaupt | WWP S 35 ID | 2 | [16 empty] | 34.8 | 4.8 | 32.1 | 3
48 | 1802 | 3 | Weishaupt | WWP S 50 ID | 2 | [16 empty] | 52 | 5 | 44.1 | 2.8
48 | 1803 | 3 | Weishaupt | WWP S 75 ID | 2 | [16 empty] | 73.5 | 4.8 | 67.3 | 3
48 | 1804 | 3 | Weishaupt | WWP S 90 ID | 2 | [16 empty] | 86 | 4.7 | 78.9 | 3
48 | 1805 | 3 | Weishaupt | WWP S 90 IDH | 2 | [16 empty] | 88.6 | 4.3 | 84.1 | 2.4
48 | 1806 | 3 | Weishaupt | WWP S 130 ID | 2 | [16 empty] | 138.1 | 4.6 | 129.6 | 3.1
48 | 1807 | 4 | Weishaupt | WWP W 10 ID | 1 | [20 empty] | 9.6 | 5.9 | 8.4 | 3.2
48 | 1808 | 4 | Weishaupt | WWP W 14 ID | 1 | [20 empty] | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 3.3
48 | 1809 | 4 | Weishaupt | WWP W 18 ID | 1 | [20 empty] | 17.1 | 5.8 | 15.1 | 3.6
48 | 1810 | 4 | Weishaupt | WWP W 22 ID | 1 | [20 empty] | 22.3 | 5.7 | 20 | 3.6
48 | 1811 | 4 | Weishaupt | WWP W 35 ID | 2 | [20 empty] | 35.6 | 6.2 | 32.2 | 3.8
48 | 1812 | 4 | Weishaupt | WWP W 45 ID | 2 | [20 empty] | 46.2 | 5.8 | 42.5 | 3.7
48 | 1813 | 4 | Weishaupt | WWP W 65 ID | 2 | [20 empty] | 68.9 | 6.2 | 59.9 | 3.7
48 | 1814 | 4 | Weishaupt | WWP W 95 ID | 2 | [20 empty] | 98.9 | 5.9 | 89.9 | 3.7
49 | 1815 | 2 | Weider Wärmepumpen GmbH | LW 90 | 1 |  |  | 7.5 | 3.6 | 9.2 | 4.3 | 10.3 | 4.8 |  |  | 7.8 | 2.6 | 10.5 | 3.3
49 | 1816 | 2 | Weider Wärmepumpen GmbH | LW 140 | 1 | 9 | 3 | 10.9 | 3.6 | 14 | 4.4 | 16 | 5 |  |  | 11.1 | 2.7 | 11.4 | 2.8
49 | 1817 | 2 | Weider Wärmepumpen GmbH | LW 200 | 1 |  |  | 15 | 3.5 | 18.5 | 4.3 | 20.7 | 4.8 |  |  | 15.6 | 2.6 | 21 | 3.3
49 | 1818 | 3 | Weider Wärmepumpen GmbH | SW 90 eso | 1 | [16 empty] | 6.9 | 4.5 | 6.3 | 2.4 | 9 | 6.2 | 7.9 | 3.2
49 | 1819 | 3 | Weider Wärmepumpen GmbH | SW 90 egw | 1 | [16 empty] | 6.9 | 4.5 | 6.3 | 2.4 | 9 | 6.2 | 7.9 | 3.2
50 | 1820 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | ADAPT 0312 | 4 | 7.47 | 2.85 | 8.34 | 3.18 | 8.79 | 4.15 | 9 | 5.25 | 9.01 | 7.47 | 8.67 | 2.46 | 9.01 | 3.54 | 9 | 4.72
50 | 1821 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | ADAPT 0416 | 4 | 10.19 | 2.94 | 11 | 3.15 | 11.6 | 4.17 | 12.02 | 5.47 | 12 | 7.58 | 11.41 | 2.4 | 12.01 | 3.66 | 12.01 | 4.84
50 | 1822 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | ADAPT 0724 | 4 | 14.35 | 2.82 | 16.15 | 3.06 | 17.58 | 3.64 | 18 | 5.01 | 18.04 | 6.98 | 15.78 | 2.29 | 18.02 | 3.46 | 18.04 | 4.6
50 | 1823 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | ADAPT MAX 10035 | 4 | 26.24 | 2.51 | 32.68 | 2.79 | 35.05 | 3.49 | 35.04 | 4.76 | 35.03 | 6.88 | 32.64 | 2.08 | 35.79 | 3.09 | 35.02 | 4.14
50 | 1824 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | ADAPT MAX 10070 | 4 | 52.48 | 2.5 | 65.37 | 2.78 | 70.1 | 3.48 | 70.07 | 4.75 | 70.05 | 6.87 | 65.28 | 2.07 | 71.58 | 3.08 | 70.03 | 4.13
50 | 1825 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | ADAPT MAX 10105 | 4 | 78.71 | 2.49 | 98.05 | 2.77 | 105.15 | 3.47 | 105.11 | 4.74 | 105.08 | 6.86 | 97.92 | 2.06 | 107.36 | 3.07 | 105.05 | 4.12
50 | 1826 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | ADAPT MAX 10140 | 4 | 104.95 | 2.49 | 130.74 | 2.77 | 140.2 | 3.47 | 140.15 | 4.74 | 140.1 | 6.86 | 130.55 | 2.06 | 143.15 | 3.07 | 140.07 | 4.12
50 | 1827 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | VERSI-I | 4 | 6.15 | 2.65 | 5.53 | 2.96 | 5.54 | 3.82 | 6.15 | 4.98 | 6.15 | 6.5 | 6 | 2.26 | 6 | 3.15 | 6.01 | 3.88
50 | 1828 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | VERSI-O | 4 | 6.22 | 2.58 | 5.59 | 2.98 | 5.59 | 3.85 | 6.19 | 5.03 | 6.2 | 6.59 | 6.06 | 2.36 | 6.07 | 3.32 | 6.06 | 4.14
50 | 1829 | 2 | Wolf (Schweiz) AG | VERSI-X | 4 | 6.15 | 2.65 | 5.53 | 2.96 | 5.54 | 3.82 | 6.15 | 4.98 | 6.15 | 6.5 | 6 | 2.26 | 6 | 3.15 | 6.01 | 3.88
50 | 1830 | 3 | Wolf (Schweiz) AG | ETERA S | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.08 | 4.45 | 8.92 | 3
50 | 1831 | 3 | Wolf (Schweiz) AG | ETERA M | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.19 | 4.8 | 12.07 | 3.15
50 | 1832 | 3 | Wolf (Schweiz) AG | ETERA L | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.18 | 4.67 | 18.1 | 3.12
50 | 1833 | 4 | Wolf (Schweiz) AG | ETERA S | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 6.25 | 9 | 3.88
50 | 1834 | 4 | Wolf (Schweiz) AG | ETERA M | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.15 | 6.66 | 12.06 | 4.11
50 | 1835 | 4 | Wolf (Schweiz) AG | ETERA L | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 | 6.37 | 18.16 | 4.04
51 | 1836
51 | 1837
51 | 1838
51 | 1839
51 | 1840
51 | 1841
51 | 1842
51 | 1843
51 | 1844
51 | 1845
51 | 1846
51 | 1847
51 | 1848
51 | 1849
51 | 1850
51 | 1851
51 | 1852
51 | 1853
51 | 1854
51 | 1855
51 | 1856
51 | 1857
51 | 1858
51 | 1859
51 | 1860
51 | 1861
51 | 1862
51 | 1863
51 | 1864
51 | 1865
51 | 1866
51 | 1867
51 | 1868
51 | 1869
51 | 1870
51 | 1871
51 | 1872
51 | 1873
51 | 1874
51 | 1875
51 | 1876
51 | 1877
51 | 1878
51 | 1879
51 | 1880
51 | 1881
51 | 1882
51 | 1883
51 | 1884
51 | 1885
51 | 1886
51 | 1887
51 | 1888
51 | 1889
51 | 1890
51 | 1891
51 | 1892
51 | 1893
51 | 1894
51 | 1895
51 | 1896
51 | 1897
51 | 1898
51 | 1899
51 | 1900
51 | 1901
51 | 1902
51 | 1903
51 | 1904
51 | 1905
51 | 1906
51 | 1907
51 | 1908
51 | 1909
51 | 1910
51 | 1911
51 | 1912
51 | 1913
51 | 1914
51 | 1915
51 | 1916
51 | 1917
51 | 1918
51 | 1919
51 | 1920
51 | 1921
51 | 1922
51 | 1923
51 | 1924
51 | 1925
51 | 1926
51 | 1927
51 | 1928
51 | 1929
51 | 1930
51 | 1931
51 | 1932
51 | 1933
51 | 1934
51 | 1935
51 | 1936
51 | 1937
51 | 1938
51 | 1939
51 | 1940
51 | 1941
51 | 1942
51 | 1943
51 | 1944
51 | 1945
51 | 1946
51 | 1947
51 | 1948
51 | 1949
51 | 1950
51 | 1951
51 | 1952
51 | 1953
51 | 1954
51 | 1955
51 | 1956
51 | 1957
51 | 1958
51 | 1959
51 | 1960
51 | 1961
51 | 1962
51 | 1963
51 | 1964
51 | 1965
51 | 1966
51 | 1967
51 | 1968
51 | 1969
51 | 1970
51 | 1971
51 | 1972
51 | 1973
51 | 1974
51 | 1975
51 | 1976
51 | 1977
51 | 1978
51 | 1979
51 | 1980
51 | 1981
51 | 1982
51 | 1983
51 | 1984
51 | 1985
51 | 1986
51 | 1987
51 | 1988
51 | 1989
51 | 1990
51 | 1991

## Kosten (hidden)
Energiekosten: Grundlagen
Stromkosten:
Niedertarif | 0.1192 | Euro / kWh | von | 22:00 | Uhr bis | 6:00 | Uhr
Hochtarif | 0.1192 | Euro / kWh | von | 6:00 | Uhr bis | 22:00 | Uhr
Mittelwert: | 0.1192 | Euro / kWh
Energiekosten Zusatzheizung
Kosten: | 0.07 | Euro / kWh |  | Erdöl
Note on C9: Tarif für "VKW-Wärmestrom"

## Hinweise (hidden)
Wichtige Hinweise für den Fördernachweis in Vorarlberg
In den Richtlinien zur Wärmepumpendirektförderung und Wohnbauförderung Vorarlberg sind Mindestwerte für die JAZ festgelegt. Der Nachweis muss durch das Tool JAZcalc erfolgen.
Wichtige Hinweise und Rahmenbedingung für den Fördernachweis sind:
1) Erforderliche Mindest-Jahresarbeitszahl
Nach den derzeit gültigen Richtlinien muss die Jahresarbeitszahl (JAZ) elektrisch betriebener Wärmepumpen mindestens 4.0 betragen. Der Nachweis dieses Wertes ist nur für die Erzeugung der Heizwärme mit der Wärmepumpe erforderlich. Der errechnete Wert wird in der Zeile „Anteil und JAZ (ohne Elektrozusatz) der WP für die Heizung“ ausgewiesen (JAZHeizung).
2) Vorgehen:
Die Wärmepumpenanlage wird auf Basis der objektspezifischen Situation mit dem Tool nachgebildet, dimensioniert und optimiert. Gerade die Art der Warmwasserbereitung kann auf unterschiedliche Arten realisiert werden. In der vorliegenden Version ist es auch erstmals möglich, den Einfluss einer Solaranlage zu berechnen. Dies kann hilfreich bei der Kundenberatung sein (Darstellung der positiven Auswirkungen einer Solaranlage auf die JAZ) und für die Optimierung der Wärmepumpenanlage von Interesse sein. Für den Nachweis der JAZHeizung im Sinne der Landesförderung darf die Solaranlage NICHT eingerechnet werden (-> dropdown-Feld bei der Auswahl der Solaranlage leer lassen).
3) Vorlauf- und Rücklauftemperatur
In Abhängigkeit des spezifischen Heizwärmebedarfes (HWB) setzt das Programm folgende Werte für die Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur des Wärmeverteilsystems ein:
Heizwärmebedarf HWB(*) (kWh/m²,a) | 15 bis 30 | 30 bis 45 | 45 bis 70 | größer 70
Vorlauftemperatur TVL mindestens (°C) | 32 | 35 | 40 | 50
Rücklauftemperatur TRL mindestens (°C) | 27 | 30 | 35 | 40
(*) Standortbezogener HWB (nicht auf Referenzklima bezogen) aus dem Energieausweis.
Für den Fall, dass objektbezogen die angegebenen Mindestwerte für die Vorlauftemperatur bzw. Rücklauftemperatur unterschritten werden können, sind folgende Nachweise erforderlich:
Vorlage der Raumheizlast-Berechnung (nach EN 12831) und Nachweis der Auslegung des gewählten Wärmeabgabesystems. Jeweils das Zusammenfassungsblatt bzw. das Übersichtsblatt der Berechnungen.
4) Garantierte Warmwassertemperatur
Das Hydraulikkonzept und die garantierte Brauchwassertemperatur sind so zu wählen, dass sie den Anforderungen aus der ÖNORM B5019- Hygienerelevante Planung, Ausführung, Betrieb, Wartung, Überwachung und Sanierung von zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen („Legionellenverordnung“) entsprechen.
Es unterstützt Sie gerne:
· für Fragen zur Wärmepumpen-Förderung: Christian Vögel, Amt der Vorarlberger Landesregierung, 05574 / 511-26120, Christian.Voegel@vorarlberg.at
· für Fragen zum Tool JAZcalc: Wilhelm Schlader, Energieinstitut Vorarlberg, 05572 / 31202-82, wilhelm.schlader@energeinstitut.at
Richtlinien und Antrag der Energieförderungen (Biomasse, Wärmepumpe, Solaranlage):
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/wasser_energie/energie/energie/formulare/energieformulare.htm
Amt der Vorarlberger Landesregierung, DI Christian Vögel, Jän. 2011

## BIN (hidden)
Anzal Zeilen pro Block | 11
Station | ABO
Adelboden
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 27 | 58 | 48 | 60 | 124 | 126 | 137 | 109 | 152 | 170 | 244 | 342 | 332 | 370 | 368 | 347 | 422 | 462 | 510 | 415 | 432 | 435 | 356 | 418 | 395 | 409 | 346 | 258 | 206 | 179 | 136 | 101 | 82 | 60 | 43 | 29 | 12 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 72 | 240 | 72 | 48 | 168 | 120 | 168 | 216 | 264 | 216 | 552 | 336 | 360 | 600 | 408 | 456 | 456 | 384 | 408 | 408 | 408 | 600 | 384 | 384 | 216 | 456 | 120 | 72 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0.374 | 1.046 | 3.739 | 3.464 | 7.719 | 4.142 | 8.911 | 8.838 | 11.592 | 13.05 | 17.245 | 12.788 | 14.935 | 16.645 | 28.429 | 24.307 | 34.214 | 35.528 | 35.545 | 38.53 | 38.582 | 48.958 | 56.367 | 61.754 | 68.21 | 70.274 | 64.291 | 66.868 | 54.722 | 49.752 | 41.875 | 35.121 | 26.098 | 19.213 | 8.909 | 4.862 | 6.655 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0.622 | 1.325 | 2.323 | 2.152 | 4.433 | 2.397 | 5.216 | 4.875 | 8.376 | 6.262 | 7.895 | 5.483 | 9.374 | 7.608 | 19.979 | 14.617 | 22.133 | 20.067 | 20.419 | 24.322 | 24.018 | 28.945 | 35.732 | 34.337 | 33.741 | 29.207 | 30.535 | 26.903 | 26.654 | 20.251 | 13.309 | 7.487 | 8.293 | 5.103 | 1.355 | 1.922 | 1.241 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0.687 | 1.614 | 7.287 | 6.245 | 15.132 | 8.903 | 15.815 | 14.208 | 17.991 | 20.104 | 29.438 | 16.105 | 18.459 | 21.487 | 39.105 | 35.418 | 42.905 | 39.375 | 34.902 | 35.573 | 32.466 | 40.244 | 42.909 | 41.904 | 42.819 | 44.719 | 40.046 | 42.32 | 32.152 | 32.175 | 23.885 | 20.13 | 13.622 | 11.23 | 5.167 | 2.258 | 3.818 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.173 | 0.384 | 2.888 | 2.867 | 6.81 | 3.009 | 7.542 | 6.541 | 6.192 | 8.605 | 11.417 | 6.918 | 5.904 | 11.186 | 15.73 | 13.477 | 18.203 | 16.583 | 17.894 | 14.554 | 16.382 | 18.964 | 18.976 | 17.752 | 20.521 | 24.502 | 22.038 | 20.992 | 14.868 | 12.707 | 13.871 | 12.858 | 9.865 | 6.753 | 3.703 | 1.265 | 2.524 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.17 | 0.375 | 0.908 | 1.066 | 2.207 | 1.388 | 2.585 | 2.469 | 2.864 | 2.706 | 4.687 | 2.22 | 2.291 | 1.904 | 5.396 | 5.037 | 8.409 | 6.152 | 6.039 | 5.8 | 6.355 | 6.277 | 6.5 | 5.242 | 5.053 | 5.384 | 3.669 | 2.672 | 2.291 | 1.317 | 0.642 | 0.156 | 0.489 | 0 | 0.479 | 0.471 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | ALT
Altdorf
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 47 | 97 | 144 | 210 | 292 | 416 | 360 | 361 | 416 | 322 | 361 | 373 | 306 | 295 | 328 | 364 | 446 | 441 | 420 | 419 | 421 | 388 | 288 | 253 | 209 | 167 | 133 | 107 | 84 | 64 | 51 | 48 | 27 | 15 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 120 | 216 | 360 | 456 | 360 | 384 | 360 | 288 | 432 | 240 | 312 | 288 | 384 | 408 | 408 | 408 | 648 | 528 | 384 | 384 | 312 | 264 | 192 | 240 | 96 | 96 | 48 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.303 | 0.406 | 1.243 | 0.617 | 4.611 | 6.977 | 8.047 | 9.865 | 10.909 | 12.838 | 13.453 | 14.832 | 15.71 | 21.039 | 19.299 | 23.476 | 27.317 | 45.645 | 37.24 | 51.01 | 41.771 | 64.834 | 66.289 | 52.402 | 64.709 | 64.45 | 50.589 | 48.446 | 46.517 | 33.288 | 29.646 | 22.54 | 19.063 | 13.229 | 6.601 | 7.057 | 8.807 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.151 | 0.353 | 1.107 | 0.507 | 4.923 | 3.638 | 3.11 | 5.091 | 3.494 | 4.783 | 5.72 | 6.421 | 7.934 | 10.208 | 12.575 | 15.333 | 19.18 | 24.857 | 18.267 | 26.88 | 21.877 | 27.969 | 28.903 | 26.555 | 27.713 | 23.549 | 19.195 | 17.886 | 12.078 | 9.198 | 4.886 | 3.544 | 3.621 | 2.891 | 2.066 | 1.23 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0.404 | 1.047 | 2.56 | 0.729 | 6.609 | 9.419 | 12.328 | 10.036 | 10.032 | 13.641 | 14.041 | 12.208 | 13.176 | 15.669 | 14.25 | 20.182 | 22.884 | 38.45 | 31.823 | 35.422 | 23.707 | 37.29 | 34.773 | 27.73 | 32.86 | 35.755 | 26.394 | 27.269 | 26.322 | 19.914 | 15.673 | 12.102 | 10.675 | 7.512 | 3.502 | 3.824 | 4.912 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.262 | 0.85 | 0 | 0.187 | 0.704 | 2.443 | 1.271 | 1.062 | 2.391 | 4.245 | 1.987 | 2.213 | 5.128 | 3.728 | 3.928 | 3.638 | 9.267 | 8.566 | 10.333 | 7.153 | 15.061 | 11.458 | 10.38 | 18.923 | 21.997 | 16.324 | 13.607 | 16.961 | 12.259 | 14.219 | 10.755 | 10.158 | 6.231 | 2.196 | 3.373 | 5.15 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0.241 | 0.455 | 0 | 0.181 | 0.32 | 0.509 | 0 | 0 | 0.197 | 0.203 | 0 | 0.52 | 0.185 | 0.155 | 0.481 | 0.808 | 1.008 | 0.994 | 1.275 | 0.617 | 1.119 | 1.26 | 1.238 | 1.57 | 2.362 | 2.05 | 0.987 | 1.712 | 0.768 | 0.482 | 0.461 | 0.155 | 0.156 | 0.465 | 0.473 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | BAS
Basel-Binningen
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | 19 | 34 | 47 | 58 | 74 | 112 | 167 | 191 | 229 | 335 | 406 | 411 | 386 | 384 | 424 | 393 | 433 | 384 | 394 | 384 | 328 | 333 | 331 | 347 | 344 | 305 | 278 | 234 | 202 | 176 | 130 | 118 | 99 | 66 | 42 | 38 | 32 | 23 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 144 | 24 | 96 | 96 | 144 | 192 | 432 | 432 | 384 | 480 | 312 | 480 | 408 | 384 | 288 | 384 | 336 | 432 | 360 | 408 | 432 | 216 | 264 | 552 | 360 | 192 | 216 | 48 | 120 | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.592 | 0.822 | 1.155 | 3.536 | 2.793 | 4.785 | 4.173 | 5.238 | 4.165 | 7.892 | 9.992 | 9.767 | 14.818 | 18.71 | 23.19 | 20.116 | 31.639 | 26.08 | 28.752 | 27.879 | 29.937 | 35.031 | 36.399 | 47.997 | 44.643 | 46.01 | 50.138 | 61.859 | 63.134 | 61.963 | 49.897 | 48.949 | 49.189 | 34.179 | 20.698 | 21.221 | 17.005 | 12.769 | 6.93 | 3.841 | 1.997 | 2.579 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 1.744 | 1.29 | 1.476 | 1.816 | 3.045 | 3.072 | 3.748 | 5.172 | 7.63 | 3.959 | 6.73 | 7.965 | 5.028 | 8.924 | 8.146 | 11.37 | 11.257 | 16.711 | 14.435 | 15.204 | 13.878 | 19.469 | 24.396 | 25.57 | 23.466 | 26.719 | 22.699 | 24.741 | 24.293 | 22.66 | 19.559 | 17.81 | 14.293 | 12.545 | 6.758 | 3.88 | 5.61 | 3.761 | 2.048 | 0.387 | 0.407 | 0.252 | 0.178 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 1.326 | 1.386 | 2.051 | 2.749 | 9.217 | 5.94 | 10.074 | 9.669 | 11.587 | 7.962 | 11.821 | 15.764 | 16.175 | 20.238 | 25.875 | 27.457 | 23.351 | 28.979 | 20.202 | 25.759 | 20.535 | 24.706 | 23.758 | 22.843 | 30.461 | 24.806 | 28.144 | 27.075 | 36.515 | 35.423 | 34.947 | 28.654 | 28.384 | 27.749 | 19.487 | 11.757 | 12.685 | 10.016 | 6.667 | 3.544 | 1.877 | 0.973 | 1.356 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.201 | 3.41 | 1.172 | 2.443 | 3.771 | 1.206 | 0.987 | 1.448 | 4.025 | 4.835 | 5.119 | 10.401 | 12.058 | 10.712 | 13.534 | 9.946 | 15.111 | 13.854 | 14.943 | 10.944 | 11.884 | 18.648 | 16.673 | 18.979 | 21.628 | 31.935 | 30.502 | 39.929 | 28.675 | 28.781 | 30.831 | 23.802 | 13.609 | 10.661 | 9.136 | 9.368 | 5.757 | 3.309 | 1.696 | 2.45 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.196 | 1.136 | 0.318 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.2 | 0.512 | 0.571 | 0.682 | 0.685 | 1.301 | 0.943 | 1.331 | 1.592 | 1.74 | 1.489 | 3.464 | 5.198 | 4.966 | 4.239 | 4.158 | 5.144 | 4.791 | 6.489 | 4.935 | 4.032 | 4.293 | 2.143 | 0.926 | 1.123 | 1.931 | 1.629 | 0.154 | 0.323 | 0.161 | 0.169 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | BER
Bern-Liebefeld
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 19 | 33 | 33 | 33 | 40 | 52 | 80 | 124 | 185 | 251 | 249 | 360 | 425 | 445 | 401 | 298 | 344 | 343 | 383 | 415 | 424 | 404 | 359 | 348 | 319 | 293 | 343 | 308 | 253 | 225 | 181 | 151 | 126 | 111 | 97 | 94 | 69 | 56 | 35 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 72 | 96 | 288 | 144 | 264 | 360 | 336 | 480 | 408 | 264 | 264 | 336 | 528 | 504 | 384 | 456 | 384 | 408 | 264 | 360 | 216 | 312 | 216 | 264 | 480 | 336 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 1.754 | 1.96 | 1.709 | 4.237 | 2.401 | 5.535 | 6.092 | 8.022 | 4.972 | 11.409 | 12.443 | 11.302 | 17.407 | 12.26 | 17.832 | 17.333 | 21.316 | 27.366 | 30.882 | 42.457 | 39.289 | 44.401 | 46.626 | 49.34 | 53.211 | 55.998 | 47.11 | 55.774 | 53.352 | 56.238 | 50.35 | 50.127 | 46.469 | 49.618 | 36.728 | 30.243 | 20.228 | 9.274 | 9.227 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 3.046 | 2.617 | 0.979 | 4.101 | 1.516 | 5.487 | 4.987 | 6.144 | 3.383 | 7.23 | 8.407 | 5.072 | 13.448 | 7.015 | 12.279 | 13.548 | 16.303 | 18.467 | 17.948 | 22.672 | 18.321 | 23.219 | 24.317 | 25.899 | 27.451 | 26.914 | 26.448 | 24.831 | 22.778 | 23.872 | 18.918 | 16.539 | 12.391 | 10.135 | 5.727 | 5.081 | 1.371 | 0.624 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 4.271 | 3.828 | 4.085 | 10.172 | 5.28 | 12.398 | 13.115 | 17.034 | 10.186 | 22.856 | 22.82 | 17.542 | 21.402 | 14.902 | 19.687 | 17.014 | 16.023 | 24.164 | 26.625 | 38.341 | 34.247 | 33.144 | 37.513 | 33.931 | 36.031 | 37.192 | 26.141 | 28.491 | 29.268 | 31.778 | 29.103 | 27.906 | 25.066 | 25.337 | 19.812 | 16.313 | 10.77 | 5.021 | 4.077 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.167 | 1.637 | 3.187 | 2.203 | 3.035 | 3.285 | 3.96 | 2.608 | 7.585 | 5.876 | 6.144 | 6.324 | 4.767 | 8.105 | 5.784 | 4.035 | 5.91 | 8.12 | 15.593 | 18.766 | 17.043 | 18.82 | 23.593 | 29.54 | 25.575 | 14.239 | 22.906 | 22.917 | 24.054 | 21.159 | 25.516 | 25.11 | 29.58 | 23.225 | 19.765 | 15.671 | 6.862 | 8.256 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.332 | 0.674 | 0 | 0.304 | 0.746 | 0.505 | 0.517 | 0.337 | 0.313 | 0.357 | 0.733 | 0.478 | 0.905 | 1.067 | 0.657 | 1.395 | 1.18 | 2.371 | 2.432 | 2.662 | 4.394 | 4.57 | 3.932 | 4.909 | 1.946 | 4.807 | 3.882 | 4.239 | 4.078 | 3.571 | 3.181 | 2.86 | 1.778 | 3.163 | 1.494 | 0.496 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | BUS
Buchs-Aarau
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 14 | 22 | 15 | 32 | 17 | 25 | 53 | 56 | 84 | 165 | 214 | 174 | 297 | 396 | 445 | 489 | 442 | 425 | 409 | 354 | 329 | 361 | 367 | 375 | 369 | 373 | 352 | 328 | 323 | 260 | 217 | 169 | 135 | 122 | 129 | 92 | 105 | 73 | 33 | 25 | 22 | 20 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 48 | 48 | 24 | 48 | 48 | 168 | 168 | 144 | 360 | 264 | 360 | 576 | 576 | 408 | 408 | 336 | 312 | 312 | 456 | 408 | 336 | 408 | 216 | 384 | 336 | 360 | 432 | 288 | 168 | 144 | 96 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.25 | 0.274 | 0.854 | 1.131 | 1.423 | 2.853 | 1.852 | 3.697 | 2.794 | 4.383 | 3.718 | 3.214 | 4.828 | 5.535 | 8.525 | 10.063 | 18.732 | 18.716 | 17.46 | 18.508 | 24.543 | 25.562 | 33.041 | 34.605 | 36.343 | 45.172 | 44.727 | 42.096 | 46.423 | 45.286 | 52.493 | 45.772 | 48.233 | 49.187 | 42.671 | 50.634 | 35.029 | 19.053 | 12.296 | 10.827 | 11.966 | 7.752 | 5.534 | 1.657 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.74 | 0.321 | 0.889 | 0.684 | 1.79 | 1.914 | 2.552 | 2.292 | 2.664 | 2.775 | 2.405 | 2.657 | 2.212 | 3.452 | 5.499 | 4.069 | 6.709 | 10.62 | 9.238 | 9.626 | 9.934 | 12.233 | 15.257 | 16.201 | 17.622 | 22.09 | 19.18 | 21.441 | 18.551 | 22.003 | 21.568 | 22.499 | 18.472 | 19.471 | 15.225 | 9.843 | 10.774 | 5.079 | 3.523 | 2.008 | 1.271 | 1.917 | 0.473 | 0.255 | 0.186 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.813 | 0.737 | 1.094 | 1.918 | 2.498 | 3.525 | 7.23 | 3.816 | 7.272 | 5.983 | 6.575 | 5.741 | 6.091 | 7.865 | 7.363 | 10.961 | 12.122 | 17.926 | 20.609 | 16.748 | 16.488 | 21.047 | 23.185 | 27.188 | 24.824 | 22.51 | 27.552 | 27.29 | 26.004 | 26.434 | 22.42 | 27.114 | 23.961 | 28.155 | 28.23 | 24.798 | 28.519 | 18.357 | 10.298 | 7.044 | 5.631 | 6.585 | 3.833 | 2.426 | 0.755 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.441 | 1.369 | 3.043 | 0.823 | 2.307 | 3.275 | 2.471 | 1.823 | 1.71 | 1.631 | 2.202 | 2.601 | 3.851 | 6.306 | 6.018 | 3.706 | 4.733 | 11.21 | 8.663 | 11.752 | 13.388 | 11.161 | 18.749 | 17.98 | 16.827 | 16.47 | 18.193 | 22.474 | 18.922 | 20.964 | 25.698 | 23.92 | 30.593 | 24.77 | 11.969 | 6.414 | 8.327 | 8.381 | 6.21 | 5.378 | 1.595 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.372 | 0.538 | 0.933 | 0.355 | 1.178 | 0.681 | 0.715 | 0 | 0.376 | 0.189 | 0.378 | 0.178 | 0.151 | 0.637 | 0.517 | 0.316 | 0.15 | 0.308 | 1.062 | 0.942 | 0.906 | 3.005 | 3.174 | 3.047 | 3.126 | 3.603 | 3.112 | 5.243 | 2.404 | 3.892 | 4.973 | 3.759 | 4.207 | 2.844 | 1.264 | 0.631 | 0.706 | 1.449 | 0.485 | 0.177 | 0.177 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | CHU
Chur
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 23 | 26 | 27 | 19 | 32 | 37 | 50 | 81 | 122 | 161 | 232 | 262 | 432 | 401 | 387 | 322 | 321 | 344 | 365 | 335 | 304 | 313 | 383 | 362 | 381 | 345 | 330 | 382 | 375 | 298 | 257 | 205 | 191 | 150 | 99 | 87 | 79 | 71 | 40 | 33 | 26 | 18 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 144 | 96 | 168 | 336 | 408 | 480 | 360 | 240 | 408 | 384 | 264 | 336 | 288 | 264 | 264 | 384 | 504 | 552 | 432 | 432 | 408 | 264 | 216 | 264 | 312 | 120 | 48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.736 | 0.986 | 0.971 | 1.604 | 3.353 | 2.264 | 2.436 | 9.249 | 2.698 | 5.757 | 9.685 | 12.034 | 11.726 | 19.401 | 21.549 | 26.568 | 22.12 | 20.836 | 25.312 | 24.165 | 33.319 | 30.894 | 33.137 | 41.283 | 45.16 | 54.594 | 66.959 | 63.49 | 63.808 | 58.234 | 66.021 | 63.526 | 42.244 | 36.581 | 39.408 | 37.885 | 21.791 | 16.768 | 14.938 | 11.025 | 5.431 | 6.94 | 4.853 | 2.965 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0.695 | 1.095 | 1.282 | 1.306 | 2.38 | 1.049 | 1.938 | 3.889 | 2.716 | 3.629 | 4.513 | 5.477 | 5.051 | 5.038 | 7.653 | 8.963 | 7.093 | 9.374 | 9.329 | 11.939 | 17.671 | 13.275 | 18.207 | 22.548 | 21.767 | 22.597 | 28.532 | 20.558 | 28.161 | 20.119 | 19.673 | 17.656 | 11.857 | 11.041 | 8.986 | 8.211 | 4.419 | 2.838 | 2.337 | 1.729 | 1.086 | 0.619 | 0.768 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 1.185 | 1.989 | 2.356 | 3.51 | 7.697 | 5.803 | 5.638 | 18.463 | 3.817 | 11.601 | 17.613 | 20.985 | 19.951 | 29.331 | 27.95 | 34.211 | 23.545 | 19.736 | 23.877 | 21.239 | 29.063 | 21.179 | 24.917 | 29.291 | 33.166 | 36.659 | 47.8 | 37.274 | 37.677 | 37.146 | 38.576 | 42.625 | 27.774 | 23.107 | 20.721 | 20.803 | 12.417 | 9.108 | 8.161 | 6.849 | 3.195 | 3.768 | 2.91 | 1.648 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.178 | 0.64 | 1.016 | 2.406 | 1.869 | 1.455 | 7.632 | 0.465 | 2.953 | 4.783 | 5.509 | 5.546 | 11.052 | 9.564 | 12.106 | 9.715 | 6.344 | 8.73 | 10.098 | 9.638 | 7.666 | 9.114 | 11.203 | 11.396 | 19.129 | 20.2 | 22.942 | 16.366 | 25.508 | 26.746 | 29.849 | 17.188 | 14.811 | 21.108 | 18.042 | 10.539 | 10.989 | 7.62 | 5.911 | 2.512 | 5.057 | 2.634 | 2.182 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.17 | 0.325 | 0.166 | 0.673 | 0.379 | 0.344 | 1.643 | 0 | 0.167 | 0.323 | 0.64 | 0.169 | 0.18 | 0 | 0.866 | 0.157 | 0.784 | 0.324 | 0.154 | 0.643 | 0.154 | 0.302 | 0.647 | 0.908 | 1.249 | 1.445 | 0.955 | 2.047 | 1.709 | 1.413 | 1.726 | 0.768 | 0.316 | 2.039 | 1.871 | 0.77 | 0.163 | 0.32 | 0.473 | 0.312 | 0.156 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | DAV
Davos
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 14 | 16 | 19 | 43 | 34 | 54 | 81 | 97 | 148 | 147 | 184 | 220 | 276 | 348 | 347 | 415 | 447 | 432 | 376 | 362 | 333 | 312 | 392 | 371 | 348 | 354 | 400 | 377 | 282 | 252 | 226 | 185 | 166 | 139 | 121 | 93 | 97 | 77 | 67 | 36 | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 0 | 96 | 0 | 96 | 120 | 192 | 120 | 192 | 288 | 360 | 312 | 456 | 552 | 504 | 360 | 432 | 240 | 336 | 336 | 264 | 312 | 312 | 408 | 528 | 456 | 312 | 216 | 288 | 240 | 168 | 120 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0.262 | 1.535 | 2.35 | 3.171 | 2.05 | 4.679 | 5.465 | 9.053 | 16.598 | 10.585 | 16.278 | 13.578 | 18.479 | 27.456 | 29.381 | 23.338 | 29.818 | 35.915 | 43.659 | 45.479 | 44.321 | 46.554 | 42.74 | 37.218 | 55.313 | 46.665 | 62.637 | 65.498 | 58.325 | 59.86 | 60.608 | 58.241 | 53.425 | 43.498 | 50.861 | 42.804 | 38.369 | 22.28 | 16.18 | 8.251 | 4.477 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 2.378 | 1.12 | 2.041 | 2.456 | 5.329 | 3.912 | 6.082 | 7.96 | 9.221 | 15.417 | 10.322 | 15.83 | 15.384 | 18.569 | 25.719 | 20.117 | 16.29 | 21.773 | 24.218 | 23.961 | 27.168 | 26.284 | 31.491 | 25.925 | 22.001 | 32.52 | 25.657 | 38.036 | 34.485 | 29.897 | 28.428 | 21.512 | 21.789 | 19.329 | 13.628 | 16.185 | 11.847 | 7.185 | 4.618 | 3.621 | 1.404 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 2.068 | 0.542 | 3.586 | 5.207 | 7.914 | 4.067 | 7.803 | 9.461 | 16.313 | 29.476 | 20.704 | 28.938 | 20.169 | 31.405 | 48.116 | 45.037 | 41.83 | 43.212 | 54.027 | 57.693 | 57.344 | 53.851 | 45.148 | 40.853 | 27.461 | 38.231 | 29.026 | 41.701 | 44.643 | 31.912 | 37.018 | 37.052 | 38.529 | 35.306 | 24.459 | 30.44 | 23.318 | 19.536 | 13.072 | 8.692 | 4.885 | 2.594 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0.175 | 1.436 | 2.209 | 2.838 | 1.488 | 3.404 | 2.763 | 8.441 | 14.594 | 8.956 | 13.054 | 5.978 | 11.033 | 15.959 | 19.417 | 16.192 | 20.23 | 21.563 | 28.706 | 26.519 | 22.99 | 25.14 | 19.965 | 13.837 | 21.439 | 21.249 | 19.193 | 19.765 | 17.527 | 20.516 | 24.243 | 23.674 | 23.645 | 16.288 | 20.604 | 21.622 | 21.199 | 10.584 | 7.665 | 3.335 | 3.487 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.172 | 0.894 | 1.383 | 1.835 | 0.62 | 2.377 | 2.33 | 4.605 | 7.266 | 5.111 | 6.051 | 3.793 | 5.676 | 9.158 | 8.564 | 5.506 | 7.799 | 7.411 | 9.784 | 9.557 | 8.52 | 9.926 | 5.974 | 4.454 | 5.77 | 3.229 | 6.112 | 4.513 | 3.29 | 3.409 | 1.404 | 1.079 | 0.966 | 0.465 | 0.799 | 0.93 | 0.945 | 0.933 | 0.94 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | DIS
Disentis
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 29 | 20 | 22 | 42 | 58 | 62 | 67 | 128 | 156 | 217 | 234 | 319 | 447 | 456 | 368 | 297 | 368 | 400 | 441 | 428 | 425 | 391 | 408 | 405 | 366 | 358 | 338 | 303 | 217 | 198 | 160 | 132 | 111 | 82 | 101 | 58 | 51 | 38 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | 0 | 48 | 0 | 72 | 120 | 192 | 168 | 168 | 264 | 456 | 432 | 504 | 480 | 480 | 288 | 168 | 432 | 552 | 288 | 480 | 432 | 408 | 432 | 312 | 192 | 288 | 432 | 312 | 96 | 72 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.813 | 1.918 | 3.479 | 2.794 | 2.934 | 3.234 | 4.194 | 6.284 | 7.858 | 6.478 | 10.587 | 14.754 | 21.094 | 17.477 | 30.093 | 34.388 | 31.638 | 35.111 | 37.293 | 36.548 | 36.522 | 41.261 | 48.953 | 45.327 | 53.78 | 58.578 | 69.384 | 47.59 | 60.325 | 60.524 | 51.905 | 43.883 | 41.308 | 51.06 | 29.994 | 29.688 | 22.882 | 8.38 | 2.921 | 2.988 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 1.278 | 2.504 | 2.763 | 2.98 | 2.486 | 2.812 | 3.207 | 5.296 | 5.935 | 6.599 | 9.064 | 13.243 | 13.843 | 12.826 | 19.275 | 19.513 | 16.773 | 18.636 | 21.475 | 20.801 | 21.45 | 26.768 | 30.086 | 22.534 | 32.905 | 30.721 | 35.087 | 27.111 | 26.504 | 26.065 | 17.35 | 18.115 | 11.671 | 10.583 | 6.886 | 5.661 | 4.083 | 1.333 | 0.15 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 1.797 | 4.396 | 8.149 | 6.127 | 6.805 | 6.27 | 8.045 | 12.248 | 14.82 | 11.058 | 15.568 | 20.036 | 31.337 | 25.56 | 37.207 | 49.229 | 47.154 | 49.595 | 50.676 | 40.648 | 34.682 | 32.377 | 36.885 | 30.232 | 36.674 | 40.254 | 44.767 | 27.554 | 33.886 | 35.4 | 30.484 | 26.647 | 22.943 | 31.393 | 17.466 | 17.935 | 12.908 | 4.39 | 1.717 | 1.675 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.535 | 1.307 | 3.548 | 2.056 | 3.109 | 2.763 | 4.845 | 4.118 | 6.98 | 5.507 | 5.326 | 6.906 | 14.073 | 10.626 | 18.378 | 19.151 | 17.441 | 19.103 | 22.206 | 21.746 | 15.513 | 9.235 | 11.558 | 12.815 | 14.22 | 18.04 | 19.943 | 12.931 | 18.137 | 21.675 | 24.061 | 13.354 | 16.335 | 24.417 | 12.748 | 12.944 | 11.355 | 5.186 | 2.46 | 1.072 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.553 | 1.16 | 2.048 | 1.657 | 1.641 | 2.17 | 2.364 | 2.699 | 4.089 | 3.764 | 3.627 | 4.959 | 7.887 | 4.579 | 10.462 | 8.925 | 6.429 | 5.185 | 7.978 | 5.06 | 4.755 | 3.853 | 4.252 | 2.238 | 3.124 | 3.045 | 3.013 | 0.523 | 0.974 | 0.499 | 1.148 | 0.764 | 1.225 | 0.772 | 0.304 | 0.613 | 0.457 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | ENG
Engelberg
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 31 | 14 | 31 | 41 | 73 | 91 | 122 | 119 | 139 | 177 | 163 | 218 | 268 | 466 | 350 | 349 | 416 | 437 | 431 | 430 | 385 | 403 | 399 | 392 | 409 | 397 | 386 | 350 | 305 | 209 | 161 | 137 | 94 | 80 | 74 | 54 | 31 | 29 | 25 | 17 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 48 | 48 | 168 | 24 | 168 | 144 | 96 | 192 | 168 | 240 | 504 | 384 | 336 | 384 | 504 | 288 | 456 | 384 | 408 | 576 | 408 | 504 | 384 | 432 | 336 | 264 | 240 | 264 | 144 | 24 | 24 | 72 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.538 | 1.107 | 0.789 | 1.832 | 2.16 | 7.394 | 5.521 | 5.383 | 5.003 | 5.118 | 3.851 | 5.756 | 12.841 | 13.259 | 13.637 | 20.605 | 17.473 | 20.804 | 23.603 | 22.422 | 29.928 | 34.542 | 43.693 | 54.054 | 65.034 | 63.082 | 59.725 | 71.679 | 51.743 | 51.408 | 44.456 | 35.738 | 37.894 | 35.695 | 31.377 | 16.766 | 12.175 | 15.395 | 11.43 | 6.367 | 8.949 | 3.045 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0.742 | 1.428 | 0.93 | 2.384 | 1.647 | 3.963 | 2.893 | 2.725 | 1.727 | 2.267 | 2.266 | 3.491 | 8.425 | 9.51 | 7.929 | 11.553 | 11.256 | 11.254 | 11.966 | 11.402 | 17.582 | 15.975 | 22.313 | 24.119 | 21.493 | 21.335 | 19.158 | 22.111 | 20.811 | 16.704 | 15.17 | 11.943 | 10.733 | 9.632 | 6.349 | 5.071 | 3.465 | 4.44 | 1.825 | 1.734 | 1.198 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0.996 | 2.024 | 1.617 | 3.677 | 3.602 | 13.903 | 11.408 | 9.017 | 8.092 | 8.574 | 6.512 | 6.394 | 14.773 | 14.773 | 14.928 | 23.132 | 21.668 | 22.813 | 24.984 | 22.22 | 22.275 | 29.405 | 31.447 | 39.363 | 48.856 | 40.956 | 35.617 | 43.055 | 28.686 | 26.992 | 24.656 | 19.007 | 21.498 | 20.312 | 16.17 | 9.358 | 5.654 | 8.615 | 5.953 | 3.475 | 5.673 | 2.099 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0.242 | 0.48 | 0.296 | 0.458 | 0.331 | 4.972 | 3.742 | 2.034 | 2.158 | 2.051 | 1.271 | 1.88 | 6.937 | 3.201 | 4.451 | 8.182 | 4.563 | 7.477 | 6.586 | 8.011 | 5.941 | 9.87 | 8.394 | 13.642 | 22.09 | 19.989 | 18.725 | 23.367 | 11.267 | 18.602 | 14.385 | 12.888 | 14.309 | 15.636 | 11.854 | 6.924 | 5.512 | 5.891 | 6.48 | 2.587 | 4.983 | 0.88 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0.254 | 0.244 | 0.314 | 0.482 | 0.348 | 2.519 | 1.594 | 0.793 | 0.716 | 0.399 | 0.644 | 1.157 | 3.858 | 2.074 | 2.831 | 2.153 | 2.37 | 2.568 | 2.308 | 1.744 | 1.803 | 1.293 | 0.317 | 0.765 | 0.305 | 0.555 | 0.15 | 1.118 | 0.623 | 0.649 | 1.094 | 0.948 | 0.945 | 0.456 | 0 | 0 | 0.495 | 0.454 | 0.157 | 0.305 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | GVE
Genève-Cointrin
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 49 | 105 | 115 | 181 | 178 | 189 | 295 | 289 | 346 | 359 | 359 | 365 | 341 | 321 | 359 | 346 | 376 | 427 | 426 | 344 | 375 | 374 | 301 | 281 | 240 | 259 | 198 | 172 | 135 | 135 | 128 | 99 | 87 | 59 | 50 | 23 | 19 | 10 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 96 | 144 | 192 | 168 | 216 | 360 | 384 | 336 | 432 | 360 | 264 | 264 | 384 | 384 | 456 | 480 | 408 | 504 | 336 | 240 | 408 | 312 | 144 | 288 | 408 | 264 | 168 | 120 | 72 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 1.513 | 3.312 | 4.416 | 4.243 | 7.54 | 6.914 | 11.354 | 16.277 | 16.775 | 12.74 | 26.58 | 14.777 | 18.323 | 20.125 | 25.08 | 39.082 | 52.824 | 54.711 | 65.703 | 71.722 | 61.139 | 58.918 | 48.378 | 64.906 | 56.403 | 57.728 | 46.989 | 46.713 | 52.273 | 50.7 | 42.187 | 30.315 | 28.662 | 12.117 | 10.33 | 6.594 | 7.601 | 2.559 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 1.395 | 1.105 | 3.875 | 4.55 | 2.523 | 6.101 | 5.702 | 8.114 | 9.486 | 7.843 | 8.582 | 15.51 | 8.711 | 14.768 | 16.647 | 23.138 | 21.705 | 31.686 | 26.074 | 30.932 | 29.438 | 25.404 | 28.016 | 24.163 | 30.431 | 23.849 | 25.153 | 20.572 | 17.312 | 15.082 | 12.337 | 7.205 | 4.875 | 4.067 | 0.933 | 1.013 | 0.154 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 1.215 | 3.174 | 7.124 | 9.545 | 7.473 | 14.116 | 12.376 | 17.812 | 27.682 | 22.56 | 19.611 | 33.058 | 19.174 | 22.071 | 18.887 | 23.577 | 36.05 | 46.051 | 47.4 | 49.616 | 53.694 | 40.988 | 38.917 | 27.487 | 36.907 | 28.816 | 33.55 | 27.319 | 23.95 | 28.016 | 26.956 | 20.507 | 16.069 | 14.602 | 6.239 | 5.314 | 3.742 | 3.62 | 1.008 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 1.594 | 3.069 | 2.325 | 3.686 | 2.524 | 2.325 | 8.474 | 7.838 | 7.656 | 12.505 | 6.085 | 4.842 | 6.254 | 7.117 | 10.668 | 19.212 | 24.301 | 26.347 | 42.571 | 31.191 | 23.751 | 16.102 | 26.761 | 29.828 | 26.737 | 19.243 | 19.497 | 28.246 | 24.758 | 30.043 | 18.373 | 18.611 | 9.746 | 7.89 | 4.495 | 6.16 | 3.123 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.17 | 0 | 0.357 | 0.699 | 0.337 | 0.696 | 0.965 | 0.694 | 2.85 | 1.827 | 3.415 | 3.884 | 4.99 | 3.031 | 2.64 | 5.367 | 4.245 | 2.321 | 3.431 | 2.132 | 2.769 | 4.077 | 2.052 | 1.919 | 1.676 | 0.837 | 0.325 | 0.153 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | GLA
Glarus
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 19 | 11 | 15 | 28 | 37 | 54 | 99 | 135 | 153 | 164 | 241 | 308 | 445 | 392 | 325 | 301 | 311 | 339 | 357 | 358 | 339 | 405 | 406 | 425 | 423 | 412 | 380 | 344 | 308 | 235 | 218 | 172 | 132 | 103 | 91 | 55 | 60 | 35 | 41 | 18 | 10 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 24 | 72 | 144 | 120 | 288 | 288 | 312 | 360 | 288 | 288 | 456 | 120 | 216 | 408 | 576 | 408 | 432 | 288 | 384 | 528 | 504 | 336 | 432 | 432 | 216 | 216 | 168 | 216 | 24 | 24 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.85 | 0.373 | 0.717 | 2.015 | 1.509 | 0.752 | 3.743 | 3.068 | 3.733 | 8.187 | 7.272 | 8.419 | 10.984 | 9.672 | 12.232 | 8.25 | 12.69 | 16.08 | 18.346 | 16.942 | 15.375 | 26.993 | 31.529 | 41.629 | 36.657 | 41.725 | 48.077 | 50.428 | 54.888 | 53.483 | 61.963 | 55.829 | 48.011 | 42.586 | 35.025 | 25.75 | 32.181 | 19.186 | 24.305 | 9.864 | 4.217 | 9.678 | 5.102 | 1.373 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.186 | 0.382 | 0.481 | 0.562 | 1.184 | 0.736 | 2.113 | 3.338 | 3.666 | 5.039 | 3.419 | 4.16 | 3.048 | 3.749 | 6.881 | 4.206 | 5.525 | 8.59 | 9.22 | 9.276 | 8.28 | 15.016 | 14.116 | 18.556 | 15.054 | 17.785 | 20.661 | 16.442 | 22.727 | 25.108 | 15.483 | 17.289 | 18.438 | 12.774 | 9.981 | 7.618 | 6.016 | 3.527 | 3.124 | 1.319 | 0.828 | 0.378 | 0.591 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 1.983 | 0.84 | 1.73 | 4.249 | 3.189 | 1.554 | 7.056 | 6.262 | 7.503 | 15.321 | 11.712 | 14.709 | 14.817 | 12.224 | 11.459 | 6.294 | 13.032 | 14.2 | 18.552 | 14.322 | 11.382 | 21.812 | 25.959 | 32.04 | 24.736 | 25.36 | 29.086 | 27.01 | 29.757 | 27.377 | 29.252 | 30.523 | 25.121 | 22.6 | 18.639 | 13.824 | 16.874 | 10.335 | 13.03 | 5.339 | 2.55 | 5.073 | 3.19 | 0.909 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.416 | 0.158 | 0.643 | 0.374 | 0.214 | 1.794 | 1.092 | 1.542 | 2.458 | 2.143 | 1.316 | 0.459 | 1.199 | 1.593 | 3.69 | 2.737 | 0.933 | 1.768 | 4.021 | 6.491 | 5.091 | 6.007 | 5.602 | 11.013 | 9.789 | 9.176 | 24.047 | 18.678 | 12.608 | 14.107 | 12.176 | 9.632 | 16.096 | 8.227 | 13.313 | 6.596 | 1.796 | 6.919 | 2.362 | 0.856 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.356 | 0.197 | 0.156 | 0.208 | 0.168 | 0.36 | 0.945 | 0.95 | 0.32 | 0.315 | 0.789 | 0.326 | 0 | 0 | 0.153 | 0.155 | 0.161 | 0 | 0.638 | 0.309 | 0.618 | 0.317 | 1.023 | 1.913 | 1.871 | 1.745 | 0.646 | 0.954 | 0.652 | 0.614 | 0.153 | 0.155 | 0.314 | 0 | 0.457 | 0.311 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | GSB
Grosser St. Bernhard
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 19 | 11 | 15 | 21 | 33 | 71 | 91 | 169 | 200 | 145 | 200 | 217 | 270 | 392 | 501 | 433 | 490 | 550 | 534 | 357 | 355 | 453 | 472 | 453 | 372 | 349 | 278 | 232 | 245 | 218 | 192 | 131 | 117 | 81 | 47 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 24 | 48 | 24 | 192 | 216 | 192 | 96 | 336 | 240 | 408 | 384 | 648 | 408 | 696 | 384 | 384 | 312 | 408 | 480 | 456 | 552 | 384 | 192 | 264 | 72 | 264 | 264 | 264 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 1.12 | 1.713 | 1.102 | 1.664 | 3.049 | 4.255 | 13.916 | 16.414 | 11.049 | 17.079 | 12.826 | 17.794 | 23.279 | 22.881 | 40.281 | 51.771 | 64.145 | 66.005 | 47.294 | 53.697 | 52.695 | 47.552 | 58.744 | 68.418 | 92.051 | 72.775 | 59.591 | 58.188 | 34.082 | 54.044 | 43.224 | 52.863 | 45.119 | 27.081 | 14.843 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0.954 | 1.173 | 0.538 | 1.669 | 3.094 | 4.033 | 10.675 | 13.511 | 8.2 | 13.692 | 10.947 | 14.104 | 21.113 | 21.196 | 35.091 | 38.846 | 54.204 | 50.172 | 39.109 | 40.564 | 40.91 | 38.868 | 45.341 | 49.202 | 57.219 | 39.428 | 28.404 | 30.377 | 19.465 | 28.315 | 22.763 | 19.658 | 14.804 | 4.656 | 1.02 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 2.066 | 3.691 | 2.503 | 2.952 | 5.039 | 7.045 | 22.461 | 22.969 | 16.263 | 26.26 | 17.28 | 24.896 | 34.277 | 35.499 | 59.079 | 78.742 | 88.789 | 86.905 | 61.184 | 59.489 | 56.963 | 38.018 | 46.116 | 50.032 | 66.203 | 47.025 | 38.891 | 35.131 | 18.648 | 31.434 | 22.194 | 28.176 | 24.055 | 14.792 | 8.601 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0.842 | 2.688 | 1.953 | 1.918 | 2.986 | 4.462 | 14.429 | 15.828 | 10.825 | 17.306 | 11.714 | 17.015 | 22.302 | 21.483 | 35.948 | 55.402 | 60.47 | 66.533 | 40.714 | 49.323 | 43.105 | 31.186 | 32.446 | 34.985 | 50.782 | 39.985 | 27.791 | 26.877 | 17.612 | 20.623 | 20.504 | 23.511 | 18.635 | 11.439 | 7.457 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0.729 | 1.056 | 0.534 | 1.172 | 1.475 | 2.416 | 8.04 | 9.752 | 6.515 | 10.349 | 7.41 | 10.154 | 12.71 | 11.69 | 21.545 | 27.509 | 35.404 | 36.045 | 21.924 | 23.986 | 22.95 | 17.259 | 15.769 | 17.229 | 25.611 | 16.589 | 10.836 | 7.232 | 3.222 | 3.319 | 1.549 | 1.517 | 2.158 | 1.256 | 0.637 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | GUT
Güttingen
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 46 | 23 | 30 | 34 | 38 | 49 | 106 | 173 | 185 | 201 | 388 | 424 | 434 | 477 | 413 | 441 | 362 | 300 | 355 | 354 | 363 | 435 | 340 | 436 | 378 | 313 | 304 | 258 | 205 | 173 | 157 | 149 | 121 | 84 | 63 | 50 | 33 | 18 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 24 | 0 | 48 | 96 | 96 | 120 | 144 | 216 | 288 | 432 | 336 | 696 | 504 | 456 | 336 | 360 | 192 | 408 | 288 | 456 | 384 | 360 | 288 | 360 | 432 | 528 | 264 | 216 | 192 | 48 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 1.367 | 2.011 | 0.681 | 0.924 | 2.93 | 5.206 | 5.039 | 3.565 | 1.905 | 5.866 | 7.063 | 7.646 | 15.026 | 19.291 | 19.613 | 19.164 | 22.965 | 25.554 | 25.403 | 36.073 | 36.178 | 33.17 | 44.33 | 39.051 | 46.896 | 56.406 | 60.389 | 59.313 | 59.05 | 60.607 | 67.259 | 54.591 | 38.22 | 30.808 | 25.476 | 17.494 | 10.743 | 5.921 | 7.357 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.251 | 1.179 | 1.273 | 1.485 | 3.345 | 2.745 | 1.203 | 2.859 | 1.962 | 5.812 | 5.822 | 8.367 | 9.546 | 11.692 | 10.354 | 12 | 13.53 | 12.763 | 13.567 | 18.191 | 13.718 | 16.292 | 24.105 | 22.236 | 30.024 | 31.281 | 32.429 | 32.895 | 30.71 | 20.186 | 18.477 | 11.237 | 6.739 | 4.524 | 2.473 | 1.976 | 1.082 | 0.37 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 1.844 | 4.824 | 1.827 | 1.757 | 6.067 | 10.434 | 9.16 | 8.635 | 4.365 | 11.374 | 12.04 | 9.338 | 18.503 | 23.342 | 18.632 | 21.897 | 23.919 | 23.439 | 21.631 | 29.686 | 25.899 | 23.956 | 28.627 | 24.061 | 27.482 | 32.404 | 33.684 | 33.134 | 33.415 | 35.953 | 38.307 | 31.053 | 19.519 | 16.958 | 14.21 | 9.22 | 4.994 | 2.625 | 3.563 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0.64 | 0 | 1.112 | 3.401 | 3.901 | 2.024 | 0.677 | 2.538 | 1.514 | 1.41 | 4.291 | 6.54 | 5.428 | 5.694 | 9.439 | 9.09 | 10.209 | 11.36 | 16.822 | 10.982 | 20.694 | 13.125 | 16.041 | 24.118 | 26.572 | 21.539 | 19.185 | 29.796 | 36.275 | 34.663 | 29.946 | 18.441 | 19.443 | 13.696 | 8.889 | 5.062 | 6.5 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 1.043 | 0.388 | 0 | 0.151 | 0.399 | 0.189 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0.478 | 0.518 | 0.677 | 0.708 | 0.659 | 1.668 | 1.404 | 3.613 | 3.16 | 4.817 | 6.711 | 3.512 | 4.864 | 4.989 | 5.076 | 5.413 | 2.96 | 2.788 | 2.214 | 0.793 | 1.14 | 0.479 | 0.644 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | CDF
La Chaux-de-Fonds
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | 25 | 25 | 38 | 47 | 35 | 45 | 97 | 117 | 104 | 159 | 196 | 265 | 307 | 334 | 474 | 427 | 408 | 370 | 373 | 408 | 392 | 426 | 422 | 418 | 398 | 351 | 316 | 294 | 259 | 236 | 215 | 189 | 164 | 111 | 82 | 63 | 51 | 27 | 17 | 23 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 48 | 72 | 120 | 144 | 96 | 96 | 72 | 240 | 288 | 528 | 336 | 504 | 456 | 360 | 336 | 384 | 408 | 336 | 504 | 408 | 336 | 408 | 384 | 576 | 360 | 336 | 144 | 144 | 72 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.286 | 0.794 | 2.127 | 1.859 | 1.802 | 2.832 | 3.227 | 4.614 | 7.161 | 6.541 | 7.83 | 7.316 | 13.753 | 21.352 | 14.973 | 18.638 | 18.795 | 19.724 | 30.179 | 30.282 | 34.207 | 34.775 | 42.393 | 48.833 | 49.923 | 42.36 | 45.691 | 50.082 | 59.217 | 66.972 | 70.845 | 74.728 | 48.319 | 38.43 | 29.263 | 25.396 | 14.811 | 11.058 | 12.679 | 6.989 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.463 | 1.037 | 1.009 | 1.504 | 3.746 | 2.247 | 2.557 | 3.797 | 4.527 | 5.195 | 6.142 | 6.449 | 8.643 | 6.615 | 12.657 | 17.457 | 12.791 | 16.536 | 14.257 | 14.478 | 21.165 | 18.51 | 18.315 | 22.47 | 23.111 | 31.317 | 23.886 | 19.968 | 29.777 | 27.493 | 27.811 | 36.425 | 26.82 | 24.368 | 13.832 | 15.698 | 8.921 | 10.153 | 4.402 | 3.097 | 2.312 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.157 | 1.155 | 0.779 | 2.825 | 6.262 | 4.79 | 5.36 | 8.367 | 9.448 | 12.083 | 11.767 | 12.911 | 15.697 | 11.734 | 19.899 | 26.24 | 17.977 | 27.552 | 25.214 | 28.178 | 37.238 | 35.931 | 30.716 | 26.097 | 30.868 | 32.592 | 38.291 | 26.101 | 25.081 | 27.42 | 36.074 | 40.331 | 45.671 | 48.239 | 28.874 | 21.887 | 14.98 | 15.096 | 7.774 | 6.28 | 6.461 | 3.627 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.586 | 1.504 | 1.468 | 1.393 | 1.592 | 3.367 | 4.914 | 5.219 | 4.71 | 3.538 | 4.568 | 7.662 | 12.637 | 6.731 | 7.739 | 8.096 | 9.817 | 15.309 | 13.467 | 13.047 | 11.601 | 16.949 | 17.111 | 20.086 | 18.732 | 18.772 | 18.452 | 26.343 | 26.019 | 32.434 | 37.607 | 29.413 | 15.598 | 14.284 | 10.767 | 7.178 | 4.719 | 7.223 | 4.456 | 4.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.358 | 0.546 | 1.115 | 0.727 | 1.139 | 1.231 | 1.39 | 2.586 | 1.609 | 1.601 | 1.441 | 3.11 | 4.658 | 2.483 | 1.705 | 1.839 | 2.233 | 3.108 | 3.201 | 2.936 | 3.639 | 4.296 | 4.992 | 4.413 | 3.769 | 3.382 | 2.558 | 4.47 | 5.631 | 5.462 | 3.889 | 4.014 | 2.888 | 2.154 | 2.115 | 1.447 | 0.789 | 0.789 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | OTL
Locarno-Monti
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 47 | 75 | 131 | 184 | 281 | 328 | 349 | 324 | 362 | 426 | 438 | 366 | 339 | 329 | 385 | 350 | 385 | 404 | 395 | 358 | 341 | 344 | 304 | 295 | 242 | 208 | 179 | 139 | 149 | 113 | 70 | 50 | 22 | 17 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 96 | 240 | 240 | 360 | 384 | 312 | 312 | 360 | 552 | 360 | 360 | 360 | 384 | 360 | 432 | 360 | 216 | 552 | 336 | 312 | 288 | 288 | 408 | 384 | 216 | 168 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 1.459 | 2.824 | 6.206 | 8.052 | 13.261 | 17.047 | 19.278 | 20.711 | 23.779 | 21.377 | 31.424 | 33.018 | 41.648 | 35.762 | 44.895 | 48.103 | 49.998 | 52.511 | 54.441 | 57.579 | 61.234 | 66.163 | 67.995 | 66.008 | 59.568 | 59.909 | 69.304 | 58.989 | 39.009 | 26.093 | 11.937 | 9.449 | 3.245 | 3.86 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0.695 | 1.962 | 2.047 | 4.15 | 6.04 | 7.078 | 10.961 | 9.807 | 11.03 | 15.251 | 18.23 | 16.75 | 19.257 | 21.872 | 25.064 | 18.832 | 23.852 | 21.812 | 30.6 | 22.808 | 32.67 | 30.644 | 28.995 | 31.575 | 32.057 | 29.084 | 22.905 | 20.457 | 14.727 | 8.889 | 4.241 | 1.191 | 0.996 | 1.034 | 0.542 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0.404 | 2.032 | 3.143 | 7.308 | 14.859 | 19.637 | 29.29 | 31.452 | 38.378 | 37.668 | 36.992 | 28.018 | 39.411 | 40.296 | 50.082 | 39.537 | 46.886 | 41.848 | 42.212 | 42.957 | 39.788 | 40.29 | 38.795 | 38.059 | 36.811 | 34.809 | 31.244 | 31.769 | 37.292 | 31.614 | 20.553 | 12.617 | 5.823 | 4.741 | 1.871 | 1.966 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 3.978 | 5.358 | 7.872 | 10.537 | 10.604 | 7.775 | 4.787 | 10.866 | 12.077 | 14.734 | 14.846 | 19.906 | 26.041 | 18.199 | 23.316 | 18.229 | 22.971 | 23.239 | 28.854 | 27.218 | 24.942 | 25.307 | 24.506 | 37.874 | 37.582 | 24.191 | 22.89 | 8.988 | 7.137 | 2.034 | 3.025 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.164 | 0.37 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.661 | 0.303 | 0.216 | 1.134 | 1.259 | 0.78 | 1.158 | 1.246 | 2.36 | 1.594 | 1.281 | 2.701 | 0.771 | 1.395 | 1.705 | 1.381 | 1.225 | 0.618 | 0.471 | 0.472 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | LUG
Lugano
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 | 45 | 190 | 270 | 344 | 428 | 409 | 436 | 405 | 366 | 351 | 354 | 330 | 379 | 369 | 355 | 406 | 373 | 344 | 349 | 356 | 361 | 326 | 262 | 220 | 167 | 161 | 118 | 88 | 63 | 51 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 120 | 168 | 360 | 456 | 600 | 528 | 336 | 384 | 360 | 336 | 312 | 312 | 360 | 360 | 432 | 288 | 432 | 432 | 312 | 360 | 432 | 240 | 384 | 240 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.704 | 2.416 | 3.932 | 6.31 | 12.999 | 19.464 | 30.625 | 26.622 | 28.299 | 24.421 | 31.441 | 27.677 | 29 | 35.326 | 38.544 | 45.408 | 49.626 | 45.619 | 52.34 | 60.757 | 72.218 | 59.83 | 67.86 | 65.795 | 62.692 | 60.515 | 50.631 | 39.448 | 30.699 | 26.031 | 11.2 | 1.818 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 1.533 | 3.818 | 5.084 | 7.178 | 13.385 | 16.838 | 14.951 | 10.985 | 12.142 | 11.351 | 10.906 | 12.287 | 13.766 | 19.348 | 19.995 | 25.353 | 22.414 | 25.161 | 28.97 | 27.475 | 27.284 | 30.367 | 29.599 | 22.479 | 20.855 | 12.685 | 7.717 | 3.935 | 2.575 | 0.787 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 1.42 | 4.328 | 7.209 | 11.49 | 22.961 | 31.79 | 49.134 | 45.034 | 41.265 | 32.95 | 39.686 | 32.88 | 34.039 | 32.373 | 38.915 | 36.402 | 40.545 | 29.545 | 36.464 | 39.446 | 41.337 | 32.411 | 35.758 | 37.299 | 33.978 | 32.469 | 27.11 | 19.831 | 15.786 | 13.183 | 6.222 | 1.114 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 3.46 | 2.844 | 11.518 | 15.714 | 17.497 | 12.477 | 14.102 | 13.306 | 15.267 | 15.193 | 16.027 | 17.25 | 18.275 | 19.4 | 16.195 | 21.585 | 30.638 | 23.668 | 27.393 | 29.556 | 24.178 | 33.4 | 31.29 | 28.033 | 23.077 | 23.986 | 9.352 | 1.723 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.175 | 0.15 | 0.311 | 1.094 | 1.72 | 1.466 | 2.417 | 3.119 | 2.488 | 3.054 | 4.465 | 4.361 | 5.381 | 3.787 | 3.201 | 2.047 | 1.913 | 0.468 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | LUZ
Luzern
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42 | 67 | 83 | 58 | 130 | 198 | 209 | 256 | 346 | 309 | 370 | 470 | 364 | 310 | 341 | 349 | 372 | 389 | 354 | 368 | 362 | 335 | 376 | 411 | 367 | 304 | 262 | 197 | 157 | 106 | 116 | 85 | 79 | 59 | 37 | 29 | 30 | 25 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 96 | 120 | 96 | 144 | 192 | 192 | 336 | 336 | 312 | 504 | 408 | 336 | 288 | 432 | 384 | 408 | 432 | 384 | 312 | 432 | 360 | 336 | 408 | 240 | 240 | 312 | 216 | 144 | 120 | 120 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 1.13 | 2.141 | 3.149 | 4.637 | 3.835 | 3.6 | 7.023 | 7.038 | 8.718 | 9.496 | 15.593 | 15.966 | 19.076 | 22.013 | 21.612 | 27.71 | 25.884 | 35.794 | 37.159 | 47.753 | 37.536 | 52.263 | 59.353 | 51.781 | 51.465 | 47.668 | 45.373 | 30.532 | 41.442 | 32.515 | 39.971 | 29.411 | 17.751 | 13.818 | 14.577 | 14.52 | 7.536 | 6.293 | 3.644 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.189 | 1.888 | 1.155 | 1.892 | 3.895 | 3.715 | 3.156 | 6.323 | 4.136 | 6.659 | 7.308 | 11.858 | 9.494 | 11.545 | 14.613 | 14.361 | 17.571 | 18.842 | 20.418 | 20.251 | 23.98 | 23.081 | 22.979 | 26.893 | 24.844 | 22.467 | 20.193 | 19.288 | 14.424 | 16.955 | 10.061 | 11.983 | 7.916 | 3.882 | 3.727 | 2.386 | 2.745 | 0.706 | 0.564 | 0.468 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.244 | 2.136 | 3.122 | 5.351 | 9.704 | 8.564 | 7.144 | 12.741 | 10.611 | 11.839 | 13.045 | 19.69 | 15.788 | 18.518 | 23.446 | 19.229 | 25.007 | 22.367 | 33.902 | 31.617 | 36.783 | 27.012 | 36.114 | 36.972 | 30.67 | 26.654 | 22.65 | 22.368 | 17.205 | 21.417 | 16.128 | 21.1 | 14.887 | 9.671 | 8.003 | 6.798 | 8.333 | 3.711 | 3.736 | 2.132 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 1.839 | 1.832 | 0.896 | 1.721 | 3.52 | 2.465 | 2.992 | 3.076 | 3.802 | 5.429 | 4.394 | 6.908 | 5.463 | 8.767 | 7.608 | 10.778 | 10.786 | 16.452 | 16.435 | 19.69 | 20.219 | 23.232 | 20.167 | 17.961 | 19.928 | 12.681 | 16.4 | 16.485 | 19.712 | 16.77 | 11.615 | 6.689 | 9.559 | 8.576 | 5.067 | 4.472 | 2.653 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.534 | 0.55 | 0.338 | 0.359 | 0.643 | 0 | 0.304 | 0.186 | 0.353 | 0.487 | 0.892 | 0.492 | 0.808 | 1.099 | 1.007 | 0.785 | 1.633 | 2.903 | 3.516 | 3.505 | 3.557 | 4.141 | 4.317 | 5.49 | 3.946 | 1.634 | 3.929 | 3.742 | 3.678 | 2.564 | 1.439 | 1.821 | 0.977 | 1.406 | 0.637 | 0.324 | 0.461 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | MAG
Magadino
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | 47 | 75 | 120 | 206 | 234 | 301 | 323 | 287 | 275 | 262 | 311 | 337 | 347 | 399 | 337 | 334 | 326 | 373 | 393 | 320 | 346 | 339 | 312 | 309 | 342 | 294 | 245 | 199 | 170 | 152 | 110 | 121 | 93 | 65 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 96 | 216 | 336 | 384 | 288 | 480 | 264 | 264 | 456 | 456 | 360 | 192 | 360 | 240 | 432 | 264 | 360 | 408 | 456 | 312 | 360 | 264 | 264 | 480 | 336 | 264 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.386 | 1.053 | 1.404 | 2.736 | 5.942 | 8.526 | 11.446 | 13.822 | 14.333 | 17.651 | 19.4 | 22.686 | 22.333 | 33.976 | 32.405 | 29.378 | 37.257 | 37.119 | 38.638 | 40.065 | 44.846 | 51.647 | 57.332 | 59.655 | 67.945 | 78.174 | 61.66 | 61.1 | 54.527 | 62.469 | 51.607 | 37.152 | 10.282 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0.231 | 1.031 | 2.063 | 2.955 | 3.355 | 5.255 | 8.063 | 6.962 | 8.263 | 9.653 | 10.479 | 8.107 | 9.684 | 16.701 | 11.009 | 15.561 | 16.875 | 14.853 | 15.978 | 17.313 | 20.897 | 20.666 | 20.065 | 25.832 | 24.74 | 28.112 | 28.331 | 26.274 | 21.181 | 20.422 | 15.58 | 12.486 | 6.457 | 1.688 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.203 | 1.128 | 2.131 | 2.991 | 3.796 | 7.482 | 14.126 | 17.28 | 21.1 | 26.429 | 20.597 | 27.901 | 31.652 | 33.837 | 29.247 | 39.729 | 33.483 | 29.577 | 33.021 | 28.291 | 28.204 | 28.374 | 30.362 | 32.424 | 34.433 | 30.868 | 35.463 | 42.616 | 33.67 | 33.645 | 28.531 | 33.943 | 26.727 | 18.701 | 5.752 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 3.758 | 3.172 | 6.806 | 4.486 | 7.758 | 9.708 | 8.975 | 8.843 | 15.293 | 12.688 | 14.14 | 16.036 | 16.102 | 18.649 | 14.993 | 17.717 | 17.032 | 20.741 | 24.551 | 31.951 | 35.572 | 29.284 | 27.596 | 25.123 | 35.125 | 34.28 | 31.027 | 7.922 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.368 | 0.18 | 0.639 | 0.313 | 0.315 | 0.314 | 0.313 | 0.351 | 0.962 | 0.778 | 0.936 | 3.392 | 2.514 | 3.997 | 2.686 | 2.787 | 3.783 | 3.272 | 2.964 | 0.919 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | MVE
Montana
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | 25 | 50 | 44 | 86 | 67 | 90 | 173 | 206 | 217 | 283 | 411 | 364 | 437 | 476 | 390 | 400 | 464 | 371 | 436 | 407 | 414 | 427 | 385 | 325 | 308 | 274 | 223 | 198 | 141 | 144 | 117 | 98 | 71 | 75 | 55 | 27 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 72 | 48 | 144 | 120 | 120 | 264 | 240 | 216 | 576 | 528 | 408 | 480 | 408 | 408 | 360 | 504 | 408 | 384 | 504 | 408 | 264 | 264 | 336 | 216 | 216 | 312 | 240 | 72 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.306 | 0 | 0.58 | 1.146 | 3.296 | 3.494 | 2.544 | 4.487 | 4.405 | 6.757 | 13.209 | 10.111 | 8.995 | 14.776 | 16.108 | 26.051 | 31.359 | 27.914 | 29.323 | 44.9 | 44.888 | 54.042 | 50.247 | 69.437 | 76.079 | 66.743 | 66.944 | 59.418 | 62.997 | 66.612 | 56.648 | 43.867 | 51.826 | 55.305 | 47.413 | 36.74 | 41.87 | 35.102 | 16.628 | 9.355 | 6.701 | 3.756 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0.631 | 0 | 1.041 | 2.686 | 3.572 | 2.048 | 2.988 | 5.117 | 5.742 | 8.006 | 8.702 | 9.157 | 8.818 | 11.937 | 13.443 | 18.204 | 26.453 | 24.979 | 30.349 | 33.181 | 35.515 | 33.66 | 33.249 | 38.047 | 37.453 | 33.301 | 34.31 | 35.24 | 27.639 | 28.318 | 25.396 | 24.947 | 20.241 | 18.988 | 13.427 | 7.055 | 6.446 | 5.066 | 1.177 | 1.142 | 0.251 | 0.176 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.765 | 0 | 1.397 | 3.429 | 7.517 | 7.667 | 5.818 | 10.009 | 9.343 | 14.395 | 25.558 | 16.02 | 10.911 | 20.704 | 27.184 | 39.912 | 47.413 | 47.714 | 56.078 | 68.587 | 66.235 | 64.239 | 44.399 | 61.274 | 60.246 | 45.018 | 50.502 | 34.89 | 39.637 | 42.423 | 34.426 | 25.52 | 31.817 | 32.561 | 28.481 | 20.325 | 22.286 | 19.045 | 9.62 | 5.081 | 4.161 | 2.333 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.7 | 2.399 | 3.095 | 2.53 | 3.388 | 2.294 | 4.493 | 12.038 | 5.91 | 2.679 | 6.061 | 10.347 | 17.931 | 13.609 | 12.165 | 16.516 | 23.866 | 25.906 | 25.174 | 16.839 | 30.285 | 32.487 | 29.201 | 29.199 | 16.598 | 28.694 | 34.005 | 26.403 | 15.085 | 24.859 | 26.805 | 22.544 | 21.637 | 26.791 | 21.006 | 9.569 | 4.792 | 4.161 | 2.932 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.201 | 0.568 | 0.728 | 0.418 | 1.128 | 0.751 | 2.323 | 3.715 | 2.223 | 1.639 | 1.859 | 1.962 | 2.896 | 2.572 | 2.589 | 4.692 | 5.107 | 6.803 | 4.364 | 3.511 | 5.887 | 5.717 | 2.162 | 3.202 | 3.112 | 1.712 | 2.263 | 1.151 | 0.994 | 0.819 | 0.611 | 1.147 | 0.497 | 0.634 | 0.474 | 0.306 | 0.157 | 0.152 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | NEU
Neuchâtel
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 29 | 19 | 19 | 37 | 32 | 92 | 117 | 249 | 349 | 421 | 394 | 482 | 394 | 390 | 370 | 332 | 322 | 351 | 380 | 392 | 387 | 371 | 308 | 325 | 327 | 334 | 292 | 260 | 205 | 199 | 144 | 130 | 80 | 81 | 50 | 27 | 24 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 48 | 48 | 96 | 216 | 384 | 360 | 552 | 480 | 312 | 384 | 384 | 360 | 312 | 288 | 360 | 336 | 552 | 408 | 360 | 216 | 408 | 192 | 456 | 216 | 384 | 216 | 168 | 72 | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.581 | 0.433 | 0.916 | 1.391 | 1.178 | 4.502 | 4.243 | 5.341 | 5.213 | 8.12 | 7.139 | 18.951 | 14.186 | 19.835 | 24.413 | 23.897 | 23.764 | 35.619 | 33.107 | 36.433 | 39.576 | 40.147 | 49.169 | 43.441 | 54.628 | 57.729 | 55.861 | 57.948 | 53.785 | 59.835 | 46.526 | 49.74 | 40.158 | 35.7 | 25.333 | 12.979 | 11.811 | 5.907 | 3.74 | 2.321 | 0.81 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 1.605 | 0.464 | 1.145 | 4.843 | 4.023 | 5.192 | 3.719 | 6.657 | 5.123 | 9.905 | 10.373 | 10.853 | 16.418 | 12.308 | 17.779 | 17.919 | 19.666 | 22.755 | 22.555 | 21.799 | 24.977 | 25.153 | 27.658 | 28.247 | 27.055 | 27.439 | 27.491 | 22.624 | 15.453 | 14.834 | 8.68 | 6.396 | 3.687 | 2.075 | 1.589 | 0.409 | 0.187 | 0 | 0.172 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.713 | 0.766 | 1.983 | 2.852 | 2.478 | 9.628 | 9.434 | 10.436 | 10.27 | 14.431 | 10.667 | 31.895 | 17.83 | 21.042 | 25.939 | 24.508 | 22.486 | 35.713 | 31.144 | 32.178 | 30.664 | 27.553 | 32.086 | 29.7 | 33.819 | 35.854 | 32.587 | 29.282 | 30.138 | 32.927 | 24.318 | 26.885 | 22.135 | 19.825 | 14.856 | 6.538 | 6.12 | 3.09 | 1.736 | 0.908 | 0.489 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.265 | 1.083 | 0.723 | 3.064 | 3.664 | 2.121 | 2.415 | 3.662 | 3.416 | 8.689 | 3.519 | 8.622 | 7.47 | 9.156 | 8.044 | 15.908 | 11.086 | 12.691 | 11.671 | 13.673 | 15.748 | 16.746 | 18.907 | 21.829 | 25.694 | 24.813 | 16.597 | 25.815 | 23.717 | 24.759 | 20.488 | 21.057 | 15.724 | 9.933 | 7.985 | 4.742 | 3.557 | 2.403 | 0.267 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0.384 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.513 | 0.323 | 0.315 | 0.471 | 0.488 | 1.177 | 1.047 | 2.261 | 2.32 | 2.39 | 1.787 | 3.803 | 4.249 | 2.826 | 3.513 | 2.198 | 1.861 | 2.506 | 2.217 | 1.58 | 0.786 | 0.951 | 0.154 | 0.165 | 0 | 0.158 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | PAY
Payerne
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | 17 | 41 | 56 | 56 | 96 | 117 | 169 | 311 | 323 | 334 | 350 | 379 | 397 | 356 | 395 | 386 | 348 | 328 | 409 | 355 | 351 | 324 | 354 | 317 | 312 | 268 | 259 | 238 | 216 | 162 | 171 | 129 | 130 | 93 | 71 | 34 | 25 | 24 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 48 | 0 | 120 | 96 | 192 | 168 | 456 | 408 | 336 | 408 | 264 | 312 | 384 | 408 | 408 | 264 | 264 | 408 | 528 | 456 | 288 | 384 | 120 | 288 | 336 | 552 | 240 | 264 | 192 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 2.053 | 1.927 | 1.88 | 5.698 | 6.976 | 5.708 | 7.037 | 9.711 | 11.318 | 17.444 | 12.935 | 16.461 | 19.105 | 22.047 | 24.564 | 27 | 36.672 | 35.955 | 31.943 | 42.28 | 47.728 | 48.062 | 58.842 | 50.654 | 57.093 | 62.989 | 61.325 | 50.619 | 60.902 | 55.224 | 61.369 | 50.054 | 35.275 | 18.74 | 12.943 | 11.879 | 5.549 | 4.703 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0.964 | 1.981 | 2.299 | 5.845 | 6.676 | 6.433 | 5.936 | 7.686 | 5.384 | 7.882 | 10.778 | 11.578 | 13.605 | 16.914 | 20.318 | 14.828 | 25.114 | 20.502 | 19.143 | 32.379 | 23.062 | 30.721 | 25.792 | 23.454 | 27.155 | 27.521 | 26.664 | 19.835 | 23.075 | 15.589 | 12.305 | 12.034 | 4.953 | 2.79 | 1.015 | 1.076 | 0.151 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 3.894 | 3.539 | 3.762 | 11.739 | 14.537 | 11.151 | 12.002 | 13.93 | 17.963 | 28.642 | 17.016 | 16.473 | 17.049 | 21.122 | 23.165 | 23.332 | 33.044 | 29.963 | 28.523 | 28.733 | 35.933 | 29.664 | 38.458 | 33.322 | 34.215 | 37.567 | 31.43 | 27.926 | 33.156 | 30.125 | 31.4 | 27.229 | 18.524 | 10.429 | 6.81 | 6.392 | 2.661 | 2.359 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 1.001 | 0.966 | 3.513 | 3.831 | 3.665 | 3.537 | 2.901 | 4.3 | 10.839 | 5.312 | 6.557 | 10.297 | 4.671 | 11.408 | 10.416 | 15.909 | 13.921 | 13.625 | 9.287 | 17.61 | 16.801 | 26.955 | 24.512 | 28.841 | 28.636 | 29.505 | 24.051 | 24.79 | 28.792 | 38.935 | 28.913 | 24.356 | 13.465 | 10.364 | 9.97 | 5.251 | 4.214 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.168 | 0.563 | 0.7 | 0.166 | 0.326 | 0.364 | 0.547 | 0.794 | 0.327 | 0.79 | 0.793 | 1.194 | 1.748 | 1.001 | 1.391 | 2.512 | 0.809 | 2.444 | 2.69 | 3.049 | 4.798 | 3.29 | 3.52 | 4.227 | 4.383 | 4.237 | 5.807 | 4.867 | 4.992 | 6.023 | 3.076 | 1.602 | 0.847 | 1.014 | 0.151 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | ROB
Robbia
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 20 | 19 | 36 | 40 | 50 | 67 | 112 | 135 | 210 | 264 | 292 | 342 | 353 | 396 | 359 | 342 | 376 | 338 | 325 | 351 | 382 | 362 | 443 | 497 | 422 | 325 | 341 | 288 | 276 | 180 | 162 | 145 | 105 | 101 | 67 | 75 | 66 | 37 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 72 | 192 | 96 | 168 | 144 | 336 | 264 | 336 | 576 | 504 | 144 | 312 | 288 | 384 | 360 | 480 | 456 | 504 | 432 | 528 | 336 | 480 | 168 | 384 | 408 | 192 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.201 | 0 | 0.396 | 0 | 1.043 | 0.861 | 2.91 | 3.858 | 3.407 | 6.873 | 6.811 | 8.046 | 12.318 | 12.392 | 19.13 | 23.349 | 20.218 | 22.854 | 17.41 | 28.545 | 27.387 | 34.698 | 48.68 | 53.787 | 53.296 | 42.114 | 54.648 | 64.06 | 71.963 | 53.793 | 60.781 | 60.231 | 46.064 | 52.635 | 39.07 | 45.987 | 43.566 | 25.67 | 15.175 | 8.539 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.377 | 0 | 0.551 | 0 | 1.561 | 0.724 | 2.519 | 3.811 | 3.006 | 5.383 | 5.265 | 5.303 | 8.819 | 10.372 | 12.036 | 14.48 | 11.288 | 10.693 | 7.404 | 13.823 | 11.49 | 13.38 | 16.765 | 19.39 | 17.489 | 17.77 | 21.665 | 18.995 | 26.721 | 18.618 | 19.924 | 18.919 | 17.281 | 18.998 | 9.989 | 8.926 | 8.074 | 2.932 | 1.32 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.462 | 0 | 0.979 | 0 | 2.107 | 0.987 | 4.761 | 8.211 | 7.085 | 13.152 | 12.44 | 14.905 | 20.051 | 20.258 | 29.455 | 39.638 | 31.62 | 34.635 | 19.816 | 33.044 | 29.501 | 32.076 | 43.555 | 46.302 | 43.265 | 29.254 | 37.178 | 41.946 | 47.574 | 32.589 | 36.195 | 34.373 | 25.159 | 29.199 | 20.201 | 24.046 | 24.058 | 14.65 | 8.97 | 4.778 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.728 | 0.162 | 1.761 | 3.385 | 2.88 | 5.66 | 4.376 | 4.344 | 6.486 | 7.031 | 10.363 | 12.979 | 10.146 | 11.976 | 6.909 | 7.827 | 8.833 | 10.647 | 12.148 | 13.434 | 16.874 | 9.076 | 10.295 | 17.563 | 22.978 | 17.394 | 14.187 | 22.241 | 13.364 | 13.053 | 13.704 | 19.088 | 19.186 | 12.638 | 8.566 | 5.088 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.723 | 0.161 | 1.714 | 2.544 | 1.886 | 3.139 | 3.03 | 2.23 | 2.993 | 4.567 | 4.963 | 6.783 | 4.182 | 4.919 | 2.019 | 1.8 | 1.525 | 1.153 | 0 | 0.704 | 0.465 | 0 | 0.15 | 0.308 | 0.507 | 0.611 | 0.463 | 0.959 | 0.46 | 0.78 | 0.771 | 0.783 | 0.614 | 0.625 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | SAM
Samedan
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 16 | 18 | 37 | 39 | 39 | 31 | 29 | 40 | 49 | 53 | 75 | 116 | 101 | 111 | 127 | 145 | 158 | 187 | 176 | 186 | 263 | 281 | 327 | 327 | 379 | 331 | 405 | 386 | 335 | 316 | 358 | 381 | 387 | 336 | 315 | 325 | 227 | 212 | 193 | 189 | 124 | 125 | 85 | 98 | 84 | 84 | 51 | 45 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | 0 | 24 | 96 | 96 | 48 | 144 | 120 | 96 | 192 | 216 | 192 | 96 | 240 | 192 | 264 | 192 | 504 | 456 | 456 | 360 | 240 | 216 | 408 | 384 | 456 | 360 | 480 | 384 | 288 | 336 | 264 | 408 | 216 | 96 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0.479 | 0 | 0.262 | 1.039 | 1.099 | 0.922 | 0.577 | 2.774 | 1.71 | 1.553 | 1.675 | 4.623 | 3.921 | 3.63 | 8.296 | 5.475 | 8.518 | 11.848 | 8.347 | 14.077 | 16.256 | 18.193 | 24.597 | 20.23 | 29.481 | 25.835 | 28.437 | 43.954 | 39.675 | 29.974 | 37.93 | 53.729 | 57.314 | 52.172 | 58.199 | 52.866 | 57.35 | 55.662 | 59.373 | 72.722 | 48.398 | 55.093 | 38.397 | 49.741 | 47.828 | 51.493 | 31.87 | 32.285 | 18.603 | 4.814 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0.696 | 0 | 0.46 | 1.201 | 1.801 | 1.439 | 0.983 | 3.88 | 2.209 | 2.525 | 1.782 | 6.632 | 5.372 | 4.313 | 9.602 | 5.708 | 8.407 | 11.51 | 6.44 | 15.657 | 15.172 | 16.035 | 22.522 | 17.645 | 27.605 | 20.195 | 23.404 | 32.265 | 25.308 | 20.078 | 22.3 | 31.992 | 32.498 | 25.144 | 27.077 | 26.55 | 27.796 | 25.557 | 24.068 | 21.458 | 16.202 | 14.949 | 11.855 | 12.961 | 13.152 | 11.172 | 5.216 | 3.797 | 2.405 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0.837 | 0 | 0.625 | 1.849 | 1.978 | 2.377 | 1.297 | 6.316 | 3.966 | 3.543 | 3.43 | 10.419 | 9.302 | 8.869 | 18.552 | 13.524 | 19.528 | 25.847 | 17.401 | 28.989 | 33.48 | 36.615 | 43.707 | 38.045 | 44.811 | 38.64 | 36.854 | 56.58 | 44.48 | 31.457 | 40.942 | 54.041 | 53.895 | 39.277 | 38.306 | 31.054 | 34.516 | 35.327 | 36.607 | 40.666 | 25.262 | 33.907 | 22.656 | 27.786 | 27.798 | 30.037 | 18.17 | 18.942 | 11.133 | 2.714 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0.196 | 0 | 0.174 | 0.436 | 0.453 | 0.456 | 0.375 | 1.511 | 1.059 | 0.98 | 1.405 | 2.193 | 2.556 | 3.033 | 5.997 | 4.919 | 6.706 | 10.379 | 7.971 | 12.993 | 14.135 | 17.572 | 21.828 | 19.415 | 23.962 | 19.628 | 21.297 | 29.681 | 26.756 | 15.444 | 21.681 | 34.175 | 34.364 | 25.42 | 24.114 | 19.573 | 17.219 | 19.773 | 18.155 | 28.309 | 20.498 | 26.371 | 15.96 | 23.649 | 19.401 | 24.13 | 15.474 | 17.934 | 8.293 | 2.756 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0.195 | 0 | 0.172 | 0.431 | 0.45 | 0.45 | 0.373 | 1.481 | 1.038 | 0.963 | 1.087 | 2.159 | 2.039 | 1.967 | 4.414 | 2.725 | 4.651 | 6.331 | 4.24 | 6.35 | 8.185 | 8.036 | 11.757 | 9.26 | 11.641 | 10.173 | 12.361 | 15.09 | 13.209 | 9.028 | 8.708 | 12.113 | 11.997 | 9.085 | 5.394 | 1.984 | 3.096 | 1.903 | 1.447 | 4.307 | 1.254 | 1.406 | 0.931 | 0.635 | 1.732 | 1.399 | 1.129 | 0.478 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | SBE
San Bernardino
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 38 | 57 | 71 | 90 | 94 | 169 | 201 | 239 | 270 | 321 | 413 | 398 | 418 | 365 | 362 | 371 | 372 | 380 | 417 | 337 | 385 | 382 | 346 | 368 | 349 | 298 | 264 | 225 | 199 | 166 | 130 | 85 | 64 | 49 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 24 | 72 | 120 | 192 | 288 | 264 | 384 | 552 | 336 | 432 | 360 | 336 | 552 | 216 | 336 | 432 | 264 | 432 | 408 | 384 | 216 | 384 | 480 | 432 | 240 | 312 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 1.098 | 5.019 | 5.786 | 1.09 | 6.438 | 9.864 | 10.99 | 14.858 | 17.315 | 20.871 | 23.097 | 34.021 | 27.908 | 23.982 | 27.679 | 33.969 | 38.557 | 49.243 | 37.9 | 38.874 | 39.033 | 38.476 | 42.588 | 47.676 | 53.922 | 56.412 | 60.671 | 69.518 | 77.469 | 66.517 | 41.75 | 37.52 | 29.104 | 17.428 | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 1.766 | 2.106 | 6.002 | 6.065 | 3.128 | 9.031 | 11.648 | 12.945 | 15.948 | 18.449 | 25.226 | 20.285 | 28.215 | 22.065 | 19.742 | 23.361 | 25.118 | 30.874 | 31.398 | 24.283 | 22.682 | 25.717 | 24.504 | 20.656 | 23.246 | 23.03 | 24.172 | 29.221 | 29.951 | 28.114 | 21.12 | 17.856 | 12.771 | 8.291 | 3.515 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 1.712 | 2.739 | 10.047 | 12.2 | 2.741 | 12.971 | 15.796 | 19.648 | 27.352 | 32.26 | 35.933 | 40.172 | 50.097 | 44.257 | 36.93 | 39.503 | 47.31 | 58.004 | 53.085 | 40.389 | 39.29 | 35.675 | 32.182 | 32.657 | 28.975 | 29.32 | 37.374 | 31.196 | 36.716 | 39.313 | 34.674 | 20.903 | 20.516 | 15.671 | 10.606 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.598 | 4.128 | 5.167 | 0.617 | 4.402 | 7.305 | 9.596 | 11.388 | 11.608 | 13.237 | 16.586 | 23.022 | 19.267 | 15.376 | 16.554 | 21.702 | 21.568 | 22.062 | 18.49 | 13.62 | 10.055 | 7.567 | 13.531 | 14.973 | 15.942 | 14.093 | 15.519 | 16.105 | 25.49 | 24.613 | 13.49 | 13.01 | 11.012 | 6.391 | 4.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.57 | 3.057 | 3.363 | 0.59 | 3.459 | 5.398 | 6.036 | 7.618 | 7.945 | 9.518 | 9.31 | 13.658 | 11.496 | 9.241 | 9.354 | 12.424 | 12.437 | 11.514 | 8.03 | 6.656 | 4.251 | 3.796 | 3.158 | 1.172 | 1.52 | 2.139 | 2.333 | 1.732 | 2.863 | 2.174 | 1.402 | 1.713 | 1.249 | 0.462 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | STG
St. Gallen
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | 25 | 30 | 47 | 37 | 46 | 98 | 155 | 175 | 283 | 322 | 306 | 419 | 431 | 318 | 344 | 374 | 355 | 353 | 288 | 357 | 345 | 379 | 364 | 395 | 406 | 352 | 300 | 282 | 242 | 229 | 158 | 121 | 108 | 84 | 65 | 46 | 34 | 15 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 72 | 48 | 24 | 96 | 48 | 264 | 288 | 240 | 360 | 408 | 360 | 360 | 384 | 480 | 408 | 216 | 264 | 312 | 432 | 408 | 240 | 408 | 552 | 312 | 528 | 264 | 168 | 168 | 144 | 216 | 72 | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.566 | 2.111 | 1.257 | 1.512 | 0.955 | 3.755 | 4.767 | 2.347 | 3.361 | 4.822 | 6.8 | 8.672 | 10.217 | 15.9 | 15.31 | 15.402 | 22.964 | 16.495 | 23.675 | 25.05 | 25.722 | 24.74 | 22.214 | 33.238 | 35.667 | 47.599 | 51.904 | 46.149 | 47.293 | 61.071 | 59.912 | 62.329 | 45.795 | 47.756 | 40.231 | 33.487 | 26.77 | 24.314 | 17.433 | 8.692 | 9.471 | 1.802 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.828 | 1.301 | 1.121 | 1.609 | 1.059 | 3.655 | 2.537 | 1.525 | 3.779 | 2.692 | 4.988 | 7.116 | 6.36 | 11.152 | 13.601 | 8.677 | 12.708 | 10.626 | 13.516 | 12.395 | 12.53 | 10.159 | 14.01 | 15.625 | 17.858 | 27.046 | 28.453 | 27.43 | 25.597 | 23.071 | 21.516 | 17.483 | 19.552 | 19.667 | 15.939 | 10.091 | 7.845 | 4.097 | 4.231 | 1.424 | 1.508 | 0.168 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 1.399 | 4.473 | 2.87 | 3.588 | 2.012 | 7.304 | 9.821 | 5.775 | 7.715 | 10.618 | 13.293 | 16.57 | 14.418 | 21.262 | 22.806 | 22.71 | 30.218 | 17.063 | 25.334 | 25.258 | 27.847 | 20.059 | 15.69 | 28.74 | 22.682 | 29.908 | 32.415 | 27.784 | 26.21 | 36.794 | 33.069 | 34.142 | 22.493 | 24.098 | 19.763 | 18.536 | 14.511 | 13.118 | 8.495 | 4.567 | 4.849 | 1.063 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 1.109 | 1.018 | 0.169 | 1.87 | 4.516 | 2.129 | 1.08 | 2.502 | 2.901 | 6.618 | 5.092 | 9.812 | 9.478 | 8.843 | 14.293 | 5.451 | 9.587 | 11.071 | 15.494 | 15.808 | 7.402 | 15.485 | 18.239 | 19.847 | 18.362 | 12.23 | 14.351 | 29.287 | 30.602 | 43.675 | 27.942 | 26.514 | 25.306 | 14.71 | 14.652 | 16.412 | 12.581 | 7.002 | 7.561 | 1.165 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.164 | 1.291 | 1.084 | 0.346 | 0.164 | 0.334 | 1.09 | 1.141 | 2.108 | 2.434 | 2.449 | 2.331 | 3.823 | 2.079 | 3.679 | 2.845 | 3.601 | 2.313 | 2.072 | 2.409 | 4.425 | 3.837 | 4.744 | 2.773 | 4.83 | 4.536 | 5.743 | 4.364 | 3.279 | 2.428 | 4.499 | 1.579 | 1.911 | 0.913 | 0.16 | 0.328 | 0 | 0.162 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | SHA
Schaffhausen
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | 22 | 21 | 30 | 64 | 53 | 48 | 100 | 146 | 249 | 279 | 368 | 426 | 419 | 451 | 339 | 384 | 381 | 329 | 330 | 344 | 385 | 342 | 299 | 343 | 380 | 311 | 335 | 298 | 224 | 197 | 184 | 126 | 123 | 115 | 84 | 63 | 42 | 22 | 21 | 10 | 19 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 0 | 96 | 24 | 96 | 72 | 48 | 216 | 288 | 360 | 360 | 552 | 552 | 360 | 336 | 384 | 312 | 216 | 288 | 336 | 384 | 408 | 480 | 360 | 336 | 240 | 312 | 456 | 312 | 168 | 120 | 96 | 96 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.041 | 2.886 | 1.863 | 1.903 | 3.229 | 4.793 | 3.265 | 3.687 | 7.748 | 11.001 | 9.62 | 18.351 | 17.066 | 23.023 | 23.589 | 25.086 | 23.758 | 22.893 | 25.977 | 28.346 | 28.384 | 37.043 | 45.373 | 47.314 | 44.01 | 49.974 | 58.847 | 57.185 | 68.88 | 49.922 | 49.452 | 54.12 | 39.682 | 30.24 | 22.511 | 11.436 | 9.7 | 6.187 | 10.523 | 7.396 | 1.344 | 2.355 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 1.242 | 0.79 | 2.522 | 1.472 | 2.357 | 3.937 | 3.01 | 2.733 | 4.372 | 5.924 | 9.853 | 6.806 | 10.749 | 8.282 | 11.725 | 13.569 | 14.338 | 13.179 | 16.062 | 15.799 | 20.034 | 21.55 | 26.163 | 23.137 | 25.836 | 25.245 | 25.334 | 28.751 | 26.161 | 24.454 | 16.987 | 18.53 | 11.689 | 8.351 | 6.389 | 4.166 | 1.87 | 1.537 | 0.991 | 1.383 | 0.89 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 1.686 | 2.39 | 6.614 | 4.395 | 3.871 | 5.879 | 9.099 | 6.026 | 5.456 | 9.858 | 16.604 | 12.753 | 21.274 | 18.28 | 23.975 | 22.153 | 22.969 | 22.526 | 23.23 | 19.676 | 17.189 | 18.43 | 21.345 | 27.249 | 30.31 | 27.999 | 29.101 | 34.692 | 32.573 | 41.226 | 30.187 | 30.445 | 31.09 | 22.482 | 16.384 | 13.544 | 6.324 | 5.446 | 3.489 | 5.273 | 3.79 | 0.681 | 1.175 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 1.713 | 1.802 | 0.22 | 0.765 | 3.495 | 1.112 | 0.698 | 2.56 | 2.68 | 2.921 | 4.357 | 7.279 | 7.984 | 6.439 | 7.794 | 9.508 | 7.487 | 8.327 | 9.933 | 5.103 | 4.397 | 11.359 | 15.587 | 11.922 | 16.263 | 20.091 | 22.551 | 36.673 | 25.106 | 19.537 | 32.351 | 23.176 | 17.189 | 14.556 | 5.455 | 5.677 | 3.682 | 7.291 | 5.375 | 1.741 | 1.602 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.482 | 1.327 | 0.304 | 0.475 | 0.629 | 1.751 | 1.197 | 0.973 | 1.784 | 2.892 | 2.459 | 3.757 | 2.097 | 4.766 | 4.851 | 5.434 | 2.575 | 4.701 | 3.399 | 2.852 | 3.152 | 0.946 | 0.97 | 0.657 | 0.157 | 0.997 | 0.648 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | SCU
Scuol
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | 45 | 35 | 38 | 63 | 70 | 100 | 122 | 128 | 150 | 279 | 262 | 265 | 312 | 347 | 402 | 449 | 345 | 315 | 317 | 288 | 348 | 374 | 336 | 346 | 377 | 374 | 365 | 309 | 251 | 221 | 191 | 139 | 148 | 110 | 92 | 71 | 72 | 71 | 55 | 51 | 40 | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 48 | 0 | 264 | 48 | 120 | 144 | 240 | 240 | 360 | 240 | 168 | 600 | 384 | 360 | 336 | 192 | 312 | 408 | 264 | 552 | 336 | 360 | 288 | 504 | 384 | 192 | 480 | 120 | 264 | 312 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.811 | 0.595 | 1.621 | 2.389 | 3.305 | 2.684 | 6.487 | 5.792 | 5.246 | 13.137 | 7.639 | 15.093 | 12.782 | 18.732 | 16.85 | 25.164 | 21.184 | 31.912 | 27.652 | 33.209 | 25.932 | 31.682 | 40.604 | 40.641 | 45.878 | 47.105 | 64.558 | 53.139 | 60.027 | 58.641 | 49.516 | 49.617 | 53.103 | 52.186 | 38.368 | 37.285 | 38.739 | 37.945 | 32.111 | 33.182 | 26.132 | 17.733 | 14.012 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 1.338 | 0.737 | 2.479 | 2.369 | 2.673 | 3.154 | 5.577 | 4.376 | 3.243 | 9.749 | 5.531 | 11.316 | 9.042 | 15.546 | 10.209 | 18.752 | 14.94 | 21.879 | 14.555 | 20.784 | 20.095 | 19.637 | 27.006 | 28.705 | 30.549 | 26.938 | 34.999 | 27.127 | 26.492 | 30.366 | 21.787 | 20.197 | 18.782 | 17.031 | 13.241 | 10.743 | 9.561 | 7.803 | 5.558 | 5.532 | 2.784 | 0.913 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 1.796 | 0.906 | 4.298 | 4.872 | 8.213 | 6.261 | 13.305 | 12.353 | 10.898 | 26.795 | 13.76 | 27.688 | 21.151 | 30.17 | 26.713 | 39.879 | 30.631 | 42.993 | 35.078 | 34.13 | 26.493 | 28.881 | 39.041 | 29.812 | 31.46 | 29.812 | 42.715 | 30.241 | 37.34 | 33.406 | 24.476 | 26.695 | 31.463 | 29.816 | 24.298 | 20.282 | 21.782 | 21.074 | 18.967 | 18.795 | 14.299 | 9.705 | 8.742 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0.87 | 0.839 | 3.183 | 1.394 | 3.425 | 3.269 | 3.605 | 10.176 | 3.709 | 9.5 | 5.291 | 8.105 | 9.395 | 12.366 | 11.984 | 16.864 | 16.132 | 15.781 | 11.794 | 13.704 | 18.355 | 13.005 | 10.617 | 14.654 | 18.759 | 19.993 | 24.031 | 17.275 | 17.579 | 15.399 | 18.468 | 22.355 | 18.866 | 14.375 | 17.302 | 18.963 | 15.825 | 14.966 | 14.386 | 12.877 | 8.756 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.875 | 0.688 | 1.538 | 1.122 | 1.733 | 1.251 | 1.676 | 3.517 | 1.103 | 3.33 | 2.427 | 2.944 | 2.878 | 6.184 | 3.09 | 6.551 | 4.624 | 5.686 | 4.424 | 3.68 | 4.588 | 2.793 | 3.94 | 3.041 | 2.721 | 3.405 | 1.586 | 1.632 | 1.147 | 1.658 | 0.63 | 0.951 | 1.072 | 0.31 | 0.785 | 0.626 | 0.927 | 1.243 | 0.477 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | SIO
Sion
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 34 | 65 | 56 | 72 | 93 | 123 | 184 | 228 | 309 | 338 | 330 | 369 | 352 | 335 | 341 | 335 | 289 | 279 | 322 | 325 | 350 | 349 | 391 | 336 | 330 | 301 | 284 | 256 | 233 | 200 | 168 | 144 | 138 | 127 | 118 | 92 | 51 | 38 | 29 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 120 | 96 | 96 | 144 | 192 | 288 | 360 | 288 | 432 | 336 | 360 | 288 | 312 | 360 | 360 | 336 | 312 | 192 | 360 | 552 | 312 | 384 | 408 | 336 | 192 | 288 | 480 | 216 | 96 | 168 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.708 | 0.329 | 2.575 | 4.157 | 5.421 | 5.518 | 6.257 | 9.807 | 12.304 | 10.3 | 14.418 | 17.956 | 19.77 | 29.69 | 26.824 | 29.44 | 34.57 | 33.076 | 46.189 | 39.951 | 49.69 | 53.079 | 53.166 | 61.725 | 55.22 | 66.35 | 65.893 | 65.156 | 59.415 | 62.895 | 66.425 | 62.686 | 62.823 | 51.453 | 24.985 | 23.576 | 19.033 | 6.286 | 5.019 | 1.491 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.331 | 1.592 | 2.053 | 1.816 | 2.648 | 2.574 | 5.073 | 4.111 | 7.235 | 11.09 | 9.837 | 8.111 | 17.507 | 13.247 | 17.764 | 22.371 | 20.803 | 27.076 | 20.581 | 30.608 | 27.235 | 28.133 | 33.518 | 30.056 | 31.073 | 30.564 | 28.047 | 26.482 | 22.599 | 18.741 | 12.086 | 10.577 | 5.872 | 2.631 | 2.16 | 1.497 | 0.361 | 0.257 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0.244 | 4.001 | 8.466 | 11.277 | 10.318 | 11.743 | 16.544 | 19.442 | 16.101 | 20.514 | 27.123 | 29.211 | 35.268 | 27.663 | 29.215 | 30.696 | 31.381 | 40.821 | 34.358 | 37.031 | 41.01 | 36.724 | 41.416 | 33.107 | 39.262 | 38.932 | 37.442 | 31.967 | 34.715 | 36.679 | 34.806 | 34.475 | 28.663 | 12.488 | 11.261 | 9.479 | 2.939 | 2.587 | 0.96 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 1.5 | 3.125 | 2.715 | 2.903 | 5.298 | 6.96 | 2.223 | 3.161 | 6.113 | 9.211 | 11.932 | 8.49 | 9.364 | 8.687 | 13.734 | 16.903 | 18.829 | 15.531 | 20.538 | 18.027 | 17.944 | 16.851 | 25.42 | 24.825 | 26.503 | 22.036 | 25.223 | 30.615 | 32.933 | 37.375 | 30.597 | 16.526 | 14.937 | 12.363 | 4.991 | 3.749 | 0.719 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0.677 | 0.321 | 0 | 0.158 | 0 | 0.361 | 0 | 0.368 | 0.311 | 0.853 | 1.205 | 1.335 | 1.638 | 1.175 | 2.128 | 1.638 | 1.969 | 1.318 | 1.732 | 1.424 | 2.579 | 3.193 | 2.208 | 1.475 | 1.963 | 1.534 | 0.477 | 0.32 | 0.638 | 0.464 | 0.307 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | VAD
Vaduz
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 23 | 30 | 35 | 59 | 64 | 64 | 144 | 129 | 155 | 199 | 197 | 342 | 352 | 373 | 408 | 359 | 349 | 373 | 386 | 369 | 324 | 366 | 356 | 307 | 305 | 325 | 335 | 306 | 290 | 253 | 223 | 187 | 155 | 119 | 119 | 83 | 85 | 74 | 51 | 28 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 120 | 96 | 96 | 216 | 120 | 192 | 144 | 192 | 432 | 456 | 336 | 360 | 408 | 528 | 312 | 288 | 336 | 456 | 288 | 336 | 336 | 168 | 432 | 360 | 288 | 408 | 168 | 288 | 168 | 120 | 48 | 96 | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0.315 | 0.479 | 2.785 | 2.833 | 3.426 | 4.264 | 5.051 | 7.66 | 6.83 | 4.909 | 5.811 | 7.797 | 9.776 | 12.596 | 16.647 | 20.475 | 21.772 | 24.93 | 28.812 | 25.947 | 34.454 | 26.528 | 33.443 | 30.797 | 39.691 | 35.061 | 49.047 | 50.834 | 53.454 | 52.487 | 50.248 | 57.918 | 39.134 | 46.969 | 37.465 | 42.598 | 36.143 | 24.636 | 13.1 | 9.51 | 8.843 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.455 | 0.778 | 3.134 | 2.9 | 3.889 | 3.589 | 4.391 | 5.147 | 4.515 | 2.033 | 3.193 | 3.152 | 5.447 | 4.592 | 6.909 | 8.098 | 9.448 | 8.397 | 14.356 | 11.598 | 15.155 | 9.434 | 13.749 | 13.834 | 17.238 | 15.199 | 19.367 | 19.791 | 18.1 | 22.334 | 14.594 | 18.426 | 14.869 | 14.624 | 7.178 | 9.313 | 5.185 | 3.022 | 2.237 | 1.262 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.856 | 1.191 | 7.621 | 7.567 | 7.808 | 10.324 | 11.296 | 15.477 | 13.002 | 9.365 | 9.214 | 11.071 | 11.127 | 15.293 | 19.359 | 23.67 | 22.741 | 23.537 | 27.856 | 25.595 | 30.041 | 24.743 | 25.654 | 22.356 | 30.516 | 22.786 | 30.532 | 29.556 | 33.514 | 28.631 | 26.949 | 33.251 | 21.365 | 25.221 | 19.726 | 22.686 | 18.646 | 12.791 | 6.939 | 4.869 | 4.519 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 2.578 | 2.544 | 2.037 | 3.499 | 3.757 | 6.774 | 4.759 | 2.743 | 3.945 | 4.893 | 2.217 | 4.057 | 6.758 | 8.129 | 7.966 | 8.936 | 8.714 | 5.868 | 9.464 | 8.66 | 12.907 | 8.674 | 11.411 | 7.814 | 17.493 | 13.864 | 19.863 | 18.965 | 20.997 | 26.035 | 15.693 | 20.45 | 19.089 | 23.193 | 20.534 | 14.148 | 7.37 | 6.422 | 5.194 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 1.585 | 1.408 | 1.709 | 1.732 | 1.896 | 3.133 | 2.154 | 0.607 | 0.976 | 1.221 | 0.69 | 1.258 | 1.02 | 0.675 | 0.834 | 0 | 0.871 | 0.392 | 0.151 | 0.471 | 0.304 | 0.165 | 0.8 | 0.486 | 1.066 | 0.79 | 1.109 | 1.068 | 2.127 | 1.778 | 1.933 | 1.083 | 1.604 | 1.448 | 1.256 | 0.789 | 0.163 | 0.153 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | WYN
Wynau
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 11 | 15 | 23 | 26 | 29 | 34 | 56 | 83 | 129 | 230 | 234 | 315 | 357 | 414 | 431 | 494 | 399 | 315 | 317 | 256 | 327 | 369 | 371 | 367 | 361 | 374 | 328 | 322 | 331 | 256 | 209 | 187 | 144 | 111 | 121 | 111 | 104 | 65 | 34 | 23 | 21 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 24 | 0 | 72 | 48 | 24 | 96 | 144 | 264 | 288 | 360 | 552 | 408 | 528 | 336 | 336 | 312 | 240 | 264 | 480 | 264 | 528 | 240 | 384 | 264 | 456 | 312 | 360 | 432 | 312 | 168 | 144 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.249 | 0.485 | 0 | 1.594 | 1.109 | 0.871 | 2.664 | 2.287 | 4.653 | 3.211 | 5.049 | 3.806 | 7.092 | 8.402 | 9.782 | 12.814 | 14.854 | 14.703 | 23.536 | 21.884 | 21.704 | 32.027 | 25.361 | 31.752 | 41.34 | 36.923 | 46.149 | 42.292 | 45.397 | 54.097 | 50.508 | 58.208 | 57.138 | 46.108 | 50.818 | 55.387 | 50.119 | 34.562 | 20.702 | 11.067 | 12.513 | 7.967 | 6.192 | 2.821 | 0.746 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.315 | 0.599 | 0 | 1.855 | 0.566 | 1.56 | 2.793 | 2.645 | 4.047 | 1.654 | 4.009 | 2.681 | 6.695 | 2.208 | 6.462 | 9.112 | 7.764 | 8.115 | 13.713 | 11.242 | 10.787 | 20.701 | 13.357 | 17.245 | 26.024 | 19.385 | 25.96 | 21.513 | 23.349 | 23.684 | 24.847 | 23.542 | 23.4 | 17.826 | 15.566 | 12.584 | 7.922 | 4.892 | 2.954 | 1.515 | 1.321 | 0.891 | 0.259 | 0.171 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.711 | 1.11 | 0 | 3.624 | 3.228 | 2.179 | 5.897 | 4.847 | 9.042 | 5.183 | 7.837 | 6.344 | 10.093 | 14.53 | 12.635 | 15.668 | 18.022 | 14.725 | 21.115 | 18.944 | 19.699 | 28.716 | 20.367 | 26.138 | 29.096 | 25.422 | 30.135 | 26.621 | 25.322 | 29.441 | 26.781 | 30.147 | 33.268 | 27.229 | 29.095 | 31.287 | 27.939 | 17.936 | 11.408 | 5.584 | 7.06 | 4.001 | 2.649 | 1.407 | 0.434 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 2.239 | 0.482 | 1.92 | 1.25 | 2.559 | 3.143 | 1.707 | 1.266 | 1.38 | 5.878 | 4.179 | 4.456 | 6.423 | 4.682 | 6.815 | 8.924 | 8.04 | 13.705 | 12.437 | 11.088 | 13.993 | 14.124 | 18.067 | 16.512 | 18.232 | 20.917 | 21.817 | 22.112 | 27.854 | 19.333 | 27.964 | 31.523 | 36.902 | 23.175 | 13.217 | 8.741 | 9.193 | 6.19 | 5.732 | 2.834 | 0.424 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.546 | 0 | 0.756 | 0.37 | 0.936 | 0.173 | 0 | 0.16 | 0.172 | 0 | 0.194 | 0 | 0.491 | 0.315 | 0.457 | 0.647 | 0.492 | 1.425 | 0.898 | 1.38 | 2.265 | 2.532 | 2.815 | 3.76 | 2.415 | 3.935 | 4.417 | 4.541 | 4.035 | 4.581 | 4.591 | 4.709 | 4.869 | 2 | 1.754 | 1.173 | 0.795 | 0.971 | 0.491 | 0.161 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | ZER
Zermatt
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 26 | 24 | 36 | 64 | 51 | 82 | 92 | 106 | 129 | 210 | 268 | 304 | 368 | 392 | 520 | 399 | 416 | 388 | 361 | 358 | 345 | 331 | 346 | 353 | 396 | 337 | 308 | 281 | 248 | 212 | 194 | 159 | 151 | 117 | 92 | 104 | 60 | 54 | 23 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 | 120 | 96 | 96 | 96 | 48 | 120 | 360 | 168 | 360 | 528 | 312 | 576 | 504 | 432 | 360 | 384 | 264 | 312 | 384 | 192 | 312 | 432 | 552 | 456 | 240 | 264 | 312 | 144 | 168 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 1.128 | 0.47 | 3.944 | 4.157 | 6.184 | 6.797 | 7.782 | 10.588 | 12.233 | 14.481 | 18.992 | 23.357 | 24.258 | 32.677 | 32.376 | 38.291 | 45.396 | 38.133 | 41.469 | 40.243 | 58.577 | 55.679 | 42.979 | 58.878 | 54.396 | 55.162 | 61.8 | 70.328 | 58.324 | 70.733 | 51.641 | 47.327 | 47.784 | 30.451 | 31.068 | 12.53 | 15.71 | 5.938 | 0.385 | 1.593 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 1.467 | 0.808 | 3.988 | 3.775 | 6.368 | 6.215 | 5.695 | 9.702 | 12.148 | 14.919 | 17.039 | 21.568 | 19.146 | 26.969 | 21.959 | 23.968 | 30.482 | 26.669 | 27.06 | 20.752 | 29.326 | 30.874 | 16.919 | 32.711 | 28.501 | 28.576 | 27.164 | 27.847 | 18.73 | 26.686 | 15.847 | 11.465 | 11.893 | 4.777 | 4.881 | 1.262 | 0.929 | 0.229 | 0 | 0.245 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 2.476 | 0.846 | 9.516 | 9.641 | 13.762 | 15.084 | 17.696 | 21.285 | 24.137 | 25.843 | 33.112 | 36.68 | 35.754 | 43.291 | 43.28 | 48.906 | 58.091 | 49.337 | 48.084 | 40.536 | 55.287 | 44.348 | 30.225 | 40.757 | 33.972 | 34.251 | 38.312 | 44.15 | 36.437 | 42.479 | 30.912 | 27.834 | 27.194 | 17.073 | 16.233 | 6.645 | 7.923 | 3.789 | 0.165 | 0.913 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.696 | 0.333 | 3.618 | 4.187 | 5.649 | 6.236 | 9.348 | 10.194 | 10.261 | 9.962 | 16.677 | 15.436 | 17.544 | 20.32 | 18.919 | 22.413 | 26.373 | 21.106 | 21.605 | 20.242 | 27.014 | 21.537 | 16.04 | 16.207 | 12.881 | 8.617 | 12.697 | 16.642 | 17.768 | 22.585 | 17.455 | 15.092 | 15.083 | 12.831 | 12.096 | 5.404 | 8.865 | 3.063 | 0.192 | 0.537 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.67 | 0.32 | 2.607 | 2.703 | 4.03 | 4.463 | 4.651 | 6.445 | 6.976 | 7.702 | 10.591 | 10.239 | 10.682 | 13.755 | 11.098 | 11.999 | 14.14 | 11.599 | 10.466 | 8.079 | 10.346 | 7.365 | 4.825 | 4.235 | 1.381 | 0.576 | 0.494 | 0.615 | 0.613 | 0.46 | 0.454 | 0.309 | 0.477 | 0.456 | 0.614 | 0.308 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station | SMA
Zürich SMA
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 48 | 68 | 45 | 57 | 56 | 128 | 180 | 197 | 249 | 332 | 381 | 451 | 459 | 335 | 417 | 406 | 336 | 339 | 318 | 368 | 321 | 350 | 378 | 330 | 390 | 365 | 295 | 238 | 188 | 146 | 134 | 114 | 103 | 46 | 47 | 29 | 24 | 14 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden (Ta Tagesmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72 | 96 | 48 | 72 | 72 | 72 | 264 | 312 | 240 | 432 | 504 | 360 | 504 | 312 | 432 | 288 | 288 | 312 | 360 | 456 | 264 | 456 | 384 | 336 | 312 | 288 | 552 | 240 | 120 | 72 | 96 | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.92 | 1.402 | 2.218 | 2.609 | 4.202 | 3.401 | 3.734 | 4.788 | 9.057 | 11.237 | 11.771 | 13.599 | 22.386 | 18.648 | 25.921 | 21.696 | 24.732 | 22.933 | 26.439 | 34.175 | 35.82 | 44.706 | 40.367 | 49.291 | 50.589 | 58.008 | 53.2 | 61.252 | 55.19 | 48.173 | 47.759 | 51.541 | 22.728 | 25.075 | 15.276 | 11.869 | 9.016 | 8.772 | 3.798 | 1.149 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.97 | 1.239 | 1.601 | 2.635 | 2.834 | 3.47 | 4.144 | 4.663 | 2.966 | 5.463 | 5.216 | 8.07 | 6.503 | 12.395 | 11.949 | 12.578 | 12.058 | 15.105 | 11.874 | 15.533 | 17.2 | 20.2 | 21.742 | 18.712 | 24.712 | 25.029 | 24.966 | 26.432 | 18.886 | 23.411 | 14.957 | 12.458 | 9.933 | 5.304 | 3.239 | 2.187 | 1.613 | 0.987 | 0.791 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 2.066 | 4.031 | 5.058 | 6.413 | 8.498 | 6.423 | 5.721 | 6.596 | 15.255 | 19.457 | 15.434 | 17.278 | 24.138 | 21.008 | 27.888 | 21.069 | 25.847 | 22.444 | 20.253 | 25.649 | 25.549 | 30.751 | 25.389 | 32.025 | 31.948 | 32.863 | 31.253 | 37.342 | 31.521 | 30.525 | 25.965 | 27.239 | 12.663 | 13.913 | 8.274 | 5.963 | 4.787 | 3.835 | 1.838 | 0.514 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.484 | 1.824 | 0.861 | 1.669 | 4.34 | 2.449 | 0.919 | 1.117 | 6.164 | 9.177 | 5.877 | 10.097 | 6.359 | 7.302 | 11.996 | 6.801 | 9.46 | 9.333 | 9.06 | 10.319 | 12.041 | 16.119 | 18.978 | 19.808 | 19.131 | 27.73 | 20.375 | 38.261 | 25.09 | 25.808 | 28.027 | 34.817 | 12.246 | 17.3 | 9.42 | 8.357 | 5.583 | 8.356 | 3.238 | 0.684 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Global Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.376 | 0.511 | 0.513 | 0.682 | 1.571 | 1.174 | 0.546 | 0.696 | 0.515 | 1.368 | 0.162 | 0.776 | 0.157 | 0 | 0.161 | 0.468 | 0.623 | 0.466 | 0.15 | 0.851 | 1.004 | 2.021 | 1.66 | 2.104 | 3.738 | 4.566 | 3.275 | 3.058 | 3.259 | 4.919 | 3.892 | 3.522 | 1.346 | 0.668 | 0.637 | 0.698 | 0.328 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wetterdaten Oesterreich:
Station | OES
Oesterreich
Bintemperatur | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Stunden (Ta Tagesmittel)
Global Horiz.
Global Ost
Global Süd
Global West
Global Nord
Berechnungshilfe für Wetterdaten Oesterreich:
Referenzbin | SMA
Zürich SMA
Bintemperatur | [29 empty] | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stunden (Ta Stundewerte) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 48 | 68 | 45 | 57 | 56 | 128 | 180 | 197 | 249 | 332 | 381 | 451 | 459 | 335 | 417 | 406 | 336 | 339 | 318 | 368 | 321 | 350 | 378 | 330 | 390 | 365 | 295 | 238 | 188 | 146 | 134 | 114 | 103 | 46 | 47 | 29 | 24 | 14 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verschobene BIN Temp. | [29 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Versch.BIN T. Ganzzahl | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[30 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[30 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rückverschiebung | #N/A
Rückversschobene | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Tabeller | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Station Auswahl
0
HGT | 0
Auslegung CH | 0
Berechnete Verschiebung
HGT | 0 |  | 0 | #N/A | K
HGT Ref. oben |  | #N/A | #N/A | #N/A
HGT Ref. unten |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Differenz |  | #N/A | #N/A | Steigung |  | #N/A | K/Kd
Referenzkurve |  |  | HGT | dT [K] |  |  |  |  | alt (nicht mehr verwendet):
|  |  | 2000 | 5.25 |  |  |  |  | 4
|  |  | 2400 | 3.65 |  |  |  |  | 2.4
|  |  | 2800 | 2.3 |  |  |  |  | 1.05
|  |  | 3200 | 0.95 |  |  |  |  | -0.3
|  |  | 3600 | -0.45 |  |  |  |  | -1.7
|  |  | 4000 | -1.75 |  |  |  |  | -3
|  |  | 4400 | -2.75 |  |  |  |  | -4
|  |  | 4800 | -3.55 |  |  |  |  | -4.8
|  |  | 5200 | -4.35 |  |  |  |  | -5.6
|  |  | 5600 | -5.05 |  |  |  |  | -6.3
|  |  | 6000 | -5.8 |  |  |  |  | -7.05
|  |  | 6400 | -6.45 |  |  |  |  | -7.7
|  |  | 6800 | -7.15 |  |  |  |  | -8.4
|  |  | 7200 | -7.75 |  |  |  |  | -9
|  |  | 7600 | -8.35 |  |  |  |  | -9.6
|  |  | 8000 | -8.75 |  |  |  |  | -10
|  |  | 8400 | -9.15 |  |  |  |  | -10.4
|  |  | 8800 | -9.55 |  |  |  |  | -10.8
|  |  | 9200 | -9.95 |  |  |  |  | -11.2
|  |  | 9600 | -10.35 |  |  |  |  | -11.6
|  |  | 10000 | -10.75 |  |  |  |  | -12

## Berechnungen (hidden)
|  |  |  | Index |  | -1 | [8 empty] | -1
|  |  |  | Versch. |  | -11
|  |  | #REF! | #REF!
|  | Einheit | #REF! | #REF!
|  | °C | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | T Grenz | #VALUE! | °C
|  |  | Raumtemp. | 20 | °C
|  | K | Delta T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | y | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | h | x Ta h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | h | x Ta Tg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Summe
| #REF! | Kh | BIN Flächen Ta h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | Kh | BIN Flächen Ta Tg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | <-- Differenz Ta h, Ta Tg
| TerraCalor-C-P-150-I |  | Objekt
| 0 |  | Gebäudetyp | Intex | 0 |  | Fg, ev | 0 | W/m²
| 0 | m² | EBF
| #VALUE! | kWh | Gesamtverlust Qtot
| 0 | kWh | Heizwärmebedarf QH
| #VALUE! | kWh | Genutzte freie Wärme Qug
|  | °C | Auslegungstemperatur
| 0 |  | Klimastation
| Fehler Qev |  | Wenn Wahr dann Fehler | TRUE
Abweichung
| #VALUE! | kW | Puissance de chauffage nécessaire sans ECS à °C
1 | #VALUE! | #VALUE! | Heizwärmeleistung Ta h
| #VALUE! | #VALUE! | Heizwärmeleistung Ta Tg
| #VALUE! | kW/K | Spez. Leistung Ta h
| #VALUE! | kW/K | Spez. Leistung Ta Tg
Kontrollsumme
| #REF! | kWh | BIN Verluste Ta h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | BIN Verluste Ta Tg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 | kW | Fg, ev
| #REF! | kWh | Qug,ev Ta h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | Qug,ev Ta Tg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verbleibende Heizstunden
| #REF! | h | tQtot - Qug,ev Ta h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | h | tQtot - Qug,ev Ta Tg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta h
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta Tg
| #VALUE! | kW | Fg, ue Ta h
| #VALUE! | kW | Fg, ue Ta h
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta h BINs Vorgabe | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta Tg BINs Vorgabe | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta h Differenz
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta Tg Differenz
| #REF! | h | tQtot - Qug,ev Ta h Differenz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | h | tQtot - Qug,ev Ta Tg Differenz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #VALUE! | kW | Fg, ue Ta h Differenz
| #VALUE! | kW | Fg, ue Ta Tg Differenz
| #REF! | kWh | Qug,ue Ta h BINs Differenz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | Qug,ue Ta Tg BINs Differenz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta h BINs Fehler | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta Tg BINs Fehler | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta h BINs Umlage | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta Tg BINs Umlage | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | kWh | Qtot Ta h BINs | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | Qtot Ta Tg BINS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | Qug,ev Ta h BINs | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | Qug,ev Ta Tg BINS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta h BINs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #VALUE! | kWh | Qug,ue Ta Tg BINs | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | QH Ta h BINs | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh | QH Ta Tg BINs | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Qtot - Qug,ev Ta h BINs | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Qtot - Qug,ev Ta Tg BINS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Leistungsbedarf | kW | FH Ta h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | FH Ta Tg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Verkürzte Bin | h | tBin Korr Qug, ue Ta h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | tBin Korr Qug, ue Ta Tg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | kWh |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Gl. Nr. | Modell Solare Wärme |  | Nur BINs Stundewerte
Orientierung Kollektor
input | 0 |  | a Azimut Kollektor
input | 0 |  | n Neigung Kollektor
Konstante | 15 |  | b Korrektur (Einfluss BIN Bildung)
|  | 1 | COS a (Azimut)
|  | -1 | COS(a - 180°)
|  | 0 | SIN(2*n)
|  | 0.96593 | COS(a - b)
A45/x | x | 1 | [1+0.16 sin(2*n)*cos(a-b)]
A45/y | y | 0 | (n/90°)
A45/y2 | y2 | 0 | (n/90°)2
|  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A41/42 |  | kWh/m² | Hg,90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A43/44 |  | kWh/m² | Hg,-90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gl. Nr. |  | kWh/m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A45 | Strahlungswerte auf Kollektor |  | Hg,C | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kollektordaten
Soltop COBRA Evo 2.0V
input | 0 |  | h0 Konversionsfaktor
input | 0 |  | a1 Lin. Verlustbeiwert
input | 1e-05 |  | a2 Quadr. Verlustbeiwert
input |  | m² | AA Aperturfläche
A53 |  |  | qC,0,i Stillstandtemp. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
berechnet | #VALUE! | kW | FW, dis Wärmeleistungsbed WW
A50(WW) | #VALUE! |  | fF Leistungsverhältnis (nur WW)
A51(WW) |  | °C | qC,min,i min K. T. (nur WW) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A49(WW) | #VALUE! |  | e-k*fF
A49(WW) |  |  | qC,i Kollektortemp. (nur WW) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Maximaler Kollektorfeldrertrag (nur WW)
A48(WW) |  |  | xi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A47(WW) |  |  | hC,i Kollektorwirkungsgrad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A54(WW) |  |  | Qs,C,i (max Kollektorfeldertrag) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bruttoertrag (nur WW)
Input | #VALUE! | kWh/a | QWW (inkl. Verluste)
berechnet | #VALUE! | kW | FW, dis Wärmeleistungsbed WW
| #VALUE! | kWh | QW,dis,i (inkl. Verluste) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A55(WW) | #VALUE! | kWh | QS.brut,i (Bruttoertrag Solar) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nutzbare Solarwärme im BIN
A56(WW) | #VALUE! | kWh | QS,i (Basis) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A3.6.2(>0°C) | #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss Solar Total) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | h | h Unterdeckung >=0°C | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A3.6.2(>0°C) | #VALUE! | kW | FS Überschuss Solar WW
A3.6.2(>0°C) | #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss Solar im BIN) | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A58(WW) | #VALUE! | kWh | QS,i (Übertrag >=0°C) | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A3.6.2(<0°C) | #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss n. 1. Verteilung) | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | h | h Unterdeckung <0°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A3.6.2(<0°C) | #VALUE! | kW | FS Überschuss Solar WW 2. Vert.
A3.6.2(<0°C) | #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss Solar im BIN) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A58(WW) |  |  | QS,i (Übertrag <0°C) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A58(WW) | #VALUE! | kWh | QS,i (total) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  | Deckungsgrad WW
Berechnungen Heizung und WW
|  | kW | FW, dis Wärmeleistungsbed WW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | FH, dis,i Wärmelstg. bed. Heizung | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | fF Leistungsverhältnis (H + WW) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | e-k*fF | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Aus WP-Leistungewerte |  |  | qH,ret,i T RL Heizung im Bin | 29.2143 | 29.1429 | 29.0714 | 29 | 28.9286 | 28.8571 | 28.7857 | 28.7143 | 28.6429 | 28.5714 | 28.5 | 28.4286 | 28.3571 | 28.2857 | 28.2143 | 28.1429 | 28.0714 | 28 | 27.9286 | 27.8571 | 27.7857 | 27.7143 | 27.6429 | 27.5714 | 27.5 | 27.4286 | 27.3571 | 27.2857 | 27.2143 | 27.1429 | 27.0714 | 27 | 26.9286 | 26.8571 | 26.7857 | 26.7143 | 26.6429 | 26.5714 | 26.5 | 26.4286 | 26.3571 | 26.2857 | 26.2143 | 26.1429 | 26.0714 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Aus WP-Leistungewerte |  |  | qH,su,i T VL Heizung im Bin | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A52(Heizg) |  |  | qC,min,i min K. T. (Heizung) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A52/A51 |  |  | qC,min,i min K. T. (H+WW) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A54(H+WW) |  |  | qC,i Kollektortemp. (H + WW) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A48(H+WW) |  |  | xi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A47(H+WW) |  |  | hC,i Kollektorwirkungsgrad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A54(H+WW) |  |  | Qs,C,i (max Kollektorfeldertrag) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bruttoertrag (Heizung und WW)
| #VALUE! | kWh | QW,dis,i (inkl. Verluste) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | kWh | QH,dis,i (inkl. Verluste?) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A55(H+WW) | #VALUE! | kWh | QS.brut,i (Bruttoertrag Solar) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nutzbare Solarwärme im BIN
A57 | #REF! | kWh | QS,i (Basis) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss Solar Total) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | h | h Unterdeckung >=0°C | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A3.6.2(>0°C) | #VALUE! | kW | FS Überschuss Solar WW
A3.6.2(>0°C) | #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss Solar im BIN) | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A59 | #VALUE! | kWh | QS,i (Übertrag >=0°C) | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A3.6.2(<0°C) | #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss n. 1. Verteilung) | [25 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | h | h Unterdeckung <0°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A3.6.2(<0°C) | #VALUE! | kW | FS Überschuss Solar WW 2. Vert.
A3.6.2(<0°C) | #VALUE! | kWh | QS.sur,i (Überschuss Solar im BIN) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A59 |  |  | QS,i (Übertrag <0°C) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A58(H+WW) | #VALUE! | kWh | QS,i (total) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nutzbare Solarwärme Aufteilung auf Heizung und Warmwasser
A60 Therm 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A60 |  |  | QH,S,i (Roh) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
eigene Korr. | #VALUE! | kWh | QH,S,i (korr) MIN(QH,i ; QH,S,i) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A61 | #VALUE! | kWh | QW,S,i | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
| 0 | kWh/m2
| #VALUE! |  | Deckungsgrad WW
| #VALUE! |  | Deckungsgrad Heizung
[5 empty] | T Bin | delta | Stunden Ta h |  |  | x Ta h | y Ta h |  | Stunden Ta Tg |  | x Ta Tg | y Ta Tg
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | -25 | #VALUE! | #N/A |  |  | 0 | #VALUE! |  | #N/A |  | 0 | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -24 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -23 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -22 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -21 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -20 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -19 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -18 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -17 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -16 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -15 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -14 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -13 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -12 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -11 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -10 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -9 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -8 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -7 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -6 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -5 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -4 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -3 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -2 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | -1 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 0 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 1 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 2 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 3 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 4 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 5 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 6 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 7 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 8 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 9 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 10 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 11 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 12 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 13 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 14 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 15 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 16 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 17 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 18 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 19 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 20 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 21 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 22 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 23 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 24 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 25 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 26 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 27 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 28 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 29 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 30 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 31 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 32 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 33 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 34 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 35 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 36 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 37 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 38 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 39 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0
[5 empty] | 40 | #VALUE! | #N/A |  |  | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE!
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  |  | #N/A | 0

## log (hidden)
Anpassungen am Programm WPesti
Nr. | Beschreibung | Datum | Version | geändert durch
1 | Neue Version 7.0 unter Berücksichtigung des Entwurfs SIA 384/3 | 2012-12-21 | 8.0.2 | AH
2 | Blatt "WP1", Zelle H39: Bivalenzpunkt nicht berücksichtigt, falscher Bezug auf J24 statt J23. Fehler behoben | 2013-01-14 | 8.0.3 | AH
3 | Blatt "WP1", Zelle M49: WW-Temperatur mit wöchtentlicher Legionellenschaltung falsch berechnet. Fehler behoben | 2013-01-14 | 8.0.3 | AH
4 | Blatt "WP1", Zelle V40-AB40: Formeln für dezentrale Wassererwärmung gemäss Handbuch angepasst | 2013-01-20 | 8.0.3 | AH
5 | Blatt "WP1", Zelle V37: Fehler bei Eingaben in Spez-Blatt. Fehler behoben | 2013-01-21 | 8.0.3 | AH
6 | Blatt "Spez", Grafik COP für Warmwasser: falscher Bezug auf x-Achse. Fehler behoben. | 2013-01-22 | 8.0.3 | AH
7 | Bei Zusatzenergie Verteilverlustedoppelt eingerechnet. Blatt "WP1", Zellen AD60-AD127 / AF60-AF127 angepasst | 2013-02-08 | 8.0.4 | AH
8 | Blatt "Berecnungen", Zelle A36: Korrekturfaktor Leistung bei manueller Leistungsvorgabe eingeführt | 2013-02-08 | 8.0.4 | AH
9 | Blatt "WP1", Zelle Y60-Y127: BIN-Stunden mit Korrekturfaktor reduziert bei manueller Eingabe der Heizleistung | 2013-02-08 | 8.0.4 | AH
10 | Heizleistungsbedarf Gebäude unterhalb Auslegungstemp. nicht mehr erhöht. Blatt WP1, Zellen Z60-Z127 angepasst. | 2013-02-08 | 8.0.4 | AH
11 | Blatt "WP", Zelle E60: Umschaltung für Berechnung JAZ mit und ohne Elektro-Zusatzheizung eingeführt. | 2013-02-08 | 8.0.4 | AH
12 | Blatt "WP", Zelle B53-E53: Lila Warnmeldung, sobald neu Leistungsbedarf 1% über WP-Leistung bei Auslegung | 2013-02-08 | 8.0.4 | AH
13 | Blatt "WP1", Zelle Y130 und T130: Fehler bei Berechnung Anteil freie Wärme (Solaranteil). Fehler behoben | 2013-02-12 | 8.0.5 | AH
14 | Gemäss Norm SIA 384/3 ist Leistungsbedarf keine Eingabegrösse: Blatt "WP1", Zelle H14 angepasst. | 2013-02-12 | 8.0.5 | AH
15 | Blatt "WP1", Zelle Z60 - Z125, Leistungsbedarf neu von Blatt Berechnung SIA 384/3 übernommen. | 2013-02-12 | 8.0.5 | AH
16 | Blatt "Grafik". Berechnung entsprechend Anpassung 15 angepasst. | 2013-02-12 | 8.0.5 | AH
17 | Blatt "WP1", Zelle D68, neue Variable Zuschlag_A (tiefere Auslegung Österreich) eingeführt und auf 0 gesetzt | 2013-02-16 | 8.0.5 | AH
18 | Blatt "WP1", Zelle H68, neue Variable Zuschlag_CH (minimal Auslegungstemp. Schweiz) eingeführt und auf 2 gesetzt | 2013-02-16 | 8.0.5 | AH
19 | Blatt "Berechnung", Zelle E14, TGrenz um Zuschlag_CH reduziert | 2013-02-16 | 8.0.5 | AH
20 | Bei JAZ Div 0, wenn auf Spez-Blatt nur eine Kurve eingegeben. Blatt "WP_BIN", Zellen T19 bis CG20, Div 0 abgefangen. | 2013-02-16 | 8.0.5 | AH
21 | Wenn kein El.-Heizstab für WW angewählt, dann ist Tww-Soll 60°C. Blatt "WP1", Zelle M49: Formel angepasst | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
22 | Blatt "WP", Zellen E60 und H60: ausblenden bei bivalentem Betrieb | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
23 | Bei bivalenten Anlagen wird für die Zusatzheizung Wert für Heizung + WW angegeben. Blatt "WP1", Zelle H57 angepasst | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
24 | Blatt "JAZcalc", Anzeige "Frostgefahr" ohne Eingabe auf I36. Formel L35 angepasst. | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
25 | Blatt "JAZcalc", Zelle B63: falscher Bezug auf G49 statt L47 | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
26 | Blatt "JAZcalc", Zelle B63: Text geändert, JAZ immer ohne Solaranlage | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
27 | Blatt "JAZcalc", Zelle I35: Bedingte Formatierung angepasst | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
28 | Neu Unterscheidung fossil bivalent paralleler Betrieb und fossil bivalent alternativer Betrieb | 2013-03-29 | 8.0.6 | AH
28a | Zelle zum Umsschalten auf kWh ist gesperrt. --> Sperrung aufgehoben | 2013-06-17 | 8.0.6a | MS
28b | Bei WW-WP werden Daten nicht aus Blatt "WP_Daten" übernommen. Blatt "WP1", W50 - W53 ergänzt. | 2013-06-17 | 8.0.6a | AH
28c | Blatt "WP", B4: Fehlermeldung nur deutsch. Formel angepasst und Übersetzung auf "Sprache", Zeile 337 | 2013-06-17 | 8.0.6a | AH
28d | Blatt "WP", B27-B30: Text bei WW-WP angepasst, neue Übersetzungstext auf "Sprache", Zeilen 335-336 | 2013-06-17 | 8.0.6a | AH
28e | Bei Sole- & WW-WP wird beim Deckungsgrad der Anteil Begleitheizband nicht abgezogen. Blatt "WP1", X35, Z35, AB35 anpepasst. | 2013-07-22 | 8.0.6b | AH
28f | Blatt "WP", B27-H30: Bei Luft-Wasser-WP werden für die Berechnung des COP auch bei reinem Heizungsbetrieb oder bei reinem Warmwasserbetrieb alle Werte bei einer Vorlauftemperatur von 55°C und 35°C benötigt ->einblenden | 2013-10-16 | 8.0.6c | AH
28g | Blatt "Spez", C14, L14: T Vorlauf (Warmwasser): Wenn keine Eingabe auf C14, dann wird T Vorlauf (Warmwasser) auf 60°C gesetzt. | 2013-10-17 | 8.0.6c | AH
28h | Blatt "JAZcalc", B30-I33: Bei Luft-Wasser-WP werden für die Berechnung des COP auch bei reinem Heizungsbetrieb oder bei reinem Warmwasserbetrieb alle Werte bei einer Vorlauftemperatur von 55°C und 35°C benötigt ->einblenden | 2013-10-18 | 8.0.6c | AH
28i | Deckungsgrad Zusatzheizung WW zu gering. Blatt "WP1", Zelllen AM60-AM127 angepasst (Bezug Y durch W ersetzt) | 2014-01-28 | 8.0.6d | AH
28j | falsche Berechnung JAZ bei negativer Temperatur Wärmequelle (s/w und w/w). Blatt "WP1", Zelle H33 angepasst. | 2014-04-01 | 8.1.0 | AH
28k | Blatt "WP1": Minimaltemperatur ohne Eingabe des Bivalenzpunktes von -20 auf -30 reduziert. | 2015-11-26 | 8.1.3 | AH
28l | Blatt "WP_Daten, Zelle AJ38: Bereich erweitert bis AI239 für mehr Lieferanten | 2016-07-21 | 8.1.3 | AH
28m | Blatt "WP_Daten, Zelle AH25: Bereich erweitert bis AN239 für mehr Produkte / Neue WP-Daten | 2016-10-13 | 8.1.5 | AH
28n | Blatt "Spez", Hilfsenergie falsch einbezogen bei LW-WP. Zellen X9-AB9 / X13-AB13, Formel/Bezug angepasst. | 2017-07-01 | 8.2.8 | AH
28o | Blatt "Spez", Hilfsenergie falsch einbezogen, Formeln Zellen N28 - R51 / N4-N5 angepasst. | 2017-07-01 | 8.3.8 | AH
28p | Blatt "WP_BIN", Fehler in Offsetberechnung korrigiert. T37-CG37, T40+CG40, T46-CG46, T53-CG53 angepasst. | 2017-07-01 | 8.3.8 | AH
29 | Versionsnummerierung angepasst: X.Y.Z wobei X = Hauptversion, Y = wichtige unterversion, anpassen bei Änderung mit Einfluss auf Resultat, Z = andere Anpassung, z.B. Gerätedaten. Für Y und Z gleich 0 bei Testversionen einsetzen (0, 0a, 0b, 0c …) | 2017-07-03 | 8.2.1 | AH/CG
30 | Neue Gerätedaten gem. FWS 1.2.2018 aktuell seit 31.7.17. WP_Daten Zelle C334 korrigiert. Alle Zellen auf Blatt Sprache geschützt. Gültigkeitsdatum angepasst auf 31.12.18 | 2018-02-09 | 8.2.2 | CG
31 | Neue Gerätedaten gem. FWS Juni 2018. Alle Blätter: Blattschutz neu gesetzt. | 2018-06-04 | 8.2.3 | CG
32 | Neue Gerätedaten gem. FWS 3.12.2018. Gültigkeitsdatum angepasst auf 31.12.2019. Es gibt keine V8.2.4 | 2018-12-03 | 8.2.5 | CG
33 | Blatt "WP1": X20,Z20,AB20 angepasst. Strom Pumpe Verdampfer = 4% Kompressor, schon in COP, Sondenteil >= 0 | 2019-04-02 | 8.3.1 | AH
34 | Blatt "WP_Daten": Ergänzung Datenbank bis 1991 WPs möglich | 2019-04-02 | 8.3.1 | AH
35 | Daten der WP's von FWS erneuert. Publikation als Version 8.3.1 | 2019-04-08 | 8.3.1 | CG
36 | Daten der WP's von FWS erneuert. Publikation als Version 8.3.2 | 2019-05-06 | 8.3.2 | CG
37 | Bei Datenerneuerung wurden Felder H18, F21, F22 und F23 vorausgefüllt. Bereinigt | 2019-05-27 | 8.3.6 | AH/CG
38 | Daten der WP's von FWS erneuert. Publikation als Version 8.3.3 | 2019-10-14 | 8.3.3 | FWS
39 | Bei Datenerneuerung wurden Felder H18, F21, F22 und F23 vorausgefüllt. Bereinigt. Gültigkeit 31.12.2020 | 2019-10-17 | 8.3.7 | SGe/CG
40 | Blatt "WP_Daten": Anpassung Feld AH7, Bereich neu von AJ40:AJ239 | 2019-10-24 | 8.3.8 | AH
41 | WP-Daten von Faivre und Viessmann erneuert | 2019-11-19 | 8.3.9 | FWS
42 | WP-Daten Vaillant erneuert | 2019-11-20 | 8.3.10 | FWS
43 | WP-Daten Hoval + Faivre erneuert | 2019-12-17 | 8.3.11 | FWS
44 | WP-Daten Vaillant + Meier-Tobler + Weishaupt erneuert | 2020-05-26 | 8.3.12 | FWS
45 | WP-Daten erneuert (Datum = Eingang Daten AWEL) | 2020-09-03 | 8.3.13 | FWS
46 | WP-Daten erneuert (Datum = Eingang Daten AWEL) | 2020-11-03 | 8.3.14 | FWS
47 | Solewasser WP AIT geändert | 2020-12-03 | 8.3.15 | FWS
48 | WP-Daten erneuert (CTA,Buderus, Dimplex, Meier Tobler, Elcothem, Faivre) | 2021-03-11 | 8.3.16 | FWS
49 | WP-Daten erneuert (Meier Tobler) | 2021-03-16 | 8.3.17 | FWS
50 | neu FDS-Distribution und Samsung; Änderungen:Vaillant, Faivre, Weishaupt | 2021-07-09 | 8.3.18 | FWS
51 | WP-Daten erneuert (AIT, Nibe) | 2021-12-20 | 8.3.19 | FWS
52 | neue FDS-Distribution, Viessmann, Dimplex, Hoval | 2022-02-08 | 8.3.20 | FWS
53 | neue FDS-Distrubution, CTA, Buderus, Viessmann | 2022-04-29 | 8.3.21 | FWS
54 | neue FDS-Distrubution, TCA, Buderus, Alpha Innotec | 2022-06-24 | 8.3.22 | FWS
55 | neue FDS-Distrubution, TCA, Buderus, Alpha Innotec | 2022-07-15 | 8.3.23 | FWS
56 | Verbessung der Daten der Version | 2022-08-02 | 8.3.24 | FWS
57 | Firmen Elcotherm und Meier Tobler/Dimplex | 2022-09-01 | 8.3.25 | FWS
58 | neue FDS-Distribution, COP korrigiert, Heim alte gelöscht, Viessmann div. ergänzt. | 2023-01-03 | 8.3.26 | FWS
59 | Korrekturen bei Elcotherm, TCA. TCA-Produkte wie bei Daikin-Hoval. | 2023-04-06 | 8.3.27 | FWS
60 | neue Daten von CTC, Heim, Vaillant und FDS. | 2023-07-05 | 8.3.28 | FWS
61 | Änderungen von Elco, Dimplex, Meier Tobler, Kibernetik und Faivre | 2023-09-28 | 8.3.29 | FWS
62 | Korrekturen AIT, Viessmann und Faivre sowie neue LG Solexis | 2023-12-20 | 8.3.30 | FWS
63 | Bosch-Buderus, CTA, Hoval, HSB und MHG-Schweiz | 2024-03-28 | 8.3.31 | FWS
64 | neue Daten von Viessmann, Elco, Stiebel Eltron und Heim | 2024-07-05 | 8.3.32 | FWS
65 | Korrigierte Daten von Ochsner, AIT, Strieble Eltron, Iseli, Buderus und Heim | 2024-10-15 | 8.3.33 | FWS
66 | Daten geändert von Viessmann und Meier Tobler AG | 2025-01-24 | 8.3.34 | FWS
67 | neue Geräte, Namensanpassung, Datenanpassung: andere WP Firmen | 2025-08-31 | 8.3.35 | FWS
68 | neue Geräte, Namensanpassung, Datenanpassung: CTC, CTA, Elco, Vaillant und Hoval | 2025-09-16 | 8.3.36 | FWS
69 | neue Geräte, Namensanpassung, Datenanpassung | 2025-12-02 | 8.3.37 | FWS
70 | neue Geräte, Namensanpassung, Datenanpassung | 2025-01-28 | 8.3.38 | FWS
8.3.39
8.3.40
8.3.41
8.3.42
8.3.43
8.3.44
8.3.45
8.3.46
8.3.47

## Summendiagramm (hidden)
|  | Ta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | Qtot | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | Qtot-Qug, ev | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | kWh | QH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | tPtot | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | tPtot Summe | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Ptot | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Ptot - Pug,ev | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| h | tPH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | tPH Summe | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| kW | PH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | Ph* tPh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!